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广东电网有限责任公司东莞供电局2025年“大容量电池储能安全管控与高效运行关键技术研究”等3项创新项目技术服务公开招标，标的1“大容量电池储能安全管控与高效运行关键技术研究科技项目设备试制服务采购”的澄清内容：
1、 技术规范书第3章主要技术指标要求3.1.1通用要求，新增条款：
3.1.1 通用要求
12）电池管理系统需要具备电压控制功能、簇电量均衡功能、电池模组级全电流均衡功能、簇独立切除保护功能、堆电压控制功能。
2、技术规范书第3章主要技术指标要求3.4.1电池管理功能要求，新增条款：
3.4.1 电池管理功能要求
19）簇电量均衡功能：电池管理系统应能够主动发现簇间电量状态差异，自动均衡簇间电量，保证电量一致性。
20）电池模组级全电流均衡功能：电池管理系统应能够主动发现电池模块间电量状态差异，自动均衡簇间电量，保证电量一致性。
21）簇独立切除保护功能：电池管理系统应能够主动识别电池簇的状态，自动切除故障电池簇，当电池簇恢复正常后，自动重启投入应用。
22）堆电压控制功能：电池管理系统应能控制整堆电压，保证直流侧电压的稳定。
3、技术规范书第3章主要技术指标要求新增3.11产品移动技术要求，新增条款：
3.11.1 样机集装箱体力学仿真报告
1MW/2MWh 兆瓦级电池储能系统样机转移时需要具备抗振动能力，需要提供集装箱体的力学仿真报告，仿真报告需包含以下分析：顶部吊装工况分析（基于IS01496-1国际标准）、底部吊装工况分析（基于IS01496-1国际标准）、横/纵向刚性推拉海运工况分析（基于IS01496-1国际标准）、纵向栓固推拉陆运工况分析（基于IS01496-1国际标准）、9烈度地震工况分析（基于《GB50260-2013电力设施抗震设计规范》）、车载运输随机振动工况分析（基于《GBT4857.23-2012包装运输包装件基本试验第23部分:10随机振动试验方法》）。
3.11.2 样机试验报告
所使用储能变流器具备移动抗震能力，需要提供既往储能变流器产品具备移动能力的相关第三方权威测试机构出具的CNAS试验报告，试验报告需包含以下工况：随机振动试验、正弦振动试验、碰撞试验、跌落试验、运输试验、冲击试验。
4、技术规范书第3章主要技术指标要求新增3.12 产品的调试、测试要求，新增条款：
3.12 产品的调试、测试要求
电池管理系统的测试验证必须包含以下测试：
1）模拟电池包异常进行更换，新更换电池包SOC严重不一致，系统可主动调节，均衡电量，保证均衡后包间电量SOC差小于3%。
2）模拟电池簇异常进行更换，新更换电池簇电量与其他簇严重不一致，系统可主动调节，均衡电量，保证均衡后簇间电量SOC差小于3%。
3）系统正常运行情况下，模拟电池簇异常故障，系统可快速独立切除异常故障电池簇，不导致系统停运。



