# 化粪池清理技术规范书

一、总则

1.为规范化粪池清理作业流程、保证作业安全、确保清理质量、防止环境污染，特制定本技术规范书。

2.本规范适用于本项目范围内所有建筑物配套化粪池的清掏、疏通、消毒、清运及现场恢复等作业。

3.作业单位及人员必须严格遵守国家及地方现行有关有限空间作业、安全生产、环境保护、城镇排水等法律法规及标准规范。

4.坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，做到文明施工、规范作业。 
  二、项目概况

项目名称：云南送变电工程有限公司2026年化粪池清理服务采购

项目地址：云南省昆明市盘龙区昙华路989号云南送变电工程有限公司院内

三、作业单位及人员要求

1.作业单位须具备合法有效的营业执照、环卫作业或排水运维相关资质。

2.作业人员须经过有限空间作业安全培训，考核合格后方可上岗。

3.作业人员须身体健康，无高血压、心脏病、恐高症等不适宜有限空间作业的疾病。

4.作业时必须按规定佩戴劳动防护用品，严禁违章作业。

四、作业前准备

1.作业前对化粪池位置、结构、容积、进出水管走向进行现场确认。

2.在作业区域设置安全警示标志、围挡、警戒带，禁止无关人员进入。

3.作业现场10米范围内严禁明火，严禁吸烟，配备相应灭火器材。

4.缓慢开启化粪池井盖，先进行自然通风不少于10分钟，再采用防爆风机强制通风不少于30分钟。

5.使用四合一气体检测仪对池内气体进行检测，合格后方可作业：

- 氧气含量：19.5%～23.5%

- 硫化氢浓度≤10mg/m³

- 可燃气体浓度≤10%LEL

五、清掏作业流程

1.先用长柄工具对池内浮渣、结块污物进行打散、松动。

2.采用吸污车对池内粪水、浮渣、污泥进行抽吸，优先      机械作业，减少人员下池。

3.确需人员下池作业时，必须：

- 佩戴正压式呼吸器

- 系好双保险安全绳

- 地面设专职监护人，全程不得离岗

- 单次连续作业时间不超过15分钟，轮换作业

4.同步对化粪池进、出水管道进行疏通，确保管道畅通无堵塞。

5.清掏完成后，对池内及周边进行喷洒消毒除臭处理。

6.按要求复位井盖，恢复现场整洁。

六、清理质量标准

1.池内剩余污泥量不大于有效容积的10%，池底淤积厚度≤10cm。

2.进出水管道畅通，无堵塞、无返水、无外溢。

3.池壁、池底基本清洁，池内隔板、过水口完好有效。

4.现场无散落污物、无污水横流、无明显异味残留。

5.井盖复位平整、牢固，无安全隐患。

七、安全作业要求

1.严格执行先通风、再检测、后作业制度，严禁下池。

2.作业电器、照明须采用防爆型设备，严防触电及爆炸事故。

3.作业过程中持续通风，定时复测池内气体浓度。

4.严禁将粪污、污泥随意倾倒、排放，防止污染水体、土壤。

八、环保与清运要求

1.粪渣、污泥必须密闭运输，防止沿途滴漏、遗撒。

2.清运至合法合规处置场所，并提供转运处置相关证明。

3.作业完毕及时清洗车辆及工具，做到工完场清。

九、验收与资料移交

1.清理完成后，由甲方现场人员进行验收，合格后签字确认。

2.作业单位须提交以下资料：

- 化粪池清理记录表

- 粪污清运处置联单或证明

3.建立清理台账，明确下次建议清理周期。

十、附则

1.本规范书未尽事宜，按国家及地方现行有关标准、规定执行。

2.本规范书自双方签字确认之日起执行。