2026年云南电力建设监理咨询有限责任公司

食堂抽油烟机及管道清洗服务零星采购方案

公司为规范食堂抽油烟机及管道的清理维护工作，消除消防安全隐患，保障设备正常运行与饮食卫生安全，明确清理流程、责任分工及标准要求，特制定本服务采购方案。结合我公司实际情况要求如下：

一、项目概况

- 为严格落实《中华人民共和国消防法》《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）及后勤消防安全管理相关规定，彻底消除食堂油烟管道、抽油烟机等设施因油污堆积引发的火灾安全隐患，保障食堂饮食卫生安全与正常运营秩序，通过零星采购方式，选定具备专业资质、成熟技术及可靠服务能力的服务商，为食堂提供规范化、标准化的抽油烟机及其管道清洗服务。

- 项目地点

- 具体地址：昆明市五华区江岸小区丽江路65号云南电力建设监理咨询有限责任公司食堂。

- 清洗服务范围

- 1.清洗覆盖范围：食堂内抽油烟机主机、油烟管道（含水平管、垂直管、弯头、三通、检修口）、油烟净化器（含滤芯）、过滤网、出风口挡板、风柜及相关附属设施的拆解、清洗、复位与维护。

- 2.服务内容范围：包含清洗作业全流程（前期准备、拆解清理、复位安装、现场清洁）、安全保障、应急处置、质量验收及档案资料提供等全流程服务。

- 3.作业区域范围：食堂后厨油烟处理相关区域（含灶台周边、管道附近等），不涉及食堂用餐区、食材储存区等无关区域。

四、资质要求

针对我公司本次食堂抽油烟机及管道的清理服务零星采购项目，要求服务商具备中华人民共和国境内注册合法运作的企业或法人（营业执照，经营范围包含油烟管道清洗专项资质等相关内容），具有独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力。有机关/企事业单位食堂同类项目服务经验。提供近3年类似合同复印件备查，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。现场作业人员需持有高空作业证、消防作业培训合格证，且岗前经安全培训合格。参加投标的服务商三年内无违法违规经营行为（报价时必须提供），不得是南方电网公司服务商黑名单企业或法人。

五、服务要求

1.技术与设备要求

需配备防爆型高压清洗机（压力≥280bar）、工业级吸污机等专业清洗设备，适配各类管道规格。使用食品级环保中性专用清洁剂，无腐蚀性、无易燃成分。严格按技术规范拆解清洗，确保各设施内壁无油污堆积、净化效率达标。

2.周期与频次要求

年度清洗服务：每年提供1次全方位深度清洗，结合高温季节前（6-8月）完成作业。日常配合按甲方要求提供临时应急清洗服务（如突发油污堵塞时）。

单次作业周期：根据食堂规模及油污程度，不超过90个工作日，尽量缩短对食堂运营的影响。

3.安全与合规需求

作业全程落实消防安全措施，配备足量干粉灭火器、灭火毯，严禁违规动火，制定火灾、油污泄漏等应急预案并落地执行。油污废弃物按规范合规处置，不随意倾倒，避免环境污染。

4.验收与档案需求

清洗完成后，由甲方按验收标准逐项检查，合格后签署《作业验收单》。作业结束后3个工作日内，提供含作业备案、油烟清洗报告、现场对比照片、验收记录、废弃物处置记录的完整档案资料，存档期限不少于3年。

- 质量验收标准

- （一）部件验收

1.过滤网、出风口挡板：网孔通透率≥95%，表面无油污、无黏腻感，无残留清洁剂。

2.抽油烟机主机及叶轮：叶轮表面无油污附着，转动无卡顿、无异响。主机外壳无油垢、无油渍残留，复位后无漏风、漏油现象。

3.油烟管道内壁无可见油污、无油泥堆积，白色纸巾擦拭无油渍残留，管道畅通无堵塞。

4.油烟净化器滤芯净化效率≥90%（安装在楼顶），通电运行无异常噪音、无油烟外溢，复位后无泄漏。

（二）功能验收

1.抽油烟机启动运行正常，风量、风压无衰减，运行噪音符合规范要求。

2.油烟净化器净化效率达标，油烟排放符合《饮食业油烟排放标准》，无油烟外溢。

3.所有设施复位后安装牢固，密封严密，无漏风、漏油现象。

（三）安全与档案验收

1.安全验收：安全防护设备完好有效，作业现场无安全隐患，作业人员操作规范，无违规作业行为。

2.档案验收：提供完整作业档案（作业备案表、人员资质复印件、油烟清洗报告、现场前后对比照片、验收单、废弃物处置记录），资料齐全、规范，可直接归档。

（四）验收流程

1.作业完成后，服务商提交验收申请及全套过程档案资料。

2.由采购方组织后勤、物业、食堂工作人员等部组成验收小组，按上述标准逐项现场核查。

- 报价

本价格为包干费用，包含采购清单中项目在内。报价应分类分项报价，包括单价、合价、总价等，列出费用明细。本项目限价1.5万元，总报价应分别填报含税价和不含税价，最终选择不含税价最低的报价为服务商。所有费用均包含在报价中。报价文件中应同时提供油烟管道清洗或相关服务资质证书，持有油烟管道清洗专项资质证书（有效期内），合法运作的企业或法人资质文件彩色复印件或扫描件。服务完毕后必须开具增值税专用发票。因考虑到油烟管道清洗服务的特殊性，在同等报价情况下本地服务商优先考虑。

- 质量

- 必须严格按采购清单中所列项目及方案要求提供服务。

- 服务周期与应急

本服务周期为2年（含作业、验收、档案交付全流程），自合同签订之日起至年度清洗服务完成并通过验收之日止。

- 监督

- 在采购过程中发现违规违纪问题，需要反映线索的请联系：监督电话党群部杨晓梅：13518721885、监督电话综合办马丽：13700635385

附件：2026年云南电力建设监理咨询有限责任公司食堂抽油烟机及管道清洗服务零星采购清单及技术要求

云南电力建设监理咨询有限责任公司

2026年3月31日