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2026年南网数字运营软件科技(广东)有限公司办公场地消防器材框架采购项目
技术规范书
批准：

审核：

编制：

南网数字运营软件科技（广东）有限公司

2026年3月

一、总则

1.1.概述

1、本文件适用于2026年南网数字运营软件科技(广东)有限公司办公场地消防器材框架采购项目。本文件的所有解释权归南网数字运营软件科技（广东）有限公司。

2、报价人提交的项目交付物要求符合技术要求。

3、报价人可以就报价人认为的遗漏项目提请采购方注意，并详细说明理由。采购方将就此进行澄清。

4、报价人应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则采购方将有权取消报价人的中标资格，由此产生的一切后果由报价人承担。

5、本技术规范书将作为报价人提供技术报价文件的重要依据。本采购技术文件经采购方、报价人双方确认后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

6、本技术规范书未尽事宜，由采购方和报价人在合同技术谈判时双方协商确定。

7、报价人应保证对本次采购所有技术说明文件保密，在报价前后不得向其他单位公布采购项目单位的有关材料。

1.2.采购范围及计划工期要求

1.2.1.采购范围

本次采购是确定2026年南网数字运营软件科技(广东)有限公司办公场地消防器材框架采购项目的供应商和合同金额。

采购范围：报价人为采购人提供相关的消防器材，报价包含需完成此项工作的全部内容，包括但不限于人工、车辆运输、装卸服务。
采购单位：南网数字运营软件科技（广东）有限公司。

1.3.报价文件的响应

报价人在报价文件响应中，应当对采购文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，报价人的报价将被否决。报价文件对采购文件的全部偏差，均应在报价文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为报价人响应采购文件的全部要求。 
二、实施地点、采购内容及服务内容
2.1.实施地点

广东省广州市、深圳市，具体送货地址以订单信息为准。
2.2.采购内容

为保障办公场所内全体工作人员的火灾应急逃生安全，全面补充和更新办公区域现有消防防护装备储备，进一步完善单位消防安全保障体系，我司拟对办公场地消防器材用品进行采购工作。需求内容详见以下《交付物清单》。
2.3.服务内容
1、配送服务：在接到采购人需求后7天内送达指定地点。

2、培训服务：报价人应在产品交付后 7 个工作日内，为采购人提供免费培训视频，培训内容包括产品安装、操作、维护保养等知识，确保采购人相关人员熟练掌握。

3、框架有效期：自合同签订之日起一年。协议期内：实际采购量达到承诺采购量上限（承诺采购量的100%）时，即终止该框架协议。协议期届满时：实际采购量在承诺采购量上下限之间的，按期终止框架协议；实际采购量未达到承诺采购量下限（承诺采购量的80%）时，自动延长协议有效期限，延长期限原则上不超过一年。在延长期内，实际采购量达到下限时立即终止框架协议。延长期满仍未达到下限，自动终止框架协议。

4、订单时间：具体订单时间以实际情况为准。
技术要求

3.1.通用技术要求

（1）消防灭火产品及疏散逃生产品等属于消防产品3C强制认证目录内的消防器材均需具备国家认可的消防产品认证证书（如3C认证、消防产品技术鉴定证书等），且证书在有效期内；产品铭牌需清晰标注产品名称、型号规格、生产厂家、生产日期、产品认证标志、执行标准号等信息，信息完整可辨识。

（2）器材材质需符合相关标准要求，具备良好的耐用性、抗腐蚀性（户外使用器材需具备抗紫外线、耐高低温性能），满足云南地区多气候环境（高温、高湿、部分地区高寒）使用需求。

（3）器材外观需平整、无变形、无裂缝、无明显划痕及污渍；金属部件无锈蚀，涂层均匀牢固；塑料部件无老化、变色；连接部件安装牢固，无松动。

（4）关键器材出厂期要求：灭火器（所有类型）、过滤式消防自救呼吸器的出厂日期距交货日期不大于1个月，供应商须提供出厂检验报告证明。

3.2.团队及人员要求

（1）供应商须为本项目配备固定项目团队，明确项目负责人、技术对接人及售后服务人员，确保项目全周期服务响应及时、沟通顺畅。

（2）项目负责人应熟悉消防产品标准、供货流程及售后服务要求，具备良好的沟通协调能力，负责订单确认、送货安排、资料提供、验收对接、培训落实及问题处理等全流程对接工作。

3.3.交付物清单

包括但不限于以下规格参数：
	产品名称
	规格
	参数
	数量
	单位

	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30 硅胶材质
	1.防护时间:不少于30min(开启包装算起)
执行标准:GB21976.7-2012

2.认证：符合3C消防认证
3.滤烟效率:95%

4.防护时间：30分钟

5.主要作用：保护人体呼吸器官、头部

6.防护对象：一氧化碳（CO）、毒烟、毒雾
7.注意事项:不适用气氧密度低于17%环境
8.产品用途:多种火灾现场防护呼吸保护装置
	1100
	个

	消防箱
	34*19*80CM
	1.尺寸：34*19*80CM（2个灭火器4kg+2个器具）

2.认证：符合3C消防认证

3.材料：箱体冷轧钢板≥1.2mm，不锈钢≥1.0mm；门板冷轧≥1.0mm、不锈钢≥0.8mm，表面防腐处理。

4.刚度：可承受≥300N 水平冲击无变形，焊接牢固无虚焊、漏焊。

5.箱门：开启角度≥160°（组合装饰门≥175°），开启力≤50N，钢化玻璃≥5mm，防护等级≥IP54。
	21
	个

	手提式干粉灭火器
	4kg
	1.执行标准：GB 4351-2023《手提式灭火器》

2.灭火剂类型：ABC 干粉（磷酸铵盐干粉灭火剂）

3.适用火灾类型：A 类（固体火灾）、B 类（液体 / 可熔化固体火灾）、C 类（气体火灾）、E 类（带电设备火灾）

4.充装量：4.0 kg，充装量允许误差：±5%

5.灭火级别：≥2A 55B（铭牌清晰标注）

6.驱动气体：氮气（贮压式）

7.使用温度范围：-20℃ ～ +60℃

8.工作压力（20℃）：1.2 MPa

9.喷射性能:

有效喷射时间：≥13 s

喷射滞后时间：≤5 s

间歇喷射滞后时间：≤1 s

喷射剩余率：≤10%

灭 A 类火喷射距离：≥3.5 m

可实现间歇喷射（可随时开启、中断、重启喷射）
	60
	瓶

	手提式二氧化碳灭火器
	2kg
	1.执行标准：GB 4351-2023《手提式灭火器》

2.灭火剂类型：食品级液态二氧化碳（CO₂），纯度≥99.5%，无杂质、无异味，灭火后无残留、无污染；

3. 适用火灾类型：专门用于扑救B类（液体、可熔化固体火灾，如汽油、柴油、润滑油等）、C类（气体火灾，如天然气、煤气等）、E类（带电设备火灾，如电脑、服务器、配电柜等）火灾；严禁用于A类固体深位火灾、D类金属火灾；

4. 充装量：2.0kg，充装量允许误差：±5%（即1.9kg~2.1kg），充装后须经严格密封检验，无泄漏；

5. 灭火级别：≥21B（铭牌必须清晰标注，符合GB 4351-2023强制要求，不得低于该级别）；

6. 工作介质：自压式液态二氧化碳，无需额外驱动气体，依靠自身汽化压力喷射；

7. 使用温度范围：-10℃～+55℃，在该温度区间内，灭火器能正常开启、喷射，性能稳定；

8. 公称工作压力（20℃环境下）：5.7MPa（铭牌标注，符合高压容器安全标准）；

9. 水压试验压力：15.0MPa，保压30s无渗漏、无永久变形，符合高压气瓶强度要求；

10. 爆破压力：≥22.5MPa，筒体安全系数：≥5.0，确保使用及存放安全；

11. 总质量：≤8.0kg（含筒体、灭火剂、阀门、软管、喷筒等全部部件），便于手提操作。
	2
	瓶

	阻门器
	常规
	1.限位角度：90°/120°/135°，定位可靠不回弹

2.适用：平开门、法式门、防火门（非消防联动）
	6
	个

	反光衣
	常规
	1. 面料：聚酯纤维牛津布，密度≥210D，透气、防水、阻燃（阻燃等级B1级）

2. 反光材料：高亮度微棱镜反光条，宽度≥5cm，贴合牢固，不易脱落

3. 结构要求：领口、袖口加固设计，拉链顺滑无卡滞；配备反光标识，全覆盖警示区域

4.面料无破损，反光条平整无褶皱，颜色均匀
	2
	件

	应急指挥棒
	常规
	LED 高亮 360°发光，多闪灯模式，USB 充电/干电池供电，IP54–IP67 防水抗摔，长续航等功能。
	6
	支


四、质量保证要求

4.1 质量保证
报价人应提供满足本规范书和所列标准要求的高质量产品（或高于技术规范书标准的产品）。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

报价人提供的所有产品须为全新、未使用过的合格产品，不得提供已过保或临近报废期限的消防器材。产品外观应完好无损，标识清晰，附带完整的合格证、检验报告及相关认证资料。

4.2 质量承诺

（1）所有器材质保期不少于：

1）灭火器、过滤式消防自救呼吸器：2年；

2）其他器材：1年。

（2）质保期内如出现质量问题（非人为损坏），供应商须在48小时内响应，7日内免费更换或维修。

五、验收要求

5.1.到货验收

（1）供应商交货时，须提供送货单、产品合格证、出厂检验报告、资质文件复印件（加盖公章）。

（2）采购人按以下标准验收：

外观：无损坏、变形、标识完整；

数量：与任务单一致，误差不超过±1%；

技术参数：随机抽样检查，符合本规范书技术要求。

（3）若验收不合格，采购人在3个工作日内书面或电话通知供应商，供应商须在5个工作日内更换合格产品。



