标前澄清

- 标包1招标技术规范书适用的规范和标准没有对全钒液流电池的构网性能做出要求，是否可理解为储能系统直流侧只要满足过载能力110%：≥10min，125%：≥1 min即可达到要求，请明确。

- 标包1招标技术规范书3.2.1供货范围， 对储能模块预制舱之间的电缆、光缆及通信线缆没有规定，是否可以理解为这部分不在投标方供货范围之内。

- 标包1招标技术规范书5.2.4.1标注：用于全钒液流电池用橡胶类密封件为氟橡胶。本项目电解液为纯硫酸体系，采用EPDM橡胶即可满足要求，大部分采用的是EPDM材质，仅在承插接口等处O型圈，采用氟橡胶。以上做法请明确是否可以？