关于云南丽江95MW/380MWh项目需要澄清内容

- 在技术规格书中第5.1.1.2条中电池模块的标志应置于第一视面，且清晰可见，电池模块标志是什么形式的标志（粘贴、印刷等）？以及标志内容是什么？

- 回复：指电池模块（电堆）的编号，标志形式在设计联络会中明确。

- 在技术规格书中第5.1.1.16条中投标时需提供电池的荷电状态（SOC）、电池容量保持率（SOH）的计算方法，由于计算方法属于保密内容，投标阶段是否可以不提供该内容？

- 回复：按技术规范书要求执行。

三、在技术规格书中第5.1.8条，仿真模型需要我方为PCS方提供参数，由PCS方提供模型；还是由我方提供模型？

回复：该仿真模型需要投标方为PCS方提供参数，模型由PCS方提供。