## 问题质询
南网储能云南丽江华坪产业园区电池储能项目95MW/380MWh全钒液流储能系统直流侧设备及380MWh电解液经营性租赁、升压站一次设备集成、储能变流升压设备、升压站二次设备集成、通信设备货物类公开招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 下载的招标文件附件：01 报价明细表-0118，表中没有“调度电话”的报价范围，而另一个附件“”04技术规范书-云南丽江华坪产业园区电池储能项目通信设备采购20260118”中4.主要设备材料配置清单的描述中，有“调度电话”的配置需求 | 专用技术 | 标的 | 通信设备 | 以报价明细表为准，本次招标不涉及调度电话的采购
2 | 1、根据南网储能公司科技公司云南丽江华坪产业园电池储能项目220kV变压器采购公开招标项目中标公告（招标编号:CG0200022002258983），已经对220KV变压器单独招标，但在本次招标活动中仍有主变配套相关产品，请澄清是否重复，投标人是否仍需供应主变配套相关产品？ 2、招标文件中缺少图纸，请提供招标图纸 | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | 1.不重复，南网储能公司科技公司云南丽江华坪产业园电池储能项目220kV变压器采购公开招标项目中标公告（招标编号:CG0200022002258983）采购主变本体，主变相关配套产品在本次供货范围内供货，供货范围已在物资明细中明确 2、已在公告中提供，所提供图纸仅作参考，设备规模以中标后设计联络会为准
3 | 您好！招标公告写的项目交货期是15个月内。技术规范书里对设备到货节点要求是2026年7月30日前到货设备容量不少于合同供货设备容量的100%。两个时间不一致，以那个时间为交货期，请澄清。 | 商务 | 项目 | 南网储能云南丽江华坪产业园区电池储能项目95MW/380MWh全钒液流储能系统直流侧设备及380MWh电解液经营性租赁、升压站一次设备集成、储能变流升压设备、升压站二次设备集成、通信设备货物类公开招标 | 15个月为云南丽江华坪产业园区电池储能项目项目工期，交货期以技术规范为准
4 | 请提供招标方案图纸 | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | 见澄清公告，所提供图纸仅作参考，设备规模以中标后设计联络会为准
5 | 针对云南丽江华坪产业园区电池储能项目95MW/380MWh全钒液流储能系统直流侧设备集成及380MWh电解液经营性租赁服务采购项目：您好！招标公告写的项目交货期是15个月内。技术规范书里对设备到货节点要求是2026年7月30日前到货设备容量不少于合同供货设备容量的100%。两个时间不一致，以那个时间为交货期，请澄清。 | 商务 | 项目 | 南网储能云南丽江华坪产业园区电池储能项目95MW/380MWh全钒液流储能系统直流侧设备及380MWh电解液经营性租赁、升压站一次设备集成、储能变流升压设备、升压站二次设备集成、通信设备货物类公开招标 | 15个月为云南丽江华坪产业园区电池储能项目项目工期，交货期以技术规范为准
6 | 详见附件 | 专用技术 | 标的 | 储能直流侧设备及电解液 | 详见附件中的回复
7 | 请提供组合电器招标图纸 | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | 见澄清公告，所提供图纸仅作参考，设备规模以中标后设计联络会为准
8 | 1.贵司GIS特高频局部放电在线监测装置技术规范书包含俩份供货范围一份要求局放点数为30个点，一份要求36个点，烦请贵司帮忙核实局放在线监测点数。 2.贵司220kV组合电器（GIS）技术规范书（专用部分）要求提供1台就地控制及智能终端柜，烦请贵司帮忙核实是否需要一台汇控柜和一台智能柜请贵司帮忙核实 3.贵司 GIS微水在线监测技术规范书为明确微水在线监测配置方案，烦请贵司帮忙核实配置方案 4.招标文件中未包含招标图纸，烦请贵司提供招标图纸 | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | 1、中标后续提供布点图；2、需要一台汇控柜和一台智能柜；3、GIS微水在线监测配置方案采用常规布置即可，中标后由设计提供布点图；4、见澄清公告，所提供图纸仅作参考，设备规模以中标后设计联络会为准
9 | 云南丽江华坪产业园区电池储能项目澄清： 1、该项目一次设备集成采购项目报价明细表含有避雷器及电压互感器，而220kV组合电器（GIS）技术规范书（专用部分）表2.1a 供货范围及设备技术规格一览表无避雷器及电压互感器，请确认以哪个为准？ 2、请提供该项目的配置图及电气主接线图 | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | 请投标人详细阅读附件，报价表与技术规范书不冲突；见澄清公告，所提供图纸仅作参考，设备规模以中标后设计联络会为准
10 | 请澄清：报价是否包含所有设备安装费用？ | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | 不包含安装费，需提供相关指导
11 | 请提供组合电器图纸，谢谢 | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | 见澄清公告，所提供图纸仅作参考，设备规模以中标后设计联络会为准
12 | 请提供 标包2：云南丽江华坪产业园区电池储能项目220kV升压站一次设备集成供货采购项目 中的图纸 | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | 见澄清公告，所提供图纸仅作参考，设备规模以中标后设计联络会为准
13 | 1、低压开关柜配电屏中ATS、框架、塑壳断路器等元件有无品牌限定要求，是否要求合资还是国产？柜型是否采用固定式开关柜配插拔式塑壳而不用抽出式柜？ 2、请提供招标高低压开关柜、预制舱招标图，一次接线图及平面图？ 3、电气火监控的探测器及主机功能要求无说明，请提供相关技术规范或设计图纸？ | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | 1、低压开关柜配电屏无要求；2、见澄清公告，所提供图纸仅作参考，设备规模以中标后设计联络会为准；3、电气火灾监控图纸后续由在设计联络会提供；
14 | 需澄清问题已上传附件 | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | 详见附件中的回复
15 | 针对“380V低压配电屏，ATS型”部分，招标要求低压馈线柜放塑壳断路器630/3P，4台，塑壳断路器250/3P，8台或塑壳断路器，250/3P,20台、塑壳断路器，250/3P,16台，我司一台低压柜最多放9台250/3P的断路器，招标所放的断路器数量超过我司一台低压柜所能容纳下的数量，每台低压柜所放的断路器数量是否可以根据我司实际情况的进行修改，并增加柜子？ | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | 可以根据项目实际情况进行修改，并增加柜子
16 | 对于“附件1.9:预制组合舱式配电系统设备技术规范书”站用变预制舱内安装的低压进线柜需要合资断路器以及ATS也需要合资的，想明确一下是否仅这两台进线柜需要合资断路器？请招标方明确合资品牌是否为ABB，施耐德、西门子？相应一次接线图麻烦招标方提供一下。 | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | 按技术规范书要求执行，品牌不限；其余设备只有技术规范书上备注合资的设备部件需要
17 | 对于“附件1.9:预制组合舱式配电系统设备技术规范书”提到的站用变舱，但是没有相应尺寸,麻烦招标方明确一下站用变舱的尺寸。 | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | 站用变舱体尺寸待中标后，由设计联络会确认
18 | 对于SVG装置部分，在“云南丽江华坪产业园区电池储能项目220kV升压站一次设备集成采购报价表”描述为25Mvar，与“南网储能云南丽江华坪产业园区电池储能项目95MW_380MWh全钒液流储能系统直”物资名称描述的8Mvar相对冲突，请招标方明确按照什么执行？ | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | 以《云南丽江华坪产业园区电池储能项目220kV升压站一次设备集成采购报价明细表》要求为准
19 | 对于10kV配电装置部分，在“云南丽江华坪产业园区电池储能项目220kV升压站一次设备集成采购报价表”描述为空气柜，与“南网储能云南丽江华坪产业园区电池储能项目95MW_380MWh全钒液流储能系统直”描述的充气柜相对冲突，请明确按照什么执行？ | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | 以《云南丽江华坪产业园区电池储能项目220kV升压站一次设备集成采购报价明细表》要求为准
20 | 对于35kV干变，在“云南丽江华坪产业园区电池储能项目220kV升压站一次设备集成采购报价表”描述为SCB14-2500/35，与“南网储能云南丽江华坪产业园区电池储能项目95MW_380MWh全钒液流储能系统直” 物资名称描述的SCB14-1200/35相对冲突，请招标方明确按照什么执行？ | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | 以《云南丽江华坪产业园区电池储能项目220kV升压站一次设备集成采购报价明细表》要求为准
21 | 对于母线桥，在“云南丽江华坪产业园区电池储能项目220kV升压站一次设备集成采购报价表”描述为3150A，与“南网储能云南丽江华坪产业园区电池储能项目95MW_380MWh全钒液流储能系统直”物资名称描述的2500A相对冲突，请招标方明确按照什么执行？ | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | 以《云南丽江华坪产业园区电池储能项目220kV升压站一次设备集成采购报价明细表》要求为准
22 | 对于220gis，“云南丽江华坪产业园区电池储能项目220kV升压站一次设备集成采购报价表”描述为2500A，与“南网储能云南丽江华坪产业园区电池储能项目95MW_380MWh全钒液流储能系统直”物资名称描述的3150A相对冲突，请招标方明确按照什么执行？ | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | 以《云南丽江华坪产业园区电池储能项目220kV升压站一次设备集成采购报价明细表》要求为准
23 | 对于“35kV配电系统预制组合舱技术规范书”中提到详见招标附图，但在招标所有文件未见该文件，请招标方提供相应招标附图。 | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | 见澄清公告，所提供图纸仅作参考，设备规模以中标后设计联络会为准
24 | 对于35kV预制舱，在“35kV配电系统预制组合舱技术规范书”中的35kV多功能预制舱模块一层31*13*3.4，二层31.8*13*3.4，主控室24.5*13*3.4，继保室10*6.5*3.4，而“云南丽江华坪产业园区电池储能项目220kV升压站一次设备集成采购报价表”与“南网储能云南丽江华坪产业园区电池储能项目95MW_380MWh全钒液流储能系统直”描述（一层）31m*13m，高度3.4m，（二层）31m*13m，高度3.4m，请招标方明确35kV双层预制舱尺寸，并明确预制舱的供货范围。 | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | 以《云南丽江华坪产业园区电池储能项目220kV升压站一次设备集成采购报价明细表》要求为准
25 | 需澄清问题见附件 | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | 详见附件中的回复
26 | 商务和租赁相关问题（详见附件） | 商务 | 项目 | 南网储能云南丽江华坪产业园区电池储能项目95MW/380MWh全钒液流储能系统直流侧设备及380MWh电解液经营性租赁、升压站一次设备集成、储能变流升压设备、升压站二次设备集成、通信设备货物类公开招标 | 详见附件中的回复
27 | 详见附件 | 专用技术 | 标的 | 储能直流侧设备及电解液 | 详见附件中的回复
28 | 需澄清问题见附件 | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | 见澄清公告，所提供图纸仅作参考，设备规模以中标后设计联络会为准
29 | 附件1.9预制舱组合 舱式配电系统设备技术规范书 1、表3.5.1 35KV开关柜参数表中1.22、1.23、1.29爬电距离等参数为35KV固定式开关柜要求充气式不适用的是否可以不响应？ 2、表3.5.1 35KV开关柜参数表中3.8隔离开关机械寿命是否可以按常规国家标准3000次？ | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | 爬电距离不适用的可以不响应， 隔离开关机械寿命按常规国家标准3000次
30 | 附件1.9预制舱组合 舱式配电系统设备技术规范书中3.4需求表40.5KV充气式开关柜内部隔离开关2组，是指具有线路侧和母线侧各配一组隔离接地一体开关？还是按常规配1组母线侧隔离接地一体开关？如何理解？ | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | 按照技术规范书要求执行，40.5KV充气式开关柜内部隔离开关2组，是指具有线路侧和母线侧各配一组隔离接地一体开关
31 | 请问两个不同法人，但有同一管理关系，且不同时参与同一个标包，能分别投不同的标包吗，如一家参与标包1，另一家参与标包2 | 商务 | 项目 | 南网储能云南丽江华坪产业园区电池储能项目95MW/380MWh全钒液流储能系统直流侧设备及380MWh电解液经营性租赁、升压站一次设备集成、储能变流升压设备、升压站二次设备集成、通信设备货物类公开招标 | 可以投标。
32 | 请问本项目《商务评分标准》中业绩部分，标包1有强调需要投标人的业绩，标包2-5没有强调需要投标人的业绩，是否可以理解为标包2-5可以使用投标人或者厂商的业绩都能满足评分要求？ | 商务 | 项目 | 南网储能云南丽江华坪产业园区电池储能项目95MW/380MWh全钒液流储能系统直流侧设备及380MWh电解液经营性租赁、升压站一次设备集成、储能变流升压设备、升压站二次设备集成、通信设备货物类公开招标 | 否，业绩证明的合同供应方应为投标人
33 | 您好，想了解一下是否可以根据银行的回复调整保函格式，如下：1、根据招标文件该项目分5个标包，格式中末体现，无法判断为哪个标段的投标保函，请确认；2、保函性质不明确（具体标段）且末明确书面索偿的具体内容形式；3、保函到期日建议添加具体目期，且”并在贵方和投标人同意延长的有效期内保持有效，延长的有效期只需通知本行即可。贵方有权提前终止或解除本保函。“条款存在敞口风险无法实际操作，需修改或删除，因以书面形式通知投标人； | 商务 | 项目 | 南网储能云南丽江华坪产业园区电池储能项目95MW/380MWh全钒液流储能系统直流侧设备及380MWh电解液经营性租赁、升压站一次设备集成、储能变流升压设备、升压站二次设备集成、通信设备货物类公开招标 | 使用投标保函的投标人，招标文件保函格式为参考，具体以银行出具的为准，但内容必须含项目名称与编号、投标人名称、保证金金额、有效期等关键内容。
34 | 详见附件《技术澄清申请函》 | 专用技术 | 标的 | 储能直流侧设备及电解液 | 详见附件中的回复
35 | 详见附件《商务澄清申请函》 | 商务 | 项目 | 南网储能云南丽江华坪产业园区电池储能项目95MW/380MWh全钒液流储能系统直流侧设备及380MWh电解液经营性租赁、升压站一次设备集成、储能变流升压设备、升压站二次设备集成、通信设备货物类公开招标 | 澄清1：详见招标文件的价格分计算方法。 澄清2：本项目标包1-4的招标系数a已确定，详见招标文件。 澄清3：标包1技术文件篇幅无相关限制要求。 澄清4：项目标包1的单项限价详见《附件：云南丽江华坪产业园区电池储能项目95MW 380MWh全钒液流储能系统直流侧设备集成及380MWh电解液经营性租赁服务采购采购项目报价表》。 澄清5：合同附件中《附件1：云南丽江华坪产业园区电池储能项目电解液租赁协议》规定的履约担保是指乙方不提供履约担保，在该协议中甲方为出租方，乙方为承租方，与本招标公告中履约保证金无关。
36 | 1. 招标技术规范中多次出现附图主接线图和平面布置图，技术规范中无图纸，请提供相关图纸。 2. 附件1.2：220kV组合电器（GIS）技术规范书（专用部分）-表2.1a 供货范围及设备技术规格一览表-2组电流互感器：共配16个次级绕组”；报价表中“2组 电流互感器：共配12个次级绕组”请明确以哪个为准？ 3. 附件1.2：220kV组合电器（GIS）技术规范书（专用部分）-表2.1a 供货范围及设备技术规格一览表中-1组架空套管，2500A；报价清单中“1组 架空套管，3150A” 请明确以哪个为准。 4. 附件1.2：220kV组合电器（GIS）技术规范书（专用部分）-4.3设备图纸及资料招标文件中项目单位应提供以下图纸 2）GIS室平面和断面图 请提供相关图纸。 5. 附件1.5：GIS特高频局部放电在线监测装置技术规范书（专用部分）-变电站GIS设备数量情况“接线方式为线变组，结构方式主母为共箱，间隔为共箱”。220kV GIS间隔为3相分箱。请确认间隔是否为分箱？ 6. 01-110kV~500kV瓷柱式支柱绝缘子技术规范书（专用部分）-表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中-220kV瓷柱式支柱绝缘子型号ZSW1.2-220/12；报价表清单中为220kV瓷绝缘支柱绝缘子，C12.5-950 ，252kV，12.5kN，8kN·m；清明确以哪个为准。 7.附件1.6：35kV动态无功补偿装置设备（SVG）技术规范书-附件2供货范围-无供货范围清单。 请明确供货范围清单或以报价清单为准？ 8. 附件1.8：35kV配电系统预制组合舱技术规范书-1.11.1供货范围-一层舱尺寸为31000×13000×3400，二层二次设备间尺寸为31800x13000x3400mm，二层主控室尺寸暂按24500x13000x3400mm，二层继保通信室尺寸暂按10000x6500x3400mm设计；各模块布置及组合方式详见招标附图； 采购报价表中一层和二层均为31000×13000×3400；招标附图无图纸； 二层舱比一层舱面积大，请明确二层舱尺寸并提供各模块布置及组合方式附图？ 9.附件1.9：预制组合舱式配电系统设备技术规范书-2.1供货范围明细：充气柜要求“配置红外测温窗口，3个”； ，请明确是否可以取消红外测温窗口？ ！！！文字超标，未完请详件附件！！！！ | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | 详细回复见附件
37 | 您好，金融租赁机构通常不具备像电解液这种危化品的经营资质，可否将租赁物的内容范围增加为：电解液储罐及电解液？上述租赁物范围增加后系整体设备租赁，金融租赁机构则对危化品经营资质不受限。 若可按上述租赁物开展租赁业务，租赁协议内容及对应发票的租赁物可否修改为：*蓄电池*全钒液流电池电解液模块？ | 商务 | 项目 | 南网储能云南丽江华坪产业园区电池储能项目95MW/380MWh全钒液流储能系统直流侧设备及380MWh电解液经营性租赁、升压站一次设备集成、储能变流升压设备、升压站二次设备集成、通信设备货物类公开招标 | 否，按照招标文件执行
38 | 低压柜技术规范中，断路器及ATS要求采用合资品牌,是否是指ABB、施耐德、西门子合资品牌？或者是否可提供招标人认可的合资具体品牌？ | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | 断路器及ATS要求采用合资品牌，不限定厂家
39 | 400V低压柜部分： 1、站用变容量2500KVA，封闭母线桥额定电流5000A，进线框架脱扣器额定电流要求4000A，请确认进线开关电流为多少？如进线框架采用4000A，封闭母线桥是否可以按照4000A配置？ | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | 按照4000A配置
40 | 35kV开关柜部分： 1、35kV充气柜要求配置姿态传感器，请问此产品具体实现什么功能?是否有具体的技术要求？ | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | 35kV充气柜配置姿态传感器是为了实时监测柜体倾斜、沉降、倾覆风险，保障SF₆气室密封与设备安全运行，按技术规范要求执行
41 | 10kV开关柜部分： 1、招标文件P220中，一次设备集成供货采购项目，物资明细报价表中，10kV开关柜物资名称为10kV充气柜（进线柜）；附件1.9：预制组合舱式配电系统设备技术规范书中P7要求“10kV高压开关柜采用金属铠装移开式封闭高压开关柜”，烦请确认招标文件中的物资明细报价表的物资名称是否有误，本次报价按照技术规范中的移开式封闭高压开关柜报价？ 澄清回复： 2、附件1.9：预制组合舱式配电系统设备技术规范书中“3.4设备需求表”和“表3.5.2 10kV移开式开关柜”中10kV移开式开关柜参数配置不一致，烦请确认此次报价以哪个为准？ | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | 以《云南丽江华坪产业园区电池储能项目220kV升压站一次设备集成采购报价明细表》要求为准
42 | 主变部分： 1、货物清单内220kV主变中性点成套装置、主变油色谱在线监测系统、主变铁芯接地在线监测装置备注有主变配套。请确认本次报价220kV主变中性点成套装置、主变油色谱在线监测系统、主变铁芯接地在线监测装置厂家是否可按我司优质配套供应商报价？ 2、货物清单内主变油色谱在线监测系统、主变铁芯接地在线监测装置数量各要求为1套。本次报价变压器在线监测是否按满足1台220kV主变考虑报价？ 3、220kV主变中性点成套装置技术规范供货范围中互感器写的是10kV互感器，技术参数表中要求为35kV互感器。请明确互感器的电压等级到底是10kV还是35kV？ 4、220kV主变中性点成套装置技术规范 表1 220kV中性点成套装置标准技术参数表中序号六描述为配钢支架，但表2 项目单位要求的技术参数表序号三描述为不配钢支架。请确认本次报价220kV主变中性点成套装置是否需配钢支架？ | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | 1、2点按照招标文件执行； 3、以《云南丽江华坪产业园区电池储能项目220kV升压站一次设备集成采购报价明细表》要求为准 4、需配置钢支架
43 | GIS部分： 1、缺GIS主接线图及布置图，需要提供。 2、.GIS供货范围3组套管，根据项目情况应为1个线变组结果，应为2组架空套管，请确认本次核价套管数量是否按2组？ 3、目前未提供GIS图纸，根据GIS供货范围就1个间隔，母线数量似乎有点多，供货范围母线管道20m是否为单相数量总计? 4、GIS技术规范要求“提供设备引接至主地网的接地体（铜带）。”我司常规仅提供设备到预埋件的接地铜排，预埋件到主接地网的接地铜排我司无法估量，请确认本次核价是否按我司常规仅提供设备到预埋件的接地铜排即可？若需要含预埋件至主接地网的铜排请明确数量、规格？ 5、本项目要求配置GIS微水在线监测装置，请确认监测点如何配置？常规GIS微水在线监测装置可以按断路器气室配置或者每个气室配置探头。 6、局放在线在线监测配置传感器数量技术规范描述不一致，请确认本次核价局放在线在线监测配置传感器按几个？ 7、资料未提供GIS电流互感器容量，请提供。 8、本项目GIS技术规范供货范围要求配置就地控制及智能终端柜，请确认是否需要配置智能组件（智能终端、合并单元、光纤配线架）？就地柜与智能终端柜能否采用一体柜？ | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | 1、见澄清公告，所提供图纸仅作参考，设备规模以中标后设计联络会为准； 2、GIS供货范围3只套管，进出线各一组套管； 3、母线管道20m为单相数量总计； 4、提供设备到预埋件的接地铜排即可； 5、常规GIS微水在线监测装置可以按断路器气室配置或者每个气室配置探头； 6、局放不少于12个； 7、容量按照10VA，抽头5VA； 8、地控制及智能终端柜分柜布置；需要配置智能组件
44 | SVG部分：本项目技术规范书设备需求：设备输出容量要求：成套装置以母线侧功率因数，或母线电压作为控制目标，SVG装置额定补偿容量为-25Mvar额定容量（容性无功）～+25Mvar额定容量（感性无功）范围内连续平滑调节。 设备容量25Mvar的SVG设备无法同时满足补偿基波无功25Mvar和3、5、7次谐波滤波容量不低于2.0MVar，因为设备容量=基波无功补偿容量+谐波补偿容量，针对上述要求有以下两种方案： 方案一：增加SVG设备容量使同时满足25Mvar无功补偿量和谐波补偿容量，实际设备容量由厂家决定； 方案二：设备容量仍为25Mvar，补偿谐波时无功补偿容量降容。 请招标方明确最终的无功补偿和谐波补偿方案。 | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | 按照方案二：设备容量仍为25Mvar，补偿谐波时无功补偿容量降容
45 | 预制舱部分： 1、项目预制舱尺寸要求不一致，规范中的二层舱比一层舱的还要大一点，清单中两层舱大小一样，麻烦确认下舱体尺寸要按照上下舱体一样大的报价？ | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | （一层）31m*13m，高度3.4m，（二层）31m*13m，高度3.4m，
46 | 预制舱部分：、烦请确认规范中二层舱的序号表述是否错误，按常规理解序号1.3和序号1.4应为序号1.2的舱体分项，但具体面积总和和二层要求面积不一致，麻烦确认下具体一层级二层预制舱大小应如何配置？ | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | （一层）31m*13m，高度3.4m，（二层）31m*13m，高度3.4m，
47 | 220kv支柱绝缘子部分： 1、本项目要求支柱绝缘子型号为“ZSW1.2-220/12,220kV, 12kN”其中，弯曲破坏负荷为12kN，与表2.2标准技术特性参数表“弯曲破坏负荷P0/kN：8”不符，请确认以哪个为准？ 2、本项目表2.2标准技术特性参数表要求“扭转破坏负荷(kN.m)：4”，常规南网要求扭转破坏负荷(kN.m)≥6，请确认以哪个为准？ 3、本项目技术规范未明确，请确认是否需我司提供支柱绝缘子钢支撑？如需请确认可否按常规3m配置？ | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | 1、ZSW1.2-220/12,220kV, 12kN为准； 2、转破坏负荷(kN.m)≥6； 3、提供支柱绝缘子钢支撑，投标人自行考虑；
48 | 一、在技术规格书中第5.1.1.2条中电池模块的标志应置于第一视面，且清晰可见，电池模块标志是什么形式的标志（粘贴、印刷等）？以及标志内容是什么？ 二、在技术规格书中第5.1.1.16条中投标时需提供电池的荷电状态（SOC）、电池容量保持率（SOH）的计算方法，由于计算方法属于保密内容，投标阶段是否可以不提供该内容？ 三、在技术规格书中第5.1.8条，仿真模型需要我方为PCS方提供参数，由PCS方提供模型；还是由我方提供模型？ | 专用技术 | 标的 | 储能直流侧设备及电解液 | 详见附件中的回复
49 | 招标文件资格项中要求：“凡属国内产品，必须由该产品制造商进行投标”本次投标产品中的GIS及GIS配套产品，35kV电容式电压互感器，35kV、220kV避雷器，220kV电压互感器，220kV支柱绝缘子，主变配套产品等产品我公司均不生产。高低压开关柜，干式变压器及预制舱为我公司生产产品。并且招标文件要求不允许联合体投标。招标要求如下： 请问：我公司是否可以外购“GIS及GIS配套产品，35kV电容式电压互感器，35kV、220kV避雷器，220kV电压互感器，220kV支柱绝缘子，主变配套产品”等产品进行投标? | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | 按照招标文件执行
50 | 1.标的1交货期是中标后15个月内还是2026年7月10日；2.请提供标的1的技术规范书。 | 商务 | 项目 | 南网储能云南丽江华坪产业园区电池储能项目95MW/380MWh全钒液流储能系统直流侧设备及380MWh电解液经营性租赁、升压站一次设备集成、储能变流升压设备、升压站二次设备集成、通信设备货物类公开招标 | 1、交货期为2026年7月10日； 2、技术规范书已在招标文件内。
51 | 1.附件1：报价明细表中显示“2视频监控系统-2.4企业级硬盘,6T/块”，但附件5：云南丽江华坪产业园区电池储能项目自动化及保护设备技术规范书中为“企业级硬盘-每块容量不低于8T”，请问是否以技术规范书为准？ 2.附件5：云南丽江华坪产业园区电池储能项目自动化及保护设备技术规范书中为“AGC/AVC服务器（CPU不低于主频2.8GHz、4核，内存32GB）；AGC工作站（CPU不低于主频2.4GHz、4核，内存32GB）；AVC工作站（CPU不低于主频2.4GHz、4核，内存32GB）”，但是招标文件中”第七章投标文件格式及相关附件-一、报价投标文件-（六）云南丽江华坪产业园区电池储能项目二次设备招标项目开标一览表-物资明细报价表-AGC/AVC 服务器（CPU 不低于主频 3.6GHz、4 核，内存 16GB）、AVC 工作站（CPU 不低于主频 3.6GHz、4 核，内存 32GB）、AGC 工作站 （主机 1 台:CPU 不低于主频 3.6GHz、4 核，内存 32GB）”，这两项配置冲突，请问是否以技术规范书为准？ | 专用技术 | 标的 | 升压站二次设备集成 | 1.以技术规范书为准。 2.以技术规范书为准。
52 | 本项目专用技术部分未含图纸，是否能提供CAD或PDF版的主接线及布置图 | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | 见澄清公告，所提供图纸仅作参考，设备规模以中标后设计联络会为准
53 | 1. 附件1.5：GIS特高频局部放电在线监测装置技术规范书（专用部分）——1.1工程概况——（1）变电站GIS设备数量情况“出线间隔1个，主变间隔1个”。报价表中只有1个出线间隔。请确认有几个间隔？ 2. 附件1.5：GIS特高频局部放电在线监测装置技术规范书（专用部分）——2.1供货需求及供货范围——表2.1——1.局部放电信号接收传感器项目要求数量不少于30只，表2.2——1.局部放电信号接收传感器项目要求数量不少于36只”。 附件1.4：GIS特高频局部放电在线监测装置技术规范书（通用部分）——5.4监测性能要求——（3）220kV GIS设备（母线分箱结构）主变、出线间隔布置12个传感器。 请确认传感器配置数量？ 3.附件1.2：220kV组合电器（GIS）技术规范书（专用部分）——表2.1a 供货范围及设备技术规格一览表： 报价明细表中： （1）技术规范中间隔名为主变进线间隔，报价表中间隔名为架空出线间隔。请明确间隔数量和名称？请明确是否为线变组间隔？220kV GIS母线套管是分支母线吗？ （2）间隔包含1组架空套管，供货范围还有 3只GIS进线套管和3只出线套管。请明确是否有重复？ （3）报价表中1.1——8） 配置SF6气体压力/密度数字化远传表计1组和1.10微水在线监测装置1套，是否可采用微水密度组合式传感器？ | 专用技术 | 标的 | 升压站一次设备集成 | 1、线变组接线，只有1个间隔； 2、局部放电信号接收传感器项目要求数量布置12个传感器即可； 3、只有1个间隔，为线变组间隔，母线套管是分支母线； 4、主变进线套管和出线套管各1组； 5、可采用微水密度组合式传感器
54 | 关于电解液资产购置资金的资格要求，详见附件 | 商务 | 标的 | 储能直流侧设备及电解液 | 详见附件中的回复
55 | 1.招标文件中”第七章投标文件格式及相关附件-一、报价投标文件-（六）云南丽江华坪产业园区电池储能项目二次设备招标项目开标一览表-物资明细报价表-蓄电池组指定荷贝克、艾诺斯品牌”，附件4：云南丽江华坪产业园区电池储能项目交直流电源及计量设备技术规范书中并未指定品牌，请问是否蓄电池是否指定品牌？ 2.招标文件中”第七章投标文件格式及相关附件-一、报价投标文件-（六）云南丽江华坪产业园区电池储能项目二次设备招标项目开标一览表-物资明细报价表-直流系统电池为OPZV”，附件4：云南丽江华坪产业园区电池储能项目交直流电源及计量设备技术规范书中为阀控密封贫液式铅酸蓄电池，请问是否以技术规范书为准？ | 专用技术 | 标的 | 升压站二次设备集成 | 1.不指定品牌。 2.以技术规范书为准。
56 | 金融租赁机构通常不具备危化品的经营资质，如果在此情况下开展电解液租赁业务，存在合规性的原则问题，并且无法开具电解液租赁的发票。 请招标方明确：是否可以将租赁物的内容范围增加为：电解液储罐及电解液。上述租赁物范围增加后系整体设备租赁，金融租赁机构则对危化品经营资质不受限。 按上述租赁物开展租赁业务，租赁协议内容及对应发票的租赁物是否可以修改为：*蓄电池*全钒液流电池电解液模块。 本次补充提交的澄清问题（关于金融租赁机构的经营资质与开票问题），与此前提交版本不一致之处，均以本次最新提交版本为准。 | 商务 | 项目 | 南网储能云南丽江华坪产业园区电池储能项目95MW/380MWh全钒液流储能系统直流侧设备及380MWh电解液经营性租赁、升压站一次设备集成、储能变流升压设备、升压站二次设备集成、通信设备货物类公开招标 | 否，以招标文件为准。
57 | 详见附件 | 专用技术 | 标的 | 储能直流侧设备及电解液 | 详见附件中的回复
58 | 标包 3“储能变流升压设备”技术规范书中未明确单个升压变流预制舱的功率，目前我公司可制造适配全钒液流电池的2MW、5MW升压变流预制舱。由于需要与直流侧适配，请明确单个升压变流预制舱功率。 | 专用技术 | 标的 | 储能变流升压设备 | 由厂家自行确定
59 | “3.2.1.2预付款 合同生效后，卖方凭履约保证金/履约保证金保函/履约保证保险、预付款收据办理支付申请手续。买方在收到卖方完整的资料后60天内(境外支付的，延长30个工作日)支付预付款。合同预付款为零的，不办理相关手续。” 请明确：预付款履约保证金保函金额比例是否为30%合同款项？ | 商务 | 标的 | 储能直流侧设备及电解液 | 合同中已有要求，按照合同要求执行。
60 | 3.2.1供货范围全钒液流电池储能系统包括：功率单元预制舱（包括电堆、电解液循环系统、BMS电池管理系统）、容量单元预制舱（包括储罐）、380MWh电解液租赁服务、控制系统、预制舱内的配套设施（含热管理系统、配电、照明、应急照明、消防、视频监控等）、预制舱内电缆、光缆及通信线缆（含线缆的终端及安装辅材）、储能辅助变压器及配电系统等。供货范围包括成套装置及其附属设备、备品备件、专用工具和技术服务。 上文供货范围中是否含储能辅助变压器及其配电系统至储能设备预制舱之间的电缆？ | 通用技术 | 标的 | 储能直流侧设备及电解液 | 辅助用电箱变的35kV高压进线电缆、辅助用电箱变之间的环接电缆、辅助用电箱变到储能电池箱、pcs箱的连接电缆，厂家提供电缆清册，经设计单位审核确认后，由招标方供货。
61 | 投标文件《4_标包1-报价明细表_储能直流侧设备及电解液-云南丽江华坪产》文件附表1.2中描述电解液租赁的税率为13%，投标人认为应为9%，是否可调整为9%。 依据：电解液租赁期为20年，且电解液为固定资产适用9%租赁税率。 租赁协议：3.3 电站进入商业运行后60日，乙方按照自然月支付首季度的电解液租金，投标人认为账期太长，不符合行规；是否可调整？ 11.1本合同生效后，甲乙双方均应当全面履行合同义务。任何一方违约，均应当承担违约责任，并赔偿对方由此受到的损失。与16.1.5 若因储能电站终止运行导致本合同终止，双方可对全钒液流电解液处理方式进行另行协商，不对等。投标人认为该部分文件应为中标后签署的合同文件。请问投标人该如何响应两份文件及其条款？ 提交的投标文件是否包含该部分文件？ 仅对投标文件中含有此两份文件中的条款约束做出响应即可吗？ 是不是仅做了解，响应含有该部分条款的文件即可？ 举例：《关于全钒液流储能系统直流侧额定能量转换效率的承诺函》中描述在首次并网性能测试时，若未达到该承诺值，则按合同条款14.1.6.5约定承担违约责任。响应该承诺函或其它含有合同条款的文件，是否意味着响应了合同文件？ 招标公告2.6中提到“交货期（并以此为准）15 个月内”。投标人须知1.3.2 交货期“详见招标公告，具体以合同签订为准。”按照合同附件12技术规范书约定4.22约定第一批成套储能设备到货时间：2026年6月10日前。第一批到货设备的容量不少于合同供货设备容量的30%。（按MWh计算）；第二批成套储能设备到货时间：2026年6月30日前。第二批到货设备的容量不少于合同供货设备容量的60%。（按MWh计算）；第三批成套储能设备到货时间：2026年7月30日前。第三批到货设备的容量不少于合同供货设备容量的100%。（按MWh计算）。 前后不一致，建议明确交货期，于合同签订后XX日内供货。 每批次到货设备叙述存在问题。 联合体投标的，投标人理解只需要牵头方提交一套投标文件就可以了，只需要牵头方在南网统一采购平台注册操作吗？联合体（非牵头方）在平台需要做哪些操作？投标人关联企业情况声明：3、属于同一直接上级控股/管理单位/自然人控股股东的其他兄弟单位情况：是否需全列还是仅列部分，兄弟单位较多几十家。 是否仅列出控股单位即可？ | 商务 | 项目 | 南网储能云南丽江华坪产业园区电池储能项目95MW/380MWh全钒液流储能系统直流侧设备及380MWh电解液经营性租赁、升压站一次设备集成、储能变流升压设备、升压站二次设备集成、通信设备货物类公开招标 | 1、税率不可调整； 2、租赁协议文本不可修改。 3、合同附件协议作为合同有效组成部分，投标时即视为响应，关于违约责任合同中已有描述，请投标人仔细阅读。 4、15个月为合同有效期，交货期以技术规范书及投标人响应时间为准，与本条澄清有冲突的，以本条澄清为准。 5、牵头方投标即可，投标指引在公告中已明确。 6、具体见招标文件P295页的“投标人关联企业情况声明”，有具体说明。
62 | 1、标包1招标技术规范书适用的规范和标准没有对全钒液流电池的构网性能做出要求，是否可理解为储能系统直流侧只要满足过载能力110%：≥10min，125%：≥1 min即可达到要求，请明确。 2、标包1招标技术规范书3.2.1供货范围，对储能模块预制舱之间的电缆、光缆及通信线缆没有规定，是否可以理解为这部分不在投标方供货范围之内。 | 专用技术 | 标的 | 储能直流侧设备及电解液 | 1、构网型储能系统需满足T/CES 244构网型储能系统并网测试规范、T/CES 243构网型储能系统并网技术规范等技术标准规范要求。 2、储能模块预制舱之间的电缆、光缆及通信线缆由投标人提供。
63 | 标包1招标技术规范书5.2.4.1标注：用于全钒液流电池用橡胶类密封件为氟橡胶。本项目电解液为纯硫酸体系，采用EPDM橡胶即可满足要求，大部分采用的是EPDM材质，仅在承插接口等处O型圈，采用氟橡胶。以上做法请明确是否可以？ | 专用技术 | 标的 | 储能直流侧设备及电解液 | 按技术规范书要求执行，若有特殊需求可后续在设计联络会提出。
64 | 技术规范书中4.主要设备材料配置清单-储能集控数据网-接入路由器-8端口百/千兆以太网(4光 + 4光/电 Combo) L2/L3 HMIM模块 数量为4块，报价明细表文件中数量为2块，请问以哪个文件为准？ | 专用技术 | 标的 | 通信设备 | 以技术规范书为准。采购数量为4块。
65 | 技术规范书中4主要设备材料配置清单-云南省调度数据网设备（A、B平面）需求中描述“包括省级调度数据网A、B平面设备（A平面路由器、交换机为华为，B平面路由器、交换机为华三），必配高级包/SRv6”，与储能集控数据网设备（A、B平面）需求描述相反，请问云南省调度数据网设备（A、B平面）品牌是否有误？ | 专用技术 | 标的 | 通信设备 | 云南省调度数据网A平面路由器、交换机是新华三 B平面路由器、交换机是华为
66 | 招标文件第16页7.3履约保证金“履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交”与合同附件1.电解液租赁协议中第4.履约担保4.1双方同意履约担保按以下第1种方式执行，如本合同价款为暂定价的，下列履约担保的数额按暂定价计算：（1）本合同不提供履约担保。请招标人明确是否缴纳履约保证金。 | 商务 | 项目 | 南网储能云南丽江华坪产业园区电池储能项目95MW/380MWh全钒液流储能系统直流侧设备及380MWh电解液经营性租赁、升压站一次设备集成、储能变流升压设备、升压站二次设备集成、通信设备货物类公开招标 | 合同附件中《附件1：云南丽江华坪产业园区电池储能项目电解液租赁协议》规定的履约担保是指乙方不提供履约担保，在该协议中甲方为出租方，乙方为承租方，与本招标公告中履约保证金无关。