## 问题质询
广东电网公司2026年10kV油浸式并联电抗器专项招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 专业部门答复
1 | DAA0015654BD44F6AD59102D2E5F27AF | B3D823985CE34C7C9AE1F3280EA24F14Z263 | "3.2 专用资格要求 业绩要求：近5 年（投标截止日期前60 个月）具有所投物资品类至少1 份合同的供货业绩，供货业绩需按照招标文件规定格式提供业绩证明表，并需附上供货合同关键内容页面、与合同对应的发票作为支撑材料。 请澄清10KV以上电压等级是否为同品类物资。如220KV油浸式电抗器，500KV油浸式电抗器等。" | *** | 通用技术 | 项目 | 广东电网公司2026年10kV油浸式并联电抗器专项招标 | 2026-03-25 08:22:23 |  | 已提问 | 正式投标 | 同意10kV及以上电压等级油浸式并联电抗器为同品类物资。
2 | 518761B0F0A54BB0B28DEC74DC018E86 | B3D823985CE34C7C9AE1F3280EA24F14Z263 | 1、在专用部分技术规范中，套管的爬距（等于有效爬距乘以直径系数Kd）（mm）（e级）为≥1256Kd，该描述为35kV电压等级的爬电比距，本次需求为10kV电抗器，请澄清能否按10kV电压等级的爬电比距≥744Kd来执行？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV油浸式并联电抗器 | 2026-03-30 14:06:06 |  | 已提问 | 正式投标 | 10kV电压等级的爬电距离≥744Kd来执行
3 | 4C3CA682C4A54C398F6125D0218E4A35 | B3D823985CE34C7C9AE1F3280EA24F14Z263 | 1、在通用部分技术规范“5.2.4电抗器套管”中，但各侧套管满足短时耐受电流10kV 40kA（4s）描述冲突，请澄清实际使用套管的电压和各侧套管满足短时耐受电流值，谢谢！ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV油浸式并联电抗器 | 2026-03-30 14:06:09 |  | 已提问 | 正式投标 | 通用部分技术规范“5.2.4电抗器套管”中，套管的爬电距离按照40.5kV计算，此处40.5kV为笔误，应按照12kV计算；各侧套管满足短时耐受电流10kV 40kA（4s）
4 | 24E2B5D221A3464CAF6C6BD6EEAD5092 | B3D823985CE34C7C9AE1F3280EA24F14Z263 | 1、在技术规范专用部分中，1.8噪声水平（dB（A），声压级）注：根据变压器所处位置，项目单位可以适度要求降低噪音分贝水平，要求为≤59（距离电抗器本体2m处，测量点在绕组高度一半处），该需求为干式并联电抗器的要求，不适用于油浸式并联电抗器，依据Q/GDW 12128.2，T-CEC 109-2016标准，BKS-8000/10的噪音为68dB，请澄清，能否按此执行，谢谢！ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV油浸式并联电抗器 | 2026-03-30 18:10:53 |  | 已提问 | 正式投标 | 问题中提及Q/GDW 12128.2为国家电网发布的企业标准 《电抗器技术规范 第 2 部分：并联电抗器》。其对电抗器的噪声要求高于《导体和电器选择设计规程》DL/T 5222-2021要求的75dB,目前南网没有针对低压油浸式电抗器的噪声水平的相关规范要求，建议可按意见中提到的国网标准执行（≤68dB）。
5 | 9257AF36705348DE93A9A30573F5C660 | B3D823985CE34C7C9AE1F3280EA24F14Z263 | 关于交货方式： 按照招标文件“投标人须知前附表3.2.5（1）“所描述的理解，本次招标的10kV油浸式并联电抗器为车板交货。同样，按照招标文件合同模板中的”通用合同条款5.4交付“描述为：除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。专用条款未约定。 然而，招标所提供的技术规范书（通用条款）10.3.5）描述为”制造厂负责将设备安全地运到运行单位指定地点，并负责设备卸车落地。“。 请明确，本次招标设备，到底是车板交货，还是地面交货，甚至是基础交货。谢谢。 | *** | 通用技术 | 项目 | 广东电网公司2026年10kV油浸式并联电抗器专项招标 | 2026-03-31 07:45:04 |  | 已提问 | 正式投标 | 车板交货。
6 | 6E0402FA243044FEA225384D6387A255 | B3D823985CE34C7C9AE1F3280EA24F14Z263 | 业绩要求按照标书描述为“所投物资品类供货业绩”。 问题1：“所投物资品类”是否理解成只能是“油浸式并联电抗器”这一类，不可以是其他类型的电抗器； 问题2：所列业绩的电压等级只能是10kV，还是10kV及以上都可以； | *** | 通用技术 | 项目 | 广东电网公司2026年10kV油浸式并联电抗器专项招标 | 2026-03-31 07:45:11 |  | 已提问 | 正式投标 | 1.“所投物资品类”为油浸式并联电抗器； 2.所列业绩的电压等级可以为10kV及以上电压等级