# 项目名称：500千伏穗东换流站网架完善工程监理

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 惠州供电局 |
| 2 | 项目建设地点 | 惠州市 |
| 3 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2025〕98号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 惠能重核准〔2025〕22号 |
| 5 | 资金落实情况 | 广电规〔2025〕222 号 |

- 一．建设规模

- （一）变电工程

- 1、500千伏横沥北开关站新建工程：本期按照开关站建设，预留远期扩建变电站场地，本期一次性征地。500kV电气主接线本期及终期采用一个半断路器接线。远期10线4变，电气主接线按7串规划，本期6线0变，采用户外HGIS设备。高压并联电抗器：终期3×180MVar线路高抗，无母线高抗，本期1×180MVar+1×180MVar（线路高抗+母线高抗），本期母线高抗和线路高抗均为抽能高抗。远期220kV配电装置按采用双母线双分段接线规划，设专用母联、分段断路器，采用户内GIS设备，14线4变。远期35kV配电装置采用单母线单元接线，每台主变35kV侧安装总回路断路器。35kV低压无功配置如下：每台主变低压侧装设3组60Mvar低压电容器和2组60Mvar低压电抗器。本期开关站站区围墙内占地面积：5.2266hm2。

- 2、500kV横沥站保护改造工程：更换4面500kV线路保护屏。

- 3、500kV渡水站保护改造工程：更换4面500kV线路保护屏。

- （二）线路工程

- 1、渡水（珠东北）开关站~横沥500千伏双回线路解口接入横沥北开关站线路工程：本工程新建渡水开关站～横沥开断接入横沥北开关站500kV线路总长度约2*13.2km，其中渡水侧解口线路长度7.0km；横沥侧解口线路长度6.2km。

- （三）通信工程

- 1、光纤通信设备工程（惠州段）:本工程新建4套光传输设备、1套省网OTN光传输设备、2套调度数据网设备、1套综合数据网设备、1套语音视频专网、1套WAPI无线局域网系统、通信专用电源及相关配线设备的安装与调试。

- 2、渡水（珠东北）开关站~横沥500千伏双回线路解口接入横沥北开关站线路OPGW光缆工程：新建两根24芯OPGW光缆，路径长度约2*13.2km。

- 二．采购范围

施工准备（含三通一平）、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。

# 项目名称：500千伏幸福输变电工程监理1标段

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 云南电网有限责任公司建设分公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 临沧市云县/玉溪市峨山县 |
| 3 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2025〕75号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 云发改能源〔2025〕1049 号 |
| 5 | 资金落实情况 | 云电规划〔2025〕881号 |

- 一．建设规模

1. 500kV幸福变电站新建工程

（1）主变压器：远期规模 4×1000MVA，本期规模 2×1000MVA。

（2）500kV：最终出线8回。本期出线2回，其中1回接入500kV玉溪变，1回接入大朝山水电站。备用出线6回，备用出线方向分别为西南方向2回、东南方向方向1回、玉溪变1回、东方向2回。

（3）220kV：最终出线16回，本期出线5回，其中1回接入临沧变，2回接入新云变，1回接入爱华光伏，1回接入凤山变。备用出线11回。

（4）低压无功：本期2台主变低压侧各装设2组60Mvar低压电容器和1组60MVar低压电抗器、各预留1组 60MVar低压电抗器和1组60MVar SVG场地；其余2台备用主变低压侧各预留3组60MVar低压电容器和2组60MVar低压电抗器场地。

（5）线路高抗：本期至玉溪变1回线路装设1组120Mvar高抗，规划西南方向2回、玉溪1回、预留东方向2回出线上预留装设高抗的位置，其他间隔无高抗。

2.500kV玉溪变间隔扩建工程

本工程在500kV玉溪变西侧围墙外扩建2个完整串场地，将玉溪变500kV远期规模由5线3变调整为9线3变。本期扩建1回500kV出线至幸福变，500kV 电气设备额定电流按5000A、额定短路开断电流水平按63kA选择。

- 二．采购范围

施工图纸范围内的施工准备（含三通一平），施工（含通信），竣工结算，缺陷责任期，电子化移交的全过程监理。

# 项目名称：500千伏幸福输变电工程监理2标段

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 云南电网有限责任公司建设分公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 云南省临沧市 |
| 3 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2025〕1675号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 云发改能源〔2025〕1049 号 |
| 5 | 资金落实情况 | 云电规划〔2025〕881号 |

- 一．建设规模

1. 新建500千伏大朝山水电站—幸福线路（总长度38km，其中监理2标段长度约38km）

新建线路长度约38km，单回路架设。新建单回耐张塔23基，新建单回直线塔46基。

设计基本风速为27m/s，设计覆冰为5mm、10mm。

导线采用4分裂JL/LB20A-500/45铝包钢芯铝绞线，部分区段采用4分裂JLHA1/G1A－500/45钢芯铝合金绞线；新建线路全线架设2根48芯OPGW-150光缆。

全线采用自立式角钢塔。单回路直线塔采用导线水平排列的酒杯型塔;单回路耐张塔主要采用导线三角排列的干字型塔，个别塔型采用导线垂直排列的F型塔。

杆塔基础采用挖孔基础、掏挖基础、嵌岩桩基础、灌注桩基础。

本段包含还建大朝山～宝峰I回500kV线路长度0.5km，新建耐张塔1基，导地线拆除并重新架设，不涉及铁塔拆除；

2. 新建500千伏幸福—玉溪线路（总长度229km，其中监理2标段长度约144km）

新建线路长度约144km，单回路架设。新建单回耐张塔107基，新建单回直线塔151基。

设计基本风速为27m/s，设计覆冰为5mm、10mm。

导线采用4分裂JL/LB20A-500/45铝包钢芯铝绞线，部分区段采用4分裂JLHA1/G1A－500/45钢芯铝合金绞线；新建线路全线架设2根48芯OPGW-150光缆。

全线采用自立式角钢塔。全线采用自立式角钢塔。单回路直线塔采用导线水平排列的酒杯型塔;单回路耐张塔主要采用导线三角排列的干字型塔。

杆塔基础采用挖孔基础、掏挖基础、嵌岩桩基础、灌注桩基础。

- 二．采购范围

施工图纸范围内的施工准备，施工（含通信），竣工结算，缺陷责任期，电子化移交的全过程监理。

# 项目名称：500千伏幸福输变电工程监理3标段

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 云南电网有限责任公司建设分公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 云南省普洱市 |
| 3 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2025〕1675号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 云发改能源〔2025〕1049 号 |
| 5 | 资金落实情况 | 云电规划〔2024〕464号 |

- 一．建设规模

1. 新建500千伏幸福—玉溪线路（总长度229km，其中监理3标段长度约85km）

新建线路长度约85km，其中玉溪变进线段约1km采用同塔双回路建设，一次建成；其余段采用单回路架设。新建单回耐张塔61基，新建单回直线塔87基；新建双回耐张塔4基。

设计基本风速为27m/s，设计覆冰为5mm、10mm、15mm。

导线采用4分裂JL/LB20A-500/45铝包钢芯铝绞线，部分区段采用4分裂JLHA1/G1A－500/45钢芯铝合金绞线；新建线路玉溪变进线段约1km架设2根96芯OPGW-150光缆，其余段全线架设2根48芯OPGW-150光缆。

全线采用自立式角钢塔。一般段采用单回路架设，直线塔采用导线水平排列的酒杯型塔;耐张塔采用导线三角排列的干字型塔。玉溪变附近采用同塔双回路铁塔架线，塔型均为鼓型塔。

杆塔基础采用挖孔基础、掏挖基础、嵌岩桩基础、灌注桩基础。

- 二．采购范围

施工图纸范围内的施工准备，施工（含通信），竣工结算，缺陷责任期，电子化移交的全过程监理。

# 项目名称：500千伏中老联网滇西南配套网架工程监理

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 云南电网有限责任公司建设分公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 西双版纳州景洪市、勐腊县，普洱市江城县 |
| 3 | 可研批复文号 | 南方电网规划[2025]45 号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 云发改能源[2025]731号 |
| 5 | 资金落实情况 | 云电规划〔2026〕77 号 |

- 一．建设规模

1.500kV 版纳变电站间隔扩建工程

500kV扩建1个出线间隔，120Mvar高压并联电抗器 1 组（江城I回）。500kV 采用 1 个半断路器接线，本期安装2台断路器，采用罐式断路器，本期工程在变电站围墙内预留位置扩建，不新征地。

2．500kV 版纳～江城线路工程

新建版纳至江城线路，路径长度 140km，按单回路架设。

3. 光纤通信工程

随江城～版纳新建单回 500kV 线路架设 1 根 72 芯 OPGW，并同步建设保底通信网（云南省域）、云南省干传输新 B 网相关光纤通信电路。

- 二．采购范围

施工图纸范围内的施工准备，施工（含通信），竣工结算，缺陷责任期，电子化移交的全过程监理

项目名称：海南儋州CZ2与CZ3海上风电二期项目接入系统配套工程（超高压公司部分）监理

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2025〕123号 |
| 2 | 项目备案文号 | 海南省企业投资项目备案证明 项目代码：601-460400-04-01-945104 |
| 3 | 资金落实情况 | 超高压计划〔2026〕7 号 |
| 4 | 项目建设单位 | 南网超高压公司广州局海口分局 |
| 5 | 项目建设地点 | 海南省海口市澄迈县福山镇敦茶村500KV福山变电站 |

一．项目概况

（一）海南儋州CZ2与CZ3海上风电二期项目接入系统配套工程（超高压公司部分）监理

※变电部分:

变电建筑工程：

无。

变电安装工程：

1）本期更换原第三串2M侧上跨线导线。

2）本期儋州站π接福山-昌化线路和福山-昌江核电线路，福山站内相应间隔回路线路保护、故障录波、PMU、监控系统后台、五防机画面及数据库等出线名称修改。

3）福山站安稳装置（海南中调装置）改造。

※架空线路部分:

本项目不涉及。

※通信部分：

1、南网保底网骨干域昌化-福山光路更改为儋州-福山，原福山侧至昌化方向光路子系统配置40km彩光L64.2+BA+PA+DCM100更改为80km灰光至儋州，福山站南网保底网骨干域设备新增2个光模块。南网保底网骨干域昌江核电二期-福山光路更改为昌江核电二期-儋州，原福山侧至昌江核电二期方向光路取消。

2、海南省保底通信网省域、海南省干传输新B网昌化-福山光路更改为儋州-福山，原福山侧光路子系统取消，改为10G光口直连。海南省干传输新B网昌江核电二期-福山光路更改为昌江核电二期-儋州，原福山侧至昌江核电二期方向光路取消。

3、海南省干OTN网昌化-福山光路更改为儋州-福山，原福山侧OTN设备所配置的0ACE（BA+PA）光路子系统取消，改为4x100G直连。

具体建设规模以施工图纸为准。

# 二．采购范围

包括施工准备、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。

# 项目名称：海南儋州CZ2与CZ3海上风电二期项目接入系统配套工程监理

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 海南电网有限责任公司建设分公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 儋州市 |
| 3 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2025〕123号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 2601-460400-04-01-945104 |
| 5 | 资金落实情况 | 海南电网规划〔2026〕7号 |

# 一．建设规模（具体建设规模以批复的施工图纸为准）

- （一）变电工程

- 1、500千伏儋州站远期规划建设4台75万千伏安主变，本期建设2台75万千伏安主变。500千伏远期出线10回，本期出线6回，220千伏远期出线14回，本期出线8回（其中2回为备用间隔）。本期每台新建主变低压侧配置2组60兆乏电容器和1组60兆乏电抗器。

- （二）线路工程

- 1、将500千伏昌化站～福山站单回线以及昌江核电站二期～福山站单回线分别开断接入儋州站，新建线路长度约3千米。

- 2、新建500千伏CZ2（西场区）陆上集控站、CZ3-2陆上集控站～儋州站各1回线路，每回新建线路长度约30.9千米。并新建CZ2（西场区）～CZ3-2陆上集控站单回联络线路，线路长度约1千米。本期新建线路均按单回路架设，线路导线截面均采用4×630平方毫米,导线允许温度按80摄氏度设计。

- （三）通信工程

- 建设配套的通信光缆及二次系统工程。

# 二．采购范围

包括施工准备、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。

# 项目名称：海南东方CZ7与CZ9海上风电项目接入系统工程监理

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 海南电网有限责任公司建设分公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 东方市、昌江县、白沙县 |
| 3 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2025〕111号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 2512-469007-04-01-706499 |
| 5 | 资金落实情况 | 海南电网规划〔2026〕7号 |

- 一．建设规模（具体建设规模以批复的施工图纸为准）

- （一）500千伏东方站新建工程

- 1、500千伏东方站远期规划建设4台75万千伏安主变，500千伏、220千伏出线分别为10回、14回。本期按开关站建设，500千伏出线6回（其中1回仅上间隔设备）。本期东方站至三亚I回500千伏出线侧装设1组120兆乏高压并联电抗器及中性点小电抗。

- 2、500千伏昌化站扩建1个500千伏出线间隔。

- （二）线路工程

- 1、将500千伏昌化站～三亚站单回线路开断接入东方站，新建线路长度为31.1千米，按单回路架设，新建线路导线截面均采用4×630平方毫米,导线允许温度按80摄氏度设计。

- 2、新建500千伏CZ7、CZ9陆上集控站～东方站线路，新建线路长度为分别为26.9千米、26.4千米，除陆上集控站外终端塔按同塔双回路架设外，其余均按单回路架设。并新建CZ7陆上集控站～CZ9陆上集控站单回联络线路，线路长度约0.3千米。新建线路导线截面均采用4×400平方毫米，导线允许温度按100摄氏度设计。

- 3、新建500千伏东方站～昌化站单回线路，新建线路长度为66.1千米，按单回路架设，导线截面采用4×630平方毫米,导线允许温度按 80 摄氏度设计。

- （三）通信工程

- 建设配套的通信光缆及二次系统工程。

# 二．采购范围

- 包括施工准备、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。