标的1

# 项目名称：500千伏穗东换流站网架完善工程施工

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 惠州供电局 |
| 2 | 项目建设地点 | 惠州市 |
| 3 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2025〕98号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 惠能重核准〔2025〕22号 |
| 5 | 资金落实情况 | 广电规〔2025〕222 号 |
| 6 | 初设批复文号 | 南方电网工程〔2026〕16 号 |
| 7 | 施工图预算批复文号 | / |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | 暂无 |

- 建设规模

- （一）变电工程

- 1、500千伏横沥北开关站新建工程：本期按照开关站建设，预留远期扩建变电站场地，本期一次性征地。500kV电气主接线本期及终期采用一个半断路器接线。远期10线4变，电气主接线按7串规划，本期6线0变，采用户外HGIS设备。高压并联电抗器：终期3×180MVar线路高抗，无母线高抗，本期1×180MVar+1×180MVar（线路高抗+母线高抗），本期母线高抗和线路高抗均为抽能高抗。远期220kV配电装置按采用双母线双分段接线规划，设专用母联、分段断路器，采用户内GIS设备，14线4变。远期35kV配电装置采用单母线单元接线，每台主变35kV侧安装总回路断路器。35kV低压无功配置如下：每台主变低压侧装设3组60Mvar低压电容器和2组60Mvar低压电抗器。本期开关站站区围墙内占地面积：5.2266hm2。

- 2、500kV横沥站保护改造工程：更换4面500kV线路保护屏。

- 3、500kV渡水站保护改造工程：更换4面500kV线路保护屏。

- （二）线路工程

- 1、渡水（珠东北）开关站~横沥500千伏双回线路解口接入横沥北开关站线路工程：本工程新建渡水开关站～横沥开断接入横沥北开关站500kV线路总长度约2*13.2km，其中渡水侧解口线路长度7.0km；横沥侧解口线路长度6.2km。

- （三）通信工程

- 1、光纤通信设备工程（惠州段）:本工程新建4套光传输设备、1套省网OTN光传输设备、2套调度数据网设备、1套综合数据网设备、1套语音视频专网、1套WAPI无线局域网系统、通信专用电源及相关配线设备的安装与调试。

- 2、渡水（珠东北）开关站~横沥500千伏双回线路解口接入横沥北开关站线路OPGW光缆工程：新建两根24芯OPGW光缆，路径长度约2*13.2km。

- 注：具体建设规模以施工图纸为准。

- 采购范围：包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

※变电部分：

变电建筑工程：

（一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；

（二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；

（三）与站址有关的单项工程：

☑地基处理，☑站外道路（其中□桥涵），☑站外水源，☑站外排水，□站外蒸发池，☑施工降水，☑临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，□临时施工防护工程；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，□拆除工程；

（五）其他：   ☑征地线围栏安装费属于招标范围，限价暂按概算平移，预算出具后签正式合同价按预算总价包干。

变电安装工程：

- 主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：☑站外电源，☑站外通信；

（四）其他费用工程：☑标志牌安装，□拆除工程；

（五）其他： ☑站外电源通道清理及补偿费属于招标范围，费用不列入最高限价，按实际发生的费用（经发包人确认）结算；☑站外电源穿越高速路费属于招标范围，限价暂按概算平移，预算出具后签正式合同价按预算单价包干；☑计算机监控系统改接线及软件修改、保信子站后台修改、故障录波系统扩容技术服务费属于招标范围，费用不列入最高限价，按实际发生的费用（经发包人确认）结算 。

※架空线路部分：

- 基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；

- 杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

- 接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

- 架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中☑带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、□跨越铁路、□高速公路、☑一、二级公路、☑河流），其他架线工程；

- 附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，☑防坠地装置，□防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；

（七）其他费用工程：☑拆除工程，☑施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，☑塔基绿化恢复，☑临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（□跨越铁路补偿费、□跨越高速公路补偿费、□跨越一、二级公路补偿费、□跨越通航河流补偿费）；

（八）其他：☑水土保持措施费 ☑迁改电力线路、通信线路属于招标范围，费用不列入最高限价,按实际发生的费用（经发包人确认）结算。

※通信部分：

变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

架空线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。

注：特殊调试以合同附件特殊调试项目为准；

- 承包方式：包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

※变电部分：

- （一）甲供物资：

- 变电建筑工程：

- 1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针），标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板），装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆），电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管），电缆管塞封堵器，空调（精密空调、中央空调（换流站阀厅用）、工业空调（STATCOM集装箱用）、防爆空调（蓄电池室）），智能围栏。

- 2、□装配式电缆沟、□消防电缆、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、□专用空调（生产场所、带自动启动功能）。

- 变电安装工程：

- 1、电气一、二次设备，预制舱配电房，机载高速光电吊舱设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，计量用电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置、通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）。

- 2、□吊车。

（二）其他甲供物资：☑高抗BOX-IN  。

※架空线路部分：

（一）甲供物资：

1、杆塔（水泥杆），铁塔加固器装置，高空防坠落装置，攀爬机轨道，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，标准铁构件，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，防鸟装置，铜覆钢接地极，石墨基接地体，通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）、警示灯（航空、航道）、航道牌及支架。

2、☑地脚螺栓，☑直升机巡视作业标志牌。

（二）其他甲供物资：    /     。

※通信部分：建设单位提供部分设备及材料：

变电部分：

- （一）甲供物资：通信相关设备（含光传输设备、无线设备、电话、电池、监控、视频会议系统等），数据网设备，机架，通信电源，通信光缆及其金具，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

- （二）其他甲供物资：    /       。

架空线路部分：

- （一）甲供物资：光缆。

- （二）其他甲供物资：  ☑光缆金具、 ☑接续盒、 ☑余缆架 。

注：建设单位提供的设备、材料以合同附件（甲供设备材料明细表）为准。