标的5

# 项目名称：500千伏幸福输变电工程施工1标段

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 云南电网有限责任公司建设分公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 临沧市云县 |
| 3 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2025〕75号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 云发改能源[2025]1049号 |
| 5 | 资金落实情况 | 云电规划〔2025〕881号 |
| 6 | 初设批复文号 | 南方电网工程〔2026〕13 号 |
| 7 | 施工图预算批复文号 | / |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | / |

- 建设规模

1. 500千伏幸福变电站新建工程

（1）主变压器：远期规模 4×1000MVA，本期规模 2×1000MVA。

（2）500kV：最终出线8回。本期出线2回，其中1回接入500kV玉溪变，1回接入大朝山水电站。备用出线6回，备用出线方向分别为西南方向2回、东南方向方向1回、玉溪变1回、东方向2回。

（3）220kV：最终出线16回，本期出线5回，其中1回接入临沧变，2回接入新云变，1回接入爱华光伏，1回接入凤山变。备用出线11回。

（4）低压无功：本期2台主变低压侧各装设2组60Mvar低压电容器和1组60MVar低压电抗器、各预留1组 60MVar低压电抗器和1组60MVar SVG场地；其余2台备用主变低压侧各预留3组60MVar低压电容器和2组60MVar低压电抗器场地。

（5）线路高抗：本期至玉溪变1回线路装设1组120Mvar高抗，规划西南方向2回、玉溪1回、预留东方向2回出线上预留装设高抗的位置，其他间隔无高抗。

2.500千伏玉溪变间隔扩建工程

本工程在500kV玉溪变西侧围墙外扩建2个完整串场地，将玉溪变500kV远期规模由5线3变调整为9线3变。本期扩建1回500kV出线至幸福变，500kV 电气设备额定电流按5000A、额定短路开断电流水平按63kA选择。

- 采购范围

（一）施工图纸范围内的场平、土建、变电建筑、安装、通信（包括配套光设备工程安装及调试）及调试工程：

1、调试工程不含计量用互感器的误差试验、电能表校验。

2、不含桩基检测、安健环设施标准化费用、视觉识别系统、电力设施保护区标牌设置。

3、新建变电站或扩建变电站需征地的，征地范围内的原附着物的赔偿（包括土地、房屋、青苗、林木、迁坟、其他构建筑物的赔偿）由招标人负责，征地范围内的原附着物的拆除清理（包括房屋、青苗林木、其他构建筑物的拆除清理等）以及临时占地恢复（临时设施拆除后进行土地整治、植被恢复工作直至验收合格）由投标人负责。征地范围外的原附着物的赔偿（若涉及土地、房屋、青苗、林木、迁坟、其他构建筑物的赔偿）由招标人负责，征地范围外的原附着物的拆除清理（若涉及房屋、青苗林木、其他构建筑物的拆除清理等）以及临时占地恢复（临时设施拆除后进行土地整治、植被恢复工作直至验收合格）由投标人负责。

4、变电站二期扩建工程及扩建间隔工程不征地，但需要拆除部分基础或设备的，其拆除及运输（废旧物资运输至建设单位指定地点）工作由投标人负责。

特殊调试清单：见附件。

（二）建筑工程、安装工程部分具体要求如下：

1、建筑工程：

（1）建筑工程设备除空调、通风机、消防器材由投标人自行采购外，其余如消防设备、管道、阀门、消火栓及供水设备等均由招标人供应。

（2）对采用钢管构支架的，避雷针、站内出线铁塔、爬梯、节点等钢结构均由招标人供应，其余材料均由投标人自行采购；对采用混凝土环形管构支架，避雷针、站内出线铁塔、爬梯、节点等材料均由投标人自行采购。

（3）变电站标准件（户外检修电源箱、户外动力箱、户外端子箱）由招标人采购，变电站照明配电箱、户内动力配电箱、户内检修电源箱、电缆支架、电缆桥架、门类、窗类、混凝土盖板、复合盖板、防火墙、围墙本体由投标人供应。

（4）围墙顶部隔声屏障及配件，由招标人供应。

（5）站内打井、施工电源、永久外引电源（永久外引电源除甲供设备及材料外）工作由投标人负责。

2、安装工程：

（1）所有设备（含通信设备）及随设备供货的封闭母线桥均由招标人供应。

（2）主要材料中10kV及以上电缆头、金具（含线夹、间隔棒）、绝缘子、管型母线及管母金具、封闭母线桥、10kV绝缘铜管母线、穿墙套管、全站电缆（不含照明电缆、站内通信电缆）由招标人供应。其余材料均由投标人自行采购。

（3）视频及环境监视系统（含图像监视子系统、门禁子系统、环境监测子系统）、电子围栏由投标人负责设备安装、线缆敷设及接线。立杆、配电箱、线缆、网线、光缆、PVC管、镀锌钢管、镀锌扁钢等零星设备材料由投标人供应。以上系统的调测由投标人负责。

（4）扩建工程二次系统的接入及调试由投标人负责，包括但不限于500kV母线保护、电能量系统、调度端联调等涉及本工程的所有相关二次系统。

- 承包方式

包工、部分包料。

甲供物资清单：见附件