标的5

# 项目名称：500千伏幸福输变电工程施工4标段

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设单位 | 云南电网有限责任公司建设分公司 |
| 2 | 项目建设地点 | 云南省普洱市、玉溪市 |
| 3 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2025〕75号 |
| 4 | 项目核准、备案文号 | 云发改能源〔2025〕1049 号 |
| 5 | 资金落实情况 | 云电规划〔2025〕881号 |
| 6 | 初设批复文号 | 南方电网工程〔2026〕13号 |
| 7 | 施工图预算批复文号 | / |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | / |

- 建设规模

1. 新建500千伏幸福—玉溪线路（总长度229km，其中施工4标段长度约85km）

新建线路长度约85km，其中玉溪变进线段约1km采用同塔双回路建设，一次建成；其余段采用单回路架设。新建单回耐张塔61基，新建单回直线塔87基；新建双回耐张塔4基。

设计基本风速为27m/s，设计覆冰为5mm、10mm、15mm。

导线采用4分裂JL/LB20A-500/45铝包钢芯铝绞线，部分区段采用4分裂JLHA1/G1A－500/45钢芯铝合金绞线；新建线路玉溪变进线段约1km架设2根96芯OPGW-150光缆，其余段全线架设2根48芯OPGW-150光缆。

全线采用自立式角钢塔。一般段采用单回路架设，直线塔采用导线水平排列的酒杯型塔;耐张塔采用导线三角排列的干字型塔。玉溪变附近采用同塔双回路铁塔架线，塔型均为鼓型塔。

杆塔基础采用挖孔基础、掏挖基础、嵌岩桩基础、灌注桩基础。

- 采购范围

线路部分:完成线路本体工程的施工、调试及整套启动试运，还包括但不限于下述项目：建设场地征用及清理，包括塔基永久性土地征（租）用（不含耕地占用税，但中标单应按相关要求办理线路塔基位土地备案证明）；迁移补偿，包括林木砍伐补偿（不含永久部分植被恢复费、永久部分林业报件费），中标单位应按相关要求办理永久使用林地采伐证、负责办理临时使用林草地批复及林木采伐证，负责临时使用林草地植被恢复并满足当地林草主管部门验收要求；负责青苗、经济作物、城市绿化赔偿；建构筑物补偿；电力线路、通信线路补偿，道路、管道补偿；余物清理，包括建构筑物拆除、电力线、通信线路拆除及运输（废旧物资运输至建设单位指定地点）、道路和管道拆除及运输（废旧物资运输至建单位指定地点）、余土外运；送电线路走廊施工赔偿；材料站租（占）用；放线牵张场场建设；障碍物拆迁等及相关配合；光缆测量、接续；各类达标、检查、验收、质量监督、环保后评估等配合；移交前的本体与走廊看护与维护；修路、桥梁及涵管加固；交叉跨越（含带电跨越）措施；已完工程保护；环境保护；施工降水；二次进场；围堰施工；封航施工；特殊放线措施；高海拔、高温、严寒、沙漠等特殊地区施工措施等以及环保、水土保持措施等的工作协调。相序牌、杆号牌、警示牌、220kV及以上项目直升机巡线牌（含料费和安装费）仅包含本期建设线路所包含的塔基部分，不含线路建设引起其他运行线路相序牌变化和对侧间隔标示更换的费用；不含林业勘测规划(临时性用地除外)、桩基检测、电力设施保护区标牌设置；不含厂、矿、石、砂、砖窑、炸药库等的停、封、迁移补偿等和军事设施补偿、水利设施补偿费等补偿。

铁塔（含防高空坠落装置）、导线、地线（含OPGW光缆及金具）、绝缘子、线路金具、在线监测装置、避雷器、降阻剂、接地模块、航空警示灯（如有）、石墨接地体（如有）由招标人供应。其余材料均由投标人自行采购。

其它说明：本工程需创建国家水土保持示范工程，中标单位需配合开展相关水土保持工作。依据省林业厅要求，线路穿越哀牢山自然保护区的区段，运输通道不得砍伐林木，不可采用索道运输，投标单位需考虑合理的运输方式。

- 承包方式

包工、部分包料。

甲供物资清单：见附件