# 标的7

# 项目名称：海南东方CZ7与CZ9海上风电项目接入系统工程施工1标段

招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 南方电网规划〔2025〕111号 |
| 2 | 项目备案文号 | 2512-469007-04-01-706499 |
| 3 | 初设批复文号 | 南方电网工程〔2026〕15 号 |
| 4 | 资金落实情况 | 海南电网规划〔2026〕7号 |
| 5 | 施工图预算批复文号 | / |
| 6 | 项目建设单位 | 海南电网有限责任公司建设分公司 |
| 7 | 项目建设地点 | 东方市 |
| 8 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 广东天联电力设计有限公司 |
| 9 | 项目监理单位 | / |

- 建设规模：（具体内容以批复的施工图设计为准）

（一）东方500kV变电站新建工程

远期按500kV变电站考虑，本期仅建设500kV开关站。新建500kV出线6回，其中至三亚变Ⅰ回出线安装1组120Mvar高压并联电抗器。500kV采用1个半断路器接线，本期安装10台断路器，采用GIS设备。

- 本工程按最终规模一次征地。全站总征地面积6.53公顷（98.0亩），其中围墙内占地4.74公顷。全站总建筑面积6205.88m2，其中主控通信楼2362.80m2。

- （二）昌化500kV变电站间隔扩建工程

- 扩建500kV出线1回，并将前期1组高压并联电抗器中性点小抗由900Ω更换为400Ω。

- 500kV采用1个半断路器接线，本期安装2台断路器，采用GIS设备。

- （三）CZ7陆上集控站～东方变电站500kV线路工程

- 新建线路路径长度26km，其中新建CZ7陆上集控站～东方变电站线路路径长度25.7km，除在CZ7集控站采用1基双回路终端塔外（本期一次建成，与CZ7集控站～CZ9集控站500kV联络线路共塔），其余段按单回路架设；新建CZ7集控站～CZ9集控站500kV联络线路路径长度0.3km，利用本期CZ7、CZ9集控站双回路终端塔连接（两端双回路终端塔分别与CZ7集控站～东方变电站500kV线路、CZ9集控站～东方变电站500kV线路同塔架设），终端塔之间按单回路架设。

- 全线设计基本风速为39m/s，按无覆冰设计。

- 导线采用JNRLH1/LB20A-400/35铝包钢芯耐热铝合金绞线，每相4分裂。

- 全线采用自立式角钢塔和钢管塔。单回路悬垂塔采用酒杯型塔，单回路耐张塔采用干字型塔;双回路塔采用伞型塔。

- 根据不同地质条件，因地制宜采用挖孔桩基础、嵌岩桩基础、钻孔灌注桩基础等基础型式。

- （四）CZ9陆上集控站～东方变电站500kV线路工程

- 新建线路路径长度25.3km，除CZ9集控站采用1基双回路终端塔外（本期一次建成，与CZ7集控站～CZ9集控站联络线路共塔），其余段按单回路架设。

- 全线设计基本风速为39m/s，按无覆冰设计。

- 导线采用JNRLH1/LB20A-400/35铝包钢芯耐热铝合金绞线，每相4分裂。

- 全线采用自立式角钢塔和钢管塔。单回路悬垂塔采用酒杯型塔，单回路耐张塔采用干字型塔;双回路塔采用伞型塔。

### 根据不同地质条件，因地制宜采用挖孔桩基础、嵌岩桩基础、钻孔灌注桩基础等基础型式。

- （五）光纤通信工程

- 随CZ7～东方新建的单回500kV线路架设2根48芯OPGW，新建线路长度约为25.7km；

- 随CZ9～东方新建的单回500kV线路架设2根48芯OPGW，新建线路长度约为25.3km;

- 随CZ7～CZ9之间新建的单回500kV线路架设1根48芯OPGW, 新建线路长度约为0.3km。

- 另在CZ7～CZ9之间敷设的1根48芯管道光缆，新建光缆路径长度约为0.3km，投资计列在海上风电本体工程。

- 采购范围：

工程项目施工图纸范围内的建筑、安装、调试工程(不含通信系统及其配套工程，不含光缆的接续测量、不含桩基础检测、主体结构检测)以及完成招标文件规定的工程项目所需的各项工作（除甲供物资合同中特殊注明由厂家包安装的设备物资外，还需包含甲供物资非厂家包安装设备配套的各类网线、电气连接线、管线等安装调试直至通过验收的所有安装工作，厂家只做现场技术服务指导、培训和提供相应专用特殊类安装辅材），负责办理相关施工许可手续。

※变电部分:施工图纸范围内的变电建筑（含施工图纸内容中及设备厂家配套提供的各类网线、管线预埋或暗、明敷设；含通信进站光缆敷设及场地原有建（构）筑物的拆除工作)、安装及调试工程、临时工程（临时性的施工电源、水源、道路）、施工过渡工程（如有，最终以发包单位审批的方案，据实结算）、所有迁改工程、设备软件升级或扩容（如有，最终以发包单位审批的方案，据实结算）。但安装工程不包括：通信系统、安健环；调试工程不包括：通信系统、主站系统（站外部分）

※架空线路部分: 施工图纸范围内的架空送电线路安装、调试工程。包括：线路本体工程、施工场地租用、辅助施工费用、旧电力线拆除（如有）、通信线路拆除（如有）、各类市政管道及市政设施（绿化）等拆除、移植、复绿工作（如有）、跨越及河流封航（如有，则铁路部门和航道管理部门收取的文件规定的费用不计入报价，据实结算）、鱼塘围堰（如有）、施工道路修筑、杆塔三牌（杆塔号牌、警示牌、相序牌、）安装、OPGW光缆架设、青苗赔偿（塔基占地及其青苗赔偿、架线青苗赔偿、施工临时占用地及施工道路的青苗赔偿、接地线铺设的青苗赔偿）、线路调试工程（包括线路避雷器、监测装置、线路参数测试等）。安装调试工作不包括：光缆接续及测量、X光检测、桩基检测。青苗赔偿不包括：沿线建（构）筑物拆迁补偿、采石场（如有）、通信线路拆除补偿（如有）、各类市政管道及市政设施（绿化）等拆除补偿（如有）。如因青赔（含杆塔占地和塔基、线路的青苗赔偿）模式发生变化，青赔工作不再由承包人实施时，承包人必须无条件接受，更改后的合同价为原合同价扣除其中青赔费用。且承包人须在接到发包人通知后10天内与发包人办理青赔工作移交补充协议。

※ 其他: 1.变电站构建筑物第三方沉降检测，公路安评、导地线金具握力等检测、跨越（穿越）或经过（河流、水库、铁路、公路、桥梁、隧道、航空区域、生态区域等）及航空港的航评、穿越重要地区（点）的第三方专项评估涉、节地评价、涉（通信光缆、供水、燃气、排污水管道）迁改、海绵城市方案设计专项规划、绿化专项设计方案、各类行政报建文本（方案、图纸）审查等涉及第三方咨询机构的专项评估（服务），如有（不仅限于以上内容，在项目实施过程中发生的其他第三方评估、图审及检测也包含在内），最终以发包单位审批的方案，据实结算。

2.项目如有涉及保护树种移植相关费用，最终以发包单位审批的方案，据实结算。

3.项目如需实施桩基础检测、主体工程检测，以发包单位委托单及审批的方案，据实结算。

4.架空线路跨越铁路时，按88万元/处暂估计入合同控制价，最终以发包单位审批的方案，据实结算（不考虑下浮系数）。

- 三、承包方式：

包工、部分包料。

建设单位根据最新的南方电网公司和海南电网公司物资集中采购目录文件提供相应物资，目录外的设备、材料采购由中标人负责，在执行过程中招标人有新的物资集中采购目录文件时按新的文件执行。如有双方未界定清楚部分，在项目开工阶段，由建设单位书面或签证明确，做为结算依据。