## 问题质询
广州供电局2026年第3批专项配网设备材料（10kV共箱式SF6负荷开关柜（全绝缘柜））物资公开招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 招标文件内无图纸，标的清单内各个项目的概算单价不一，无法判断5个子项目各用什么柜型，请提供本次投标的5个子项目的电气接线图纸 | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV共箱式SF6负荷开关柜（全绝缘柜） | 2026-03-30 15:15:09 | 以开标一览表为准。
2 | 四个技术规范编码对应的内容是一致的，概算单价却不一致，能否按同一个配置报价？概算单价是限价吗？能否超出概算单价？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV共箱式SF6负荷开关柜（全绝缘柜） | 2026-04-01 10:02:21 | 以开标一览表为准。
3 | 请问设备的使用寿命以技术规范≥25年为准还是以合同寿命不少于40年为准？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV共箱式SF6负荷开关柜（全绝缘柜） | 2026-04-01 15:22:53 | 以技术规范书为准
4 | 请问设备的使用寿命以技术规范≥25年为准还是以合同寿命不少于40年为准？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV共箱式SF6负荷开关柜（全绝缘柜） | 2026-04-01 15:37:15 | 以技术规范书为准
5 | 招标文件第六章投标文件格式及相关附件，技术投标文件《技术参数响应表及技术性能指标的详细描述》中“注：1.请按照技术规范书“技术规范和性能响应表”填写，若技术规范书或招标文件附件无“技术规范和性能响应表”，可参照上述表格填写。”请问此处按照技术规范书“技术规范和性能响应表”，是否指技术规范书（专用部分）的“2.1关键技术特性参数表”？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV共箱式SF6负荷开关柜（全绝缘柜） | 2026-04-02 10:29:56 | 是。
6 | 招标项目标的为：10kV共箱式SF6负荷开关柜(全绝缘柜)，物资明细报价表及标的清单中物资名称为“10kV共箱式SF6负荷开关柜(全绝缘柜)，可扩展，SF6断路器630A”。 请问本次招标物资为SF6负荷开关柜还是SF6断路器柜？是否可给出项目所用柜型？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV共箱式SF6负荷开关柜（全绝缘柜） | 2026-04-02 10:30:52 | 柜型按配件清单为准。
7 | 招标文件要求，业绩必须提供发票和合同的复印件/扫描件为佐证材料。 提问：发票是否必须和合同相互对应（金额数量）？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV共箱式SF6负荷开关柜（全绝缘柜） | 2026-04-02 10:35:49 | 是的。
8 | 技术规范通用部分5.2.2.2 开关为三工位合、分、接地SF6负荷开关，断路器柜采用三工位的SF6断路器。报价明细表物资名称为：10kV共箱式SF6负荷开关柜(全绝缘柜)，可扩展，SF6断路器630A。 市面上10kV SF6充气柜没有SF6断路器的方案，只有真空断路器方案，请问投标方案能否按照真空断路器？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV共箱式SF6负荷开关柜（全绝缘柜） | 2026-04-02 11:20:10 | 参照技术规范书专用部分执行。
9 | 技术规范书与招标文件标准合同文本的质保期存在差异。 根据招标文件第二章投标人须知“1.如招标文件正文与技术规范书中的内容有差异，技术参数、技术标准等以技术规范书为准；其他以招标文件正文为准。” 质保期是否按招标文件标准合同文本为准？ | *** | 商务 | 项目 | 广州供电局2026年第3批专项配网设备材料（10kV共箱式SF6负荷开关柜（全绝缘柜））物资公开招标 | 2026-04-02 13:45:40 | 以技术规范书为准
10 | 原文：5.2.9.1 结构要求(5)二次室面板应设有开关分、合闸位置、地刀合闸位置指示灯 ；分、合闸按钮，就地远 方转换开关。 是否有指示灯及按钮颜色要求。 | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV共箱式SF6负荷开关柜（全绝缘柜） | 2026-04-02 16:02:34 | 开关分位指示灯（绿色），开关合位指示灯（红色），分闸按钮（绿色）、合闸按钮（红色）
11 | 原文：5.2.6.3 开关应配置电动操作机构，提供的辅助触点数量要求：K 柜主回路触头位置辅助触 点 3NO+3NC, 接地回路辅助触点2NO+2NC;R 柜主回路触头位置辅助触点3NO+3NC, 接 地回路辅助触点2NO+2NC, 熔断器熔断辅助触点1NO+1NC;D 柜主回路触头位置辅助触 点 4NO+2NC, 接地回路辅助触点2NO+2NC, 隔离开关辅助触点2NO+2NC。气压表提供的 辅助触点数量：1NO+1NC , 常开触点用于气压告警遥信功能，常闭触点通过继电器接至遥 控回路实现低气压闭锁遥控功能。 现有气压表为两开触点，一组报警信号，一组闭锁信号，常开闭锁信号通过继电器接至遥控回路实现低气压闭锁遥控功能，是否可行？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV共箱式SF6负荷开关柜（全绝缘柜） | 2026-04-02 16:02:37 | 按技术要求执行。
12 | 协议中只有单柜尺寸范围，没有共箱尺寸需求。 请问匹配项目后是否可以全部按照共箱执行？尺寸有无特殊要求。 | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV共箱式SF6负荷开关柜（全绝缘柜） | 2026-04-02 16:02:39 | 尺寸按技术规范书要求执行。
13 | 5.2.2.3 SF6 开关(含断路器)配置数字式的 SF6 气体密度表(兼做充气孔),SF6 其他应符合 GB 12022相关规定。 请问是否可以按照《10kV SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书》《10kV SF6 全绝缘负荷开关自动化成套柜标准化技术规范书》通用部分，开关关设备应配置带刻度值的气体密度表和专用充气阀（充气口位置无遮挡），气体密度表和专用充气阀共用一个接口，接口尺寸为M24×1.5，内径为φ18，要求执行？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV共箱式SF6负荷开关柜（全绝缘柜） | 2026-04-02 16:02:42 | 数字式（尺寸不作要求）和刻度值的气体密度表（尺寸按《10kV SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书》《10kV SF6 全绝缘负荷开关自动化成套柜标准化技术规范书》执行）均可。
14 | 原文附表10kV 一次接线简图 请问是否可以提供匹配项目图纸？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV共箱式SF6负荷开关柜（全绝缘柜） | 2026-04-02 16:02:46 | 不可以
15 | 1.1.1电缆接线端子 10kV 电缆接线端子至电缆引入孔处，线路单元距离为不少于600mm, 组合电器单元不 少于250mm 、断路器单元为不少于590mm, 与电缆连接处采用螺栓固定形式。供应商配套提供SF6 环网柜底座。 请问SF6环网柜底座，是否有具体要求？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV共箱式SF6负荷开关柜（全绝缘柜） | 2026-04-02 16:02:49 | 底座尺寸按项目实际需求为准。
16 | 5.2.1.5 电缆室内套管应采用螺栓式套管，套管中铜管端面外径应不小于32mm, 导体有效接 触面积不小于400mm², 铜管内孔螺纹为M16, 并配套相应的固定螺栓；柜内套管及其支持 绝缘件采用阻燃材料，套管呈水平排列，安装环境下垂直方向承受3000N应力强度条件时， 套管不开裂。接线端子应配置绝缘帽，确保开关柜在未安装电缆终端头、带电运行的情况下 保持相间、相对地绝缘，并防尘、防潮。 请问，是否可以按照《10kV SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书》《10kV SF6 全绝缘负荷开关自动化成套柜标准化技术规范书》中要求调整套管中铜管端面外径，按照不小于28mm执行？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV共箱式SF6负荷开关柜（全绝缘柜） | 2026-04-02 16:02:52 | 按本技术规范书要求执行。
17 | 5.2.1.4 全绝缘开关柜连接母线应位于SF6 气室内，采用专用的母线连接装置进行扩展连接， 且其孔口密封的型式应使用专用密封绝缘件，完全包裹，无工具无法拆卸，满足开关柜绝 缘要求；扩展方式分为顶部扩展、侧面扩展。 请问，是否可以按照南网框招要求进行侧面扩展安装，具体尺寸有无要求，是否涉及到同其他厂家并柜？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV共箱式SF6负荷开关柜（全绝缘柜） | 2026-04-02 16:02:55 | 顶部和侧面扩展均可，尺寸按技术规范书要求执行，不涉及其他厂家并柜。
18 | 技术规范书表5.1 主要参数表格中，环网柜外形尺寸高度1800mm，请问一下高度1800mm是否是不包括二次小箱呢？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV共箱式SF6负荷开关柜（全绝缘柜） | 2026-04-03 10:47:37 | 含二次小室
19 | 技术规范中 5.2.2.3 SF6开关(含断路器)配置数字式的SF6气体密度表，5.2.6.3气压表提供的辅助触点数量:1NO+1NC。这个数字式SF6气体密度表是不是指配置2对辅助触点，不带485通信？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV共箱式SF6负荷开关柜（全绝缘柜） | 2026-04-03 10:47:40 | 无需带通信功能，触点按技术规范书要求执行。
20 | 招标需求清单没有具体的组合方式，本次具体按哪种方式报价？是否有图纸？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV共箱式SF6负荷开关柜（全绝缘柜） | 2026-04-03 10:47:43 | 以开标一览表为准。
21 | 技术规范中 表5.3站用变柜主要参数中的损耗要求，是SC11-30.5/10型的，而非南网配网站用变要求的二级能效SC14-30.5/10-NX2，请确认以哪种规格配置？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV共箱式SF6负荷开关柜（全绝缘柜） | 2026-04-03 10:47:46 | 按南网标准执行。
22 | 技术规范中 附表中断路器柜的相电流互感器的数量是2+3，请问2+3分别是要配置什么参数的电流互感器？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV共箱式SF6负荷开关柜（全绝缘柜） | 2026-04-03 10:47:52 | 2+3统一按照：相CT变比600/5，容量不小于5VA，准确级不低于10P10级（5P6级不满足要求）
23 | "技术规范书中 5.2.2.7负荷开关、接地开关的操作孔和操作手柄有闭锁，确保手动操作时只有负荷开关或接地开关在操作完全到位的情况下，才能拔出操作手柄。 请问：“负荷开关、接地开关的操作孔和操作手柄有闭锁”这个规定只是少量老式机构具备，目前市场上的机构基本上采用在满足“确保手动操作时只有负荷开关或接地开关在操作完全到位的情况下，才能拔出操作手柄”的安全目的下没有这个闭锁结构，请问是否满足产品使用要求。" | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV共箱式SF6负荷开关柜（全绝缘柜） | 2026-04-03 10:47:58 | 按技术要求执行。
24 | "技术规范书中 5.2.2.3 SF6开关(含断路器)配置数字式的SF6气体密度表(兼做充气孔),SF6其他应符合GB 12022相关规定。 请问：目前南网集采项目采用“SF6开关(含断路器)配置指针式的SF6气体密度表(兼做充气孔)”，请问本项目按指针式SF6气体密度表可否？" | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV共箱式SF6负荷开关柜（全绝缘柜） | 2026-04-03 10:48:02 | 数字式（尺寸不作要求）和刻度值的气体密度表（尺寸按《10kV SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书》《10kV SF6 全绝缘负荷开关自动化成套柜标准化技术规范书》执行）均可。
25 | 业绩评分表中提到“同类物资指的是_10kV断路器柜 标的物资_ ” ，请问“国网一二次融合成套环网箱”的业绩，算同类物资吗？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV共箱式SF6负荷开关柜（全绝缘柜） | 2026-04-03 11:01:05 | 不算