## 问题质询
广东电网公司2026年35kV油浸式交流电力变压器专项招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 34AF1E8519D9420591A214D1F08D40EF | 4127875D1CCE4BFEA7655F50AD228259Z263 | 1、通用规范5.2.6中要求容量8000 kVA及以上变压器，有载分接开关宜采用真空型有载分接开关，但在35kV 8MVA专用规范中项目单位要求值为油浸型式，烦请贵司确认8MVA容量变压器分接开关型号？ 2、5MVA容量变压器的联结组别在明细表和专用规范2.1供货范围中要求为Yd11，但在技术参数表中项目单位要求和鹤台地区电气接线图纸中为YNd11，烦请贵司确认5MVA容量变压器联结组别？ | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 2026-03-31 13:59:35 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、使用油浸型有载分接开关 2、5MVA容量变压器联结组别为YNd11