## 问题质询
广东电网公司2026年10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件框架招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 供货业绩要求：提供近三年所投物资品类供货业绩，此次相关品类招标的型号为15kV的防蚁阻燃的铝合金业绩，请澄清1kV、3kV、35kV阻燃铝合金业绩和15kV铜芯防蚁阻燃业绩是否满足此次招标要求，请澄清。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件框架招标 | 本项目要求供货业绩为10kV及以上电压等级的铝合金芯电缆（无阻燃防蚁也可以满足要求）。
2 | 依据招标文件附件压缩包内“附件2.10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件-关键技术参数表”要求：产品附件技术参数需要提供型式报告佐证，如户内终端的关键技术参数证明需要型式检验报告佐证，这里的型式检验报告，是否提供配件厂家的第三方型式检验报告就符合要求？ | 专用技术 | 物资类别 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件 | 需提供投标人的第三方型式报告。请投标人注意，户内终端关键技术参数未设置否决项，请投标人根据自身产品实际情况应答。
3 | 根据招标文件，通用资格要求"2.凡属国内产品，必须由该产品制造商投标,且必须由该制造商签订合同（若中标）"。我公司为电缆制造商，请问，招标产品中的配件产品，是否需要在投标文件中提供配件制造商的授权函？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件框架招标 | 请投标人注意，授权函仅在代理商投标的情况下需要提供。对于国内产品，本项目不接受代理商投标。对于产品生产过程中所必需的原材料、配件，本项目并未要求提供制造商授权函。
4 | 1、屏蔽原材料软铜带应选用GB/T 11091中的TU1、TU3型牌号（一般采用T2型牌号铜带），是否按T2型执行？ 2、通用规范中3×240mm2电缆钢带标称厚度为0.5mm，专用规范书内为0.8mm（钢带厚度与专用技术规范书内不符），请明确？ 3、电缆导体用铝合金线20℃时的直流电阻率应符合≥61.0% IACS（写法有误。应为电缆导体用铝合金导体的导电率应符合≥61.0% IACS或者是电缆导体用铝合金线20℃时的直流电阻率应符合不大于0.028264Ω·mm2/m）请明确？ | 通用技术 | 标的 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件 | 1、按技术规范书要求执行。 2、以技术规范书（通用部分）为准，3×240mm2电缆钢带标称厚度为0.5mm。 3、修改为：电缆导体用铝合金导体的导电率应符合≥61.0% IACS。
5 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件技术规范书（通用部分）中5.1.2.1导体：“导体应采用圆形紧压绞合结构，紧压系数不小于0.90”，而专用技术规范表2.2标准技术特性参数表（电缆）中1-导体：“1.1 紧压系数不小于0.9”。以上关于导体紧压系数的要求不一致，我司建议按专用部分规定执行，请确认？ | 通用技术 | 标的 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件 | 技术规范书（通用部分）修改为：导体应采用圆形紧压绞合结构，紧压系数不小于0.9。
6 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件技术规范书（通用部分）中5.1.2.9 金属铠装：“铠装金属带标称厚度应符合GB/T 31840.2的要求，3×300mm2及以上电缆钢带标称厚度为0.8mm，3×300mm2以下电缆的钢带标称厚度为0.5mm”，而专用技术规范表2.2标准技术特性参数表（电缆）中8-金属铠装：“8.1.3 对应240mm2截面：0.8”，以上关于铠装金属带标称厚度的要求不一致。根据最新国家标准GB/T 31840.2-2025，对应240mm2截面铠装金属带标称厚度为0.5mm，请问对应240mm2截面铠装金属带标称厚度是否按通用技术规范要求执行？ | 通用技术 | 标的 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件 | 以技术规范书（通用部分）为准，3×240mm2电缆钢带标称厚度为0.5mm。
7 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件技术规范书（通用部分）中5.1.2.9 金属铠装：“钢带厚度平均值应不小于标称值，钢带最小厚度应不小于标称值的90%”，根据最新国家标准GB/T 31840.2-2025，对铠装钢带的厚度要求为钢带最小厚度应不小于标称值的90%。请问是否按最新国家标准GB/T 31840.2-2025规定执行？ | 通用技术 | 标的 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件 | 按技术规范书要求执行。
8 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件技术规范书（专用部分）表2.2 标准技术特性参数表（电缆）中9-护套：“9.5老化前断裂伸长率，不小于（%）：200”、“9.6 老化后断裂伸长率，不小于（%）：200”，本次招标产品型号为“10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJLHY22-8.7/15kV-3×400mm2”，根据最新国家标准GB/T 31840.2-2025规定，其产品外护套材料型号为ST2型聚氯乙烯护套料，根据标准规定对应的老化前、老化后断裂伸长率均为150%。请问是否按最新国家标准GB/T 31840.2-2025规定执行？ | 通用技术 | 标的 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件 | 按技术规范书要求执行。
9 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件技术规范书（通用部分）中5.1.2.14密封和牵引头：“电缆两端应用防水密封套密封，密封套和电缆的重叠长度应不小于200mm”，此条款一般适用于高压电缆，本次招标产品为10kV交联电缆，实际生产中密封套和电缆的重叠长度不小于100mm，请问是否可按实际情况重叠长度不小于100mm执行？ | 通用技术 | 标的 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件 | 按技术规范书要求执行。
10 | 招标文件10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件2.2.4技术评分标准中12原材料、配件(硅橡胶件、应力控制管、应力锥、半导电带、绝缘混合剂)：“选用优质、高性能的原材料，有充分质量保证，原材料、配件选用制定了入厂检验标准，入厂检验项目符合技术规范书的相关标准要求，并按标准要求进行入厂检验，有入厂检验记录。”，请问此评分标准是否仅适用于电缆附件生产厂家，电缆本体生产企业是否应提供电缆原材料相关证明材料即可？ | 通用技术 | 标的 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件 | 按招标文件要求执行。
11 | 投标文件：因我公司只生产电线电缆，在投标过程中是否可以只提供电缆的材料，涉及到电缆附件的可以不提供？投标报价时是否可以只填报第1-4项线缆，不填报第5项-20项电缆附件？请澄清。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件框架招标 | 本项目采购品类为“10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件”，按招标文件要求执行。
12 | 针对招标文件中供货业绩要求“提供近三年所投物资品类供货业绩”，此次招标的型号为8.7/15kV防蚁阻燃铝合金电缆产品，请问所有8.7/15kV铝合金电缆产品供货业绩（包括普通型、阻燃型、防蚁型、防蚁阻燃型等各类8.7/15kV铝合金相关业绩），是否均符合此次供货业绩要求，可作为有效业绩提交？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件框架招标 | 本项目要求供货业绩为10kV及以上电压等级的铝合金芯电缆（无阻燃防蚁也可以满足要求）。
13 | 招标文件通用资格要求中“凡属国内产品，必须由该产品制造商投标，且必须由该制造商签订合同（若中标）”的条款，我公司为电线电缆制造商，所投产品铝合金电缆（电缆本体）由我公司自主生产，请问电缆附件是否可外协？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件框架招标 | 本项目采购品类为“10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件”，按招标文件要求执行。
14 | 详见附件 | 专用技术 | 物资类别 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件 | 详见附件。