澄清函
致：广东电网有限责任公司、南方电网供应链（广东）有限公司
我司参与贵方组织的“广东电网公司2026年10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件框架招标”项目，目前有如下问题希望贵方予以澄清：
1、 提供近三年所投物资品类供货业绩，此次相关品类招标的型号为15kV的防蚁阻燃的铝合金业绩，请澄清1kV、3kV、35kV阻燃铝合金业绩和15kV铜芯防蚁阻燃业绩是否满足此次招标要求？
    答复：本项目要求供货业绩为10kV及以上电压等级的铝合金芯电缆（无阻燃防蚁也可以满足要求）。

2、屏蔽原材料软铜带应选用GB/T 11091中的TU1、TU3型牌号（一般采用T2型牌号铜带），是否按T2型执行？
答复：按技术规范书要求执行。

3、通用规范中3×240mm2电缆钢带标称厚度为0.5mm，专用规范书内为0.8mm（钢带厚度与专用技术规范书内不符），请明确？
答复：以技术规范书（通用部分）为准，3×240mm2电缆钢带标称厚度为0.5mm。

4、电缆导体用铝合金线20℃时的直流电阻率应符合≥61.0% IACS（写法有误。应为电缆导体用铝合金导体的导电率应符合≥61.0% IACS或者是电缆导体用铝合金线20℃时的直流电阻率应符合不大于0.028264Ω·mm2/m）请明确？
答复：修改为：电缆导体用铝合金导体的导电率应符合≥61.0% IACS。

5、10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件技术规范书（专用部分）表2.2 标准技术特性参数表（电缆）中9-护套：“9.5老化前断裂伸长率，不小于（%）：200”、“9.6老化后断裂伸长率，不小于（%）：200”，本次招标产品型号为“10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJLHY22-8.7/15kV-3×400mm2”，根据最新国家标准GB/T 31840.2-2025规定，其产品外护套材料型号为ST2型聚氯乙烯护套料，根据标准规定对应的老化前、老化后断裂伸长率均为150%。请问是否按最新国家标准GB/T 31840.2-2025规定执行？
答复：按技术规范书要求执行。

6、10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件技术规范书（专用部分）中9.8炭黑含量要求2~3%，此指标只适用于PE护套，本次招标货物均为PVC护套产品不涉及PE护套，请问此条款可否不做要求？
答复：按技术规范书要求执行。

7、关键技术参数表中铝合金导体化学成分一项目要求值为“符合GB/T 31840.1-2025附录A表A.1”，此标准今年刚刚正式实行，我司具备老标准“GB/T 31840.2-2015”中对于铝合金导体化学成分的检测结果，请问是否可以满足招标技术要求？
[bookmark: _GoBack]    答复：若采用GB/T 31840.1-2025附录A表A.1序号1-6铝合金导体成分，具备符合GB/T 31840.2-2015附录A.1铝合金导体成分的检测报告也可满足要求。
