
南方电网调峰调频发电有限公司

修试公司2026至2028年惠蓄AB厂上下库闸门及启闭机A级检修备件采购

技术规范书
南方电网调峰调频发电有限公司检修试验分公司
2026年2月

总则
1.1 本技术规范书适用于修试公司2026至2028年惠蓄AB厂上下库闸门及启闭机A级检修备件采购， 它提出了采购备件的功能、性能、使用和试验等方面的技术要求。

1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相关标准的最高技术要求执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，应在投标文件中以“技术偏差表”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按技术要求较高的标准执行。

1.5 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

1.7 投标方在投标技术文件中应如实反映投标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其投标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货或换货，并追究投标方违约责任。

1.8 投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求如实详细的填写投标设备的标准配置表，并在投标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。

1.9 投标方应充分理解本技术规范书并按具体条款、格式要求填写投标的技术文件，如发现投标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为投标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

项目概述

项目概况
本技术规范书所列的备品物资适用于修试公司2026至2028年惠蓄AB厂上下库闸门及启闭机A级检修。
服务范围和界限

1）投标方应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的备件。

2）本技术规范书未说明，但与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款三所列的有关标准执行。

3）投标方所提供的备件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂合格证书。
4）投标方提供的备件如需向第三方外送检测试验时，投标方应对检测过程向招标方负责，并提供相应的检测合格证书。

5）投标方应承诺质量保证期以后，协助招标方对设备进行升级、维护等工作，并优惠提供最新设备配件。

6）投标方应协助招标方解决设备使用过程中出现的问题，必要时需到现场进行技术支持。

应遵循的主要标准

除本技术规范特殊规定外，投标方所提供的备件均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术规范规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文版本。

下列文件对于本技术规范书的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术规范书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范书：

GB/T 97.1-2002 平垫圈 A级
HG/T 3096-2011 水闸橡胶密封件
SL 74-2019 水利水电工程钢闸门设计规范
DL/T 5018-2004水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范
使用条件

本技术规范要求的备件，投标方应保证对所提供的设备不仅满足本技术规范要求的技术条款要求，而且还应对在实际安装地点的外部条件下的相关性能参数进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。正常使用条件如下：
1）闸门孔口形式：潜孔式
2）闸门孔口尺寸：宽×高8.5×8.5m
3）闸门设计水头：500m

4）闸门总水压力：32851KN
技术要求

5.1供货需求及供货期限
投标方提供的备件具体规格要求、数量要求见下表1修试公司2026至2028年惠蓄AB厂上下库闸门及启闭机A级检修备件采购供货范围及清单，适用于合同专用条款的（四十五）其他物资。
表1修试公司2026至2028年惠蓄AB厂上下库闸门及启闭机A级检修备件采购

供货范围及清单
	序号
	物资/设备名称
	主要技术参数
	数量
	单位

	
	门叶底水封1
	130*20*854mm，橡胶，详见图纸DZ15D10-6-01内8所示，技术标准参照HG/T3096-2011。
	8
	件

	
	门叶底水封2
	130*20*9032mm，橡胶，详见图纸DZ15D10-6-01内20所示，技术标准参照HG/T3096-2011。
	4
	件

	
	门叶底水封3
	130*20*430mm，橡胶，详见图纸DZ15D10-6-01内25所示，技术标准参照HG/T3096-2011。
	8
	件

	
	门叶侧水封
	P型密封，P60-A，长8250mm，橡塑，详见图纸DZ15D10-6-01内17所示，技术标准参照HG/T3096-2011。
	8
	件

	
	门叶侧水封垫
	I60-75*8600*10mm，橡胶，详见图纸DZ15D10-6-01内18所示，技术标准参照HG/T3096-2011
	8
	件

	
	门叶转角水封
	PL60A，橡塑，详见图纸DZ15D10-6-01内19所示，技术标准参照HG/T3096-2011。
	8
	件

	
	门叶顶水封垫
	I60-75*8600*10mm，橡胶，详见图纸DZ15D10-6-01内22所示，技术标准参照HG/T3096-2011。
	4
	件

	
	门叶顶水封
	P型密封，P60-A，长7980mm，橡塑，详见图纸DZ15D10-6-01内24所示，技术标准参照HG/T3096-2011。
	4
	件

	
	充水阀密封
	材质橡皮，内径524mm，外径800mm，厚20mm，详见图纸DZ15D10-6-03竣惠蓄电站上（下）库进出水口8.5×8.5-50m事故（检修）闸门门叶总图零件图（一）,零件号15，技术标准参照GB/T 97.1-2002。
	8
	件

	
	充水阀压板
	材质Q235B，内径620mm，外径800mm，厚12mm，详见图纸DZ15D10-6-03竣惠蓄电站上（下）库进出水口8.5×8.5-50m事故（检修）闸门门叶总图零件图（一）。
	8
	件

	
	主支撑滑块
	100*280*40mm，详见图纸D15D10-6-01内9所示，材料为HD-FZ8。
	32
	件


止水橡皮的物理机械性能应符合SL74-2019的相关要求，投标方应提供针对产品性能指标测试结果的质量保证书，具体性能指标要求如下：
	性能
	单位
	标准指标

	硬度，邵（A）
	度
	60±5

	最小拉伸强度
	MPa
	≥18

	最小拉断伸长率
	%
	≥450

	100%定伸应力
	MPa
	1.6-2.0

	200%定伸应力
	MPa
	1.8-4.5

	密度
	Mg/m3
	1.05-1.25

	最小粘着强度
	KN/m
	6


主支撑滑块的基本材料及标准应满足如下标准，并提供材质报告：
	材料类别
	复合材料组成

	
	名称
	代号
	标准号

	基体材料
	低碳钢
	Q235
	GB/T700

	中间层材料
	锡青铜球粉
	QSn8-3
	GB/HG2J8.2.4

	摩擦层主体材料
	共聚甲醛树脂
	POM
	HG2233

	基体材料
	青铜丝
	QSn6.5-0.1
	GB5233


投标方在设备生产前须开展现场实际勘察，确保备件生产尺寸与现场实际所需装配尺寸一致，报招标方确认后，方可进行生产。投标方对本采购有疑问需及时同招标方沟通，待双方确认一致后再开展生产制造工作。
投标方提供的产品需满足招标方现场使用要求，同时对需搭配各类配件使用的产品（如转角水封与顶、侧水封接头胶水），投标方必须提供相应的配件。
5.2 资料技术文件

投标方供货时须提供相关技术资料，包括但不限于材料成分及物理机械性能检测报告、产品质量证明文件、UT及PT探伤报告、尺寸记录。

5.3 其它说明与要求
1.质量保证：若投标方提供的产品技术指标或实际质量不满足要求，招标方有权拒收或要求投标方重新提供直至满足要求。

2.招标方在备品备件安装使用期间如遇问题，投标方应提供相应技术服务；招标方根据问题情况进行评估，如招标方有需要，投标方须派有丰富经验的技术人员到现场进行技术服务，投标方应在接到招标方通知的8小时内给予答复，并派技术人员在24小时内到达现场。
0
3

