湖南-贵州电力灵活互济工程

（湘黔背靠背换流站工程）

乙供通风空调系统技术规范书

招标方：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司

（盖单位章）

2026 年 03月

目    录

表1  货物需求及供货范围一览表	1

表2  必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	13

表3  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表（投标方填写）	15

表4  技术偏差表	15

表5  技术参数响应表	16

1	总  则	43

1.1	一般规定	43

1.2	投标方应提供的资格文件	44

1.3	投标方应提供的技术文件	44

1.4	必须提交的技术数据和信息	49

1.5	备品备件	49

1.6	专用工具与仪器仪表	49

1.7	标准和规范	50

2	工程概况	50

2.1	项目名称	50

2.2	项目单位	50

2.3	工程规模	50

2.4	工程地址	51

2.5	交通、运输	51

3	使用条件	52

3.1	设计条件	52

3.2	通风空调系统和相关设备	56

4	通风及空调设备技术要求	61

4.1	设备设计要求	61

4.2	设备设计和结构特点	63

4.3	电气及仪表控制	100

4.4	噪音及振动	127

4.5	表面整理和涂层	128

4.6	接口及责任	128

4.7	铭  牌	130

4.1	工厂试验	131

5	试  验	131

5.1	型式试验	131

5.2	现场试验	131

5.3	试验具体项目	132

6	质量保证及管理	132

7	技术服务、设计联络会、检验和监造	133

7.1	技术服务	133

7.2	设计联络会	133

7.3	工厂检验	133

7.4	设备监造	134

7.1	现场检验	135

7.2	安装、调试、性能试验、试运行和验收	135

8	包装、运输和储存	136

8.1	包装运输	136

8.2	储  存	137

附录A  销售及运行业绩表	138

附录B  最终用户的使用情况证明	138

附录C  投标方提供的试验检测报告表	138

附录D  投标方提供的鉴定证书表	139

附录E  工作计划（进度）报表	139

表1  货物需求及供货范围一览表

投标方应提供湖南-贵州电力灵活互济工程湘黔背靠背换流站的主控楼人员用房、贵州侧GIS室、湖南侧GIS室、专用品仓库、二次备品库及车库、综合泵房、综合楼、警传室、油化实验室、阀冷排水在线监测间所需的完整通风及空调系统。包括通风及空调设备（含内部配电及控制系统）及材料设计、采购、供货、运输、卸车、安装、调试、试运行、验收及性能保证(含支架二次油漆费用)。风口、管道等辅材的具体数量以施工图为准。

## 表1-1             主控楼人员用房通风空调系统设备规格及数量表

| 序号 | 设备材料名称 | 设备材料规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 商用多联机室外机 | 制冷量：80kW，制热量：90kW，输入功率：21kW(制冷)，20kW（制热），不低于2级能效；带远控端子，带RS485接口（通信规约：MODBUS）或网口接口（通信规约：IEC-61850） | 台 | 1 | 用于休息室、会议室等房间 |
|  | 环绕型出风室内机 | 制冷量：2.8kW，制热量：3.2kW，风量：650m³/h，功率：0.071kW，含线控器、遥控器及线缆 | 台 | 1 | 用于休息室、会议室等房间 |
|  | 环绕型出风室内机 | 制冷量：3.5kW，制热量：3.6kW，风量：650m³/h，功率：0.071kW，含线控器、遥控器及线缆 | 台 | 1 | 用于休息室、会议室等房间 |
|  | 环绕型出风室内机 | 制冷量：5.6kW，制热量：6.3kW，风量：650m³/h，功率：0.071kW，含线控器、遥控器及线缆 | 台 | 8 | 用于休息室、会议室等房间 |
|  | 环绕型出风室内机 | 制冷量：10kW，制热量：11kW，风量：850m³/h，功率：0.071kW，含线控器、遥控器及线缆 | 台 | 2 | 用于休息室、会议室等房间 |
|  | 环绕型出风室内机 | 制冷量：14kW，制热量：15kW，风量：1000m³/h，功率：0.071kW，含线控器、遥控器及线缆 | 台 | 2 | 用于休息室、会议室等房间 |
|  | 商用多联机室外机 | 制冷量：123kW，制热量：138kW，输入功率：45kW(制冷)，44kW（制热），不低于2级能效；带远控端子，带RS485接口（通信规约：MODBUS）或网口接口（通信规约：IEC-61850） | 台 | 2 | 一用一备，用于主控室、交接班室 |
|  | 多联机直膨式室内机（空气处理机组） | 制冷量：129kW，制热量：144kW，额定电加热量：45kW，送风量：23800m3/h，加湿量20kg/h，机外余压500Pa，含混风段、初效过滤段、直膨蒸发段、电加热段、加湿段、中效过滤段、送风机段 | 台 | 2 | 一用一备，用于主控室、交接班室 |
|  | 通风空调配电控制系统 | 包含配电控制箱、电缆、开关、仪表、执行机构、控制器等 | 套 | 1 |  |
|  | 低噪声钢制轴流风机 | T35-11-No5.6，风量：10000m³/h，风压：250Pa，功率：1.5kW/380V，噪声≤75dB(A)，能效等级不低于2级 | 台 | 1 |  |
|  | 低噪声钢制轴流风机 | T35-11-No3.15，风量：3000m³/h，风压：200Pa，功率：0.55kW/380V，噪声≤71dB(A)，能效等级不低于2级 | 台 | 1 |  |
|  | 管道主辅材料、阀门、附件及保温 | 包括但不限于镀锌钢板风管、各类空调上下水管、冷媒管、阀门、仪表、保温材料等，上下水管道至水工预留接口处。 | 套 | 1 |  |

## 表1-2             贵州侧GIS室通风系统设备规格及数量表

| 序号 | 设备材料名称 | 设备材料规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 低噪声轴流风机 | 5#，风量：8000m3/h，全压380Pa,噪声≤55dB(A)。电压：380V，电机功率：0.37kW，不低于2级能效 | 台 | 41 |  |
|  | 低噪声轴流风机 | 2.5#，风量：1070m3/h，噪声≤55dB(A)。电压：380V，电机功率：0.09kW。 | 台 | 8 |  |
|  | 不锈钢通风弯头 | Φ600，304不锈钢，带6×6mm不锈钢丝过滤网 | 个 | 49 |  |
|  | 铝合金防雨百叶 | 1200X600,带6×6mm不锈钢丝滤网 | 个 | 27 |  |
|  | 镀锌钢板风管 | δ=0.75mm | m2 | 500 |  |
|  | 软连接 | φ500 | 个 | 35 |  |
|  | 风机控制箱 | 普通型/温控型/SF6气体联动型等，带启/停按钮，电源/故障指示灯，材质304不锈钢 | 个 | 6 |  |
|  | 室外风机控制箱防雨罩 | 不锈钢，尺寸根据室外风机控制箱确定 | 个 | 3 |  |

## 表1-3             湖南侧GIS室通风系统设备规格及数量表

| 序号 | 设备材料名称 | 设备材料规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 低噪声轴流风机 | 5#，风量：8000m3/h，全压380Pa,噪声≤55dB(A)。电压：380V，电机功率：0.37kW。 | 台 | 20 |  |
|  | 低噪声轴流风机 | 2.5#，风量：1070m3/h，噪声≤55dB(A)。电压：380V，电机功率：0.09kW。 | 台 | 4 |  |
|  | 不锈钢通风弯头 | Φ600，304不锈钢，带6×6mm不锈钢丝过滤网 | 个 | 24 |  |
|  | 铝合金防雨百叶 | 1200X600,带6×6mm不锈钢丝滤网 | 个 | 15 |  |
|  | 镀锌钢板风管 | δ=0.75mm | m2 | 250 |  |
|  | 软连接 | φ500 | 个 | 19 |  |
|  | 风机控制箱 | 普通型/温控型/SF6气体联动型等，带启/停按钮，电源/故障指示灯，材质304不锈钢 | 个 | 4 |  |
|  | 室外风机控制箱防雨罩 | 不锈钢，尺寸根据室外风机控制箱确定 | 个 | 5 |  |

## 表1-4             专用品仓库通风空调系统设备规格及数量表

| 序号 | 设备材料名称 | 设备材料规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 防爆壁挂式分体空调 | 制冷量：5.0kW，制热量：5.6kW，制冷功率：2.35kW/220V，制热功率：2.65kW/220V,能效等级不低于2级,变频，来电自启动，带记忆功能，采用环保冷媒；带远控端子，带RS485接口（通信规约：MODBUS）或网口接口（通信规约：IEC-61850）,所有外漏冷媒管采用成品槽盒外包，防爆等级Ex(d)IICT1 | 台 | 2 |  |
|  | 防爆钢制低噪声轴流风机 | T35-11-No3.55,风量：1600m3/h，风压：100Pa，1450rpm，功率：0.25kW/380V，噪声≤62dB(A)，不低于2级能效，防爆等级Ex(d)IICT1 | 台 | 2 |  |
|  | 铝合金格栅风口 | 500x500mm | 个 | 2 |  |
|  | 镀锌钢板风管 | δ=0.75mm | m2 | 20 |  |
|  | 不锈钢通风弯头 | 风机配套，304不锈钢，带6×6mm不锈钢丝过滤网 | 个 | 2 |  |
|  | 管线槽盒 | 用于空调通风系统管线装饰、走线等部位 | 米 | 10 |  |
|  | 铝合金防雨百叶 | 1200X600,带不锈钢丝滤网 | 个 | 2 |  |
|  | 风机控制箱 | 普通型/温控型等，带启/停按钮，电源/故障指示灯,材质304不锈钢 | 个 | 1 |  |
|  | 管道主辅材料、阀门、附件及保温 | 包括但不限于冷媒管、保温材料等 | 套 | 1 |  |

## 表1-5             二次备品库及车库通风空调系统设备规格及数量表

| 序号 | 设备材料名称 | 设备材料规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 壁挂式分体空调 | 制冷量：5.0kW，制热量：6.0kW，功率：1.5kW/220V,能效等级不低于2级,采用环保冷媒,所有外露冷媒管采用成品槽盒外包；带远控端子，带RS485接口（通信规约：MODBUS）或网口接口（通信规约：IEC-61850） | 台 | 8 |  |
|  | 壁挂式分体空调 | 制冷量：7.2kW，制热量：8.5kW，功率：2.12kW/220V,能效等级不低于2级,采用环保冷媒,所有外露冷媒管采用成品槽盒外包；带远控端子，带RS485接口（通信规约：MODBUS）或网口接口（通信规约：IEC-61850） | 台 | 14 |  |
|  | 钢制低噪声轴流风机 | 风量：1200m3/h，风压：50Pa，功率：0.18kW/380V，噪声≤62dB(A)，能效等级不低于2级 | 台 | 13 |  |
|  | 钢制低噪声轴流风机 | 风量：2000m3/h，风压：50Pa，功率：0.25kW/380V，噪声≤62dB(A)，能效等级不低于2级 | 台 | 1 |  |
|  | 钢制低噪声轴流风机 | 风量：3500m3/h，1450rpm，风压：100Pa，功率：0.37kW/380V，噪声≤68dB(A)，能效等级不低于2级 | 台 | 3 |  |
|  | 钢制低噪声轴流风机 | T35-11-No3.15,风量：1000m³/h，1450rpm，风压：60Pa，功率：0.18kW/380V，噪声≤65dB(A)，能效等级不低于2级 | 台 | 4 |  |
|  | 钢制低噪声轴流风机 | T35-11-No3.55,风量：2400m³/h，1450rpm，风压：100Pa，功率：0.18kW/380V，噪声≤65dB(A)，能效等级不低于2级 | 台 | 1 |  |
|  | 铝合金格栅风口 | 500×500mm | 个 | 20 |  |
|  | 镀锌钢板风管 | δ=0.75mm | m2 | 100 |  |
|  | 不锈钢通风弯头 | 风机配套，304不锈钢，带6×6mm不锈钢丝过滤网 | 个 | 22 |  |
|  | 管线槽盒 | 用于空调通风系统管线装饰、走线等部位。 | 米 | 10 |  |
|  | 风机控制箱 | 普通型/温控型等，带启/停按钮，电源/故障指示灯,材质304不锈钢 | 个 | 1 |  |
|  | 管道主辅材料、阀门、附件及保温 | 包括但不限于冷媒管、保温材料等 | 套 | 1 |  |

## 表1-6              综合泵房通风空调系统设备规格及数量表

| 序号 | 设备材料名称 | 设备材料规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立柜式单元空调机 | 制冷量14kW，风量：2800m³/h，电压：AC380V，电机功率：5.6kW。能耗等级不低于2级，变频，来电自启动，带记忆功能，环保冷媒。带远控端子，带RS485接口（通信规约：MODBUS）或网口接口（通信规约：IEC-61850）,所有外漏冷媒管采用成品槽盒外包 | 台 | 2 |  |
|  | 低噪声轴流风机 | 风量：5060m3/h，电机功率：0.37kW/380V,能耗等级不低于2级 | 台 | 7 |  |
|  | 壁挂式电暖器 | 制热量/功率：3kW/AC220V | 台 | 8 |  |
|  | 不锈钢通风弯头 | 风机配套，304不锈钢，带6×6mm不锈钢丝过滤网 | 个 | 7 |  |
|  | 风管软连接 |  | 个 | 3 |  |
|  | 铝合金手动调节百叶 | 1200X630,带不锈钢丝滤网 | 个 | 4 |  |
|  | 镀锌钢板风管 | δ=0.75mm | m2 | 50 |  |
|  | 铝合金格栅风口 | 500×500mm | 个 | 3 |  |
|  | 风机控制箱 | 普通型/温控型等，带启/停按钮，电源/故障指示灯,材质304不锈钢 | 个 | 2 |  |

## 表1-7              综合楼通风空调系统设备规格及数量表

| 序号 | 设备材料名称 | 设备材料规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立柜式分体空调 | 制冷量：7.2kW,制热量8.5kW，功率2.25kW/380V，能效等级不低于2级，采用环保冷媒 | 台 | 2 |  |
|  | 立柜式分体空调 | 制冷量：7.2kW,制热量8.5kW，功率2.25kW/380V，不低于2级能效。 | 台 | 2 |  |
|  | 商用多联机室外机 | 制冷量：68.5kW，制热量：75kW，制冷输入功率：18.5kW，制热输入功率：17.6kW，最大功率：29.7kW，不低于2级能效。带远控端子，带RS485接口（通信规约：MODBUS）或网口接口（通信规约：IEC-61850） | 台 | 1 |  |
|  | 商用多联机室外机 | 制冷量：106.5kW，制热量：119.5kW，制冷输入功率：30.1kW，制热输入功率：29.6kW，最大功率：43.3kW，不低于2级能效。带远控端子，带RS485接口（通信规约：MODBUS）或网口接口（通信规约：IEC-61850） | 台 | 2 |  |
|  | 商用多联机室外机 | 制冷量：85kW，制热量：95kW，制冷输入功率：22.8kW，制输入功率：22.9kW，最大功率：33.5kW，不低于2级能效。带远控端子，带RS485接口（通信规约：MODBUS）或网口接口（通信规约：IEC-61850） | 台 | 2 |  |
|  | 360°环风天花机 | 制冷量：16kW，制热量：18kW，风量：2100m³/h，功率：0.132kW，含线控器、遥控器及线缆 | 台 | 5 |  |
|  | 360°环风天花机 | 制冷量：9kW，制热量：10kW，风量：1500m³/h，功率：0.06kW，含线控器、遥控器及线缆 | 台 | 1 |  |
|  | 低静压直流风管机 | 制冷量：6.3kW，制热量：7.1kW，风量：1100m³/h，功率：0.054kW，含线控器、遥控器及线缆 | 台 | 32 |  |
|  | 新风处理机 | 制冷量：15.5kW，制热量：10kW，功率：0.42kW，循环风量：2050m³/h，含线控器、遥控器及线缆 | 台 | 4 |  |
|  | 新风处理机 | 制冷量：11.2kW，制热量：12.5kW，功率：0.42kW，循环风量：2020m³/s，含线控器、遥控器及线缆 | 台 | 2 |  |
|  | 新风处理机 | 制冷量：22.4kW，制热量：16kW，功率：1.1kW，循环风量：3000m³/h，含线控器、遥控器及线缆 | 台 | 3 |  |
|  | 浴室通风照明一体机 | 300X600，2.6kW/AC220V，配套控制开关及线缆 | 台 | 32 |  |
|  | 卫生间换气扇 | 500m3/h，带止回阀，配套控制开关及线缆 | 台 | 12 |  |
|  | 低噪声钢制轴流风机 | T35-11-No3.15，风量：1200m³/h，1450rpm，风压：80Pa，功率：0.25kW/380V，噪声≤63dB(A)，不低于二级能效。 | 台 | 2 |  |
|  | 抽油烟机 | 包含厨房油烟排放及净化设备本体、油烟管道及保温降噪内容主辅材、控制系统等。 | 套 | 1 |  |
|  | 高温消防轴流风机 | 风量：36000m³/h，1450rpm，风压：500Pa，功率：11kW/380V，噪声≤88dB(A) | 台 | 1 |  |
|  | 消防排烟风机控制箱 | 包括但不限于风机供电空开，实现风机控制、联动逻辑的继电器、按钮及转换开关等二次器件 | 个 | 1 |  |
|  | 暖通抗震支吊架 | 各种型号 | 套 | 1 |  |
|  | 通风空调配电控制系统 | 包含配电控制箱、电缆、开关、仪表、执行机构、控制器等；多联机控制系统带远控端子，带RS485接口（通信规约：MODBUS）或网口接口（通信规约：IEC-61850），实时监控空调机组运行状态及参数 | 套 | 1 |  |
|  | 管道主辅材料、阀门、附件及保温 | 包括但不限于镀锌钢板风管、各类空调上下水管、冷媒管、阀门、仪表、保温材料等，上下水管道至水工预留接口处。 | 套 | 1 |  |
|  | 70℃防火阀 | 160X120,70℃熔断关闭，反馈动作信号；手动打开/关 | 个 | 18 |  |
|  | 70℃防火阀 | 320X320,70℃熔断关闭，反馈动作信号；手动打开/关 | 个 | 4 |  |
|  | 150℃防火阀 | 320X320,70℃熔断关闭，反馈动作信号；手动打开/关 | 个 | 1 |  |
|  | 280℃防火阀（常开） | 1250X400，24V/0.7A,280℃熔断关闭，连锁关闭对应风机，反馈动作信号；手动打开/关闭 | 个 | 6 |  |
|  | 280℃防火阀（常开） | φ900，24V/0.5A,280℃熔断关闭，连锁关闭对应风机，反馈动作信号；手动打开/关闭 | 个 | 1 |  |
|  | 多叶排烟口（常闭） | 800X500，24V/0.7A,远程电动打开/关闭；280℃熔断关闭，反馈动作信号；手动打开/关闭，与对应排烟风机联动 | 个 | 8 |  |
|  | 镀锌钢板风管 | δ=0.75mm | m² | 200 |  |
|  | 镀锌钢板风管(排烟风管) | δ=1.2mm | m² | 500 |  |
|  | 空调风管保温板 |  | m2 | 150 |  |
|  | 帆布软接 |  | m² | 5 |  |
|  | 双层百叶风口 | 500X200,带6×6mm不锈钢丝滤网 | 个 | 2 |  |
|  | 铝合金防雨百叶风口 | 200X200,带6×6mm不锈钢丝滤网 | 个 | 28 |  |
|  | 铝合金防雨百叶风口 | 320X320,带6×6mm不锈钢丝滤网 | 个 | 6 |  |
|  | 铝合金防雨百叶风口 | 1600X800,带6×6mm不锈钢丝滤网 | 个 | 1 |  |
|  | 管线槽盒 | 用于空调通风系统管线装饰、走线等部位。 | 米 | 300 |  |
|  | 排烟风管防火板 | 厚度不小于9mm,纤维增强硅酸钙板密度为：≤0.95g/cm3,导热系数≤0.2W/（m·k），烟气毒性必须达到AQ1，耐霉菌性能为0级19mm | m2 | 500 |  |
|  | 挡烟垂壁 | 10mm厚防火玻璃 | m2 | 65 |  |

## 表1-8              警传室通风空调系统设备规格及数量表

| 序号 | 设备材料名称 | 设备材料规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 壁挂式分体空调 | 制冷量：3.5kW，制热量：4.8kW，功率：1.05kW/220V，能效等级不低于2级,采用环保冷媒 | 台 | 4 |  |
|  | 镀锌钢板 | δ=0.5mm | m2 | 20 |  |
|  | 排气扇 | BPT15-24A，风量：210m3/h，风压：160Pa，功率：0.032kW/220V；带止回阀 | 台 | 2 |  |

## 表1-9              油化实验室通风空调系统设备规格及数量表

| 序号 | 设备材料名称 | 设备材料规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 防爆低噪声轴流风机 | 3#，风量：1580 m3/h，转速1450rmp，电机功率：0.09kW，防爆型，电机直联，不低于2级能效，防爆等级Ex(d)IICT1 | 台 | 3 |  |
|  | 防爆低噪声轴流风机 | 3.5#，风量：2950 m3/h，转速1450rmp，电机功率：0.12kW，防爆型，电机直联，不低于2级能效，防爆等级Ex(d)IICT1 | 台 | 2 |  |
|  | 防爆壁挂式空调 | 制冷量5.0kW，制热量5.6kW，风量：600m³/h，电压：AC220V，电机功率：2.6kW。能耗等级不低于2级，变频，环保冷媒。所有外漏冷媒管采用成品槽盒外包，防爆等级不低于Ex(d)IICT1；带远控端子，带RS485接口（通信规约：MODBUS）或网口接口（通信规约：IEC-61850） | 台 | 4 |  |
|  | 不锈钢通风弯头 | Φ310，304不锈钢，带6×6mm不锈钢丝过滤网 | 个 | 5 |  |
|  | 铝合金格栅风口 | 500×500mm | 个 | 4 |  |
|  | 铝合金防雨百叶 | 1200X630,带不锈钢丝滤网 | 个 | 4 |  |
|  | 风机控制箱 | 普通型/温控型等，带启/停按钮，电源/故障指示灯,材质304不锈钢 | 个 | 3 |  |
|  | 管道主辅材料、阀门、附件及保温 | 包括但不限于冷媒管、保温材料等 | 米 | 20 |  |
|  | 管线槽盒 | 用于空调通风系统管线装饰、走线等部位 | 米 | 30 |  |

## 表1-10           阀冷排水在线监测间通风空调系统设备规格及数量表

| 序号 | 设备材料名称 | 设备材料规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 壁挂式分体空调 | 制冷量：3.5kW，制热量：4.8kW，功率：1.05kW/220V，能效等级不低于2级,采用环保冷媒；带远控端子，带RS485接口（通信规约：MODBUS）或网口接口（通信规约：IEC-61850） | 台 | 1 |  |
|  | 管道主辅材料、阀门、附件及保温 | 包括但不限于冷媒管、保温材料等 | 米 | 5 |  |
|  | 管线槽盒 | 用于空调通风系统管线装饰、走线等部位 | 米 | 10 |  |
|  | 排气扇 | BPT15-24A，风量：210m3/h，风压：160Pa，功率：0.032kW/220V；带止回阀 | 台 | 1 |  |

表1-9                     配件及辅助材料表

| 序号 | 配件及材料名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 动力电缆及附件（A级阻燃） | 室外为铠装 |
| 2 | 控制电缆及附件（屏蔽电缆） |  |
| 3 | 电缆套管及桥架 |  |
| 4 | 设备及管道支吊架、安装用软连接、螺母、螺帽、垫片等 | 所有设备、风管及水管 |
| 5 | 设备及管道接地材料、管段间等电位连接材料 | 所有设备、风管及水管 |
| 6 | 穿墙套管 |  |
| 7 | 保温、密封及防水材料 |  |
| 8 | 就地启停开关 | 风机、排气扇等 |
| 9 | 油漆 |  |
| 10 | 标示牌 |  |

注： 本表工程量仅供参考，具体工程量和构件材质、型号以施工图为准。投标方结算时不应以材料牌号、种类、型号、规格的变化为由要求增加费用。

表2  必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

以下为强制性备品备件清单，如果投标方认为不足，应加以补充。

表2-1                  强制性备品备件清单

| 序号 | 名 称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制器（系统逻辑板卡） | 各1块 | 各种类型的数量,其中带CPU板卡如果含有程序存储芯片，另提供已写入程序的存储芯片各2个 |
| 2 | 控制系统输入输出继电器 | 各5个 | 各种类型的数量 |
| 3 | 电磁阀 | 各2个 | 各类型的数量 |
| 4 | 开关 | 各2个 | 各类型的数量 |
| 5 | 继电器 | 各5个 | 各类型的数量 |
| 6 | 风阀控制器 | 各2个 | 各类型的数量 |
| 7 | 传感器（流量、压力、温度、湿度、压差等） | 各2个 | 各类型的数量 |
| 8 | 风机皮带 | 各20根 | 各类型的数量 |
| 9 | 连接密封件 | 各2套 | 各类型的数量 |
| 10 | 压缩机制冷剂和冷冻油 | 各200kg | 各种型号 |
| 11 | 过滤器滤芯 | 各类型1套 | 换流站内所有过滤器的量 - 注：1）从空气处理机组开始使用直到投运前期间，初效过滤器考虑更换2次、中效过滤器考虑更换1次；2）投运时，过滤器全部再次更换1次；3）过滤器备件：按已安装的过滤器1：1来配置。4）如果更换次数少于第一条规定，剩余更换次数的过滤器移交运行单位（不包含第3条应提供的备件数量） |
| 12 | 电动风阀电动执行机构 | 10%，并不得少于1个 | 各类型的数量 |

表2-2                     专用工器具清单

| 序 号 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 皮带调整专用工具 | 1套 |
| 2 | 手持式温湿度表 | 2个 |
| 3 | 热敏式风速仪(可测温度、风速。测杆及引线不小于3 米) | 1套 |

表3  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表（投标方填写）

表3-1                          备品备件清单

| 名 称 | 型号和规格 | 数 量 | 生产厂 | 单 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表3-2                      专业工具和仪器仪表

| 名 称 | 型号和规格 | 数 量 | 生产厂 | 单 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表4  技术偏差表

| 序号 | 技 术 规 范 |  | 投 标 文 件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

投标方：                  盖章：

注：投标方应将所供设备与本规范有差异之处，无论优于或劣于本技术规范的要求，均应填写在上表中，如不填写技术偏差表则被视为完全满足本技术规范的要求。

表5  技术参数响应表

## 多联机空调机组（各系统分开填写）

| 项 目 | 技术参数或说明 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 室外机 1/2/… |  |  |
| 型号 |  |  |
| 数量 |  | 台 |
| 制造商 |  |  |
| IPLV |  |  |
| 机组名义制冷量 |  | kW |
| 机组名义制热量 |  | kW |
| 冷量/热量调节范围 |  | % |
| 机组名义制冷额定功率 |  | kW |
| 机组名义制热额定功率 |  | kW |
| 机组最大运行功率 |  | kW |
| 机组最大启动电流 |  | A |
| 制冷剂及其重量 |  | kg |
| 机组总运行重量 |  | kg |
| 机组总尺寸(长×宽×高) |  | mm |
| 蒸发器 |  |  |
| 冷冻水入口温度 |  | ℃ |
| 冷冻水出口温度 |  | ℃ |
| 冷冻水总流量 |  | m3/h |
| 污垢系数 |  |  |
| 最大水压降 |  | kPa |
| 接口管径 |  | mm |
| 换热管外径/厚度 |  | mm |
| 水侧设计压力 |  | MPa |
| 制冷剂侧设计压力 |  | MPa |
| 风冷冷凝器 |  |  |
| 进风干球温度 |  | ℃ |
| 进风湿球温度 |  | ℃ |
| 进风极端最高温度 |  | ℃ |
| 进风极端最低温度 |  | ℃ |
| 制冷剂回路数 |  |  |
| 冷凝器排数 |  |  |
| 管材及厚度 |  | mm |
| 翅片间距 |  | mm |
| 翅片厚度 |  | mm |
| 冷凝器迎风面积 |  | m2 |
| 风机型式 |  |  |
| 风机制造商 |  |  |
| 风机驱动方式 |  |  |
| 风机数量 |  | 台 |
| 单台风机风量 |  | m3/h |
| 单台冷水机组总风量 |  | m3/h |
| 压缩机 |  |  |
| 压缩机型式 |  |  |
| 压缩机制造商 |  |  |
| 最大输入功率 |  | kW |
| 机组负荷调节范围 |  | % |
| 电磁阀 |  |  |
| 电磁阀型式 |  |  |
| 电磁阀制造商 |  |  |
| 噪音值(声压级) |  | dB(A) |
| 机组振动值 |  | m |
| 机组运行环境 |  |  |
| 环境大气压力(冬季/夏季) |  | mbar |
| 环境空气干球温度(最高/最低) |  | ℃ |
| 环境空气相对湿度(最高/最低) |  | % |
| 室内机1/2/… |  |  |
| 型号 |  |  |
| 数量 |  |  |
| 制冷量 |  | kW |
| 制热量 |  | kW |
| 循环风量 |  | m3/h |
| 机外静压 |  | Pa |
| 冷凝排水管接口尺寸 |  | mm |
| 冷凝水盘材质 |  |  |
| 机组运行功率 |  | kW |
| 机组启动电流 |  | A |
| 制冷剂及其重量 |  | kg |
| 机组总运行重量 |  | kg |
| 机组总尺寸(长×宽×高) |  | mm |
| 噪音值(声压级) |  | dB(A) |
| 机组运行环境 |  |  |
| 环境大气压力(冬季/夏季) |  | mbar |
| 环境空气干球温度(最高/最低) |  | ℃ |
| 环境空气相对湿度(最高/最低) |  | % |

## 风机盘管

| 项 目 | 技术参数或说明 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 总则 |  |  |
| 机组型式 |  |  |
| 机组台数 |  | 台 |
| 风量 |  | m3/h |
| 余压 |  | Pa |
| 制冷量 |  | kW |
| 加热量 |  | kW |
| 辅助电加热量（如有） |  | kW |
| 机组输入功率 |  | kW |
| 壳体材料 |  |  |
| 涂层颜色 |  |  |
| 机组尺寸 |  | mm |
| 机组重量 |  | kg |
| 风机 |  |  |
| 风机型式/型号 |  |  |
| 风机制造厂商 |  |  |
| 驱动方式 |  |  |
| 风机转速 |  | r.p.m |
| 设计空气密度下空气流量 |  | m3/h |
| 全 压 |  | Pa |
| 外壳材料 |  |  |
| 叶轮材料 |  |  |
| 轴材料 |  |  |
| 电动机 |  |  |
| 电机型式/型号 |  |  |
| 电机制造厂商 |  |  |
| 电源 |  | V/P/Hz |
| 电机功率 |  | kW |
| 绝缘等级 |  |  |
| 冷却盘管 |  |  |
| 型式 |  |  |
| 盘管材质 |  |  |
| 冷水进口温度 |  | ℃ |
| 冷水出口温度 |  | ℃ |
| 全热冷量 |  | kW |
| 显热冷量 |  | kW |
| 冷水流量 |  | m3/h |
| 水压降 |  | kPa |
| 盘管排数 |  |  |
| 盘管供回水管接口尺寸 |  | mm |
| 冷凝排水管接口尺寸 |  | mm |
| 冷凝水盘材质 |  |  |
| 空气过滤器 |  |  |
| 过滤器型式 |  |  |
| 过滤效率（重量计） |  | % |
| 过滤器材料 |  |  |
| 过滤器初阻力 |  | Pa |
| 过滤器终阻力 |  | Pa |
| 噪声数据 |  |  |
| 声压级 |  | dB(A) |

## 柜式空调机组(含防爆新风机)

| 项 目 | 技术参数或说明 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 总则 |  |  |
| 机组型式 |  |  |
| 机组台数 |  | 台 |
| 机组总运行重量 |  | kg |
| 风量 |  | m3/h |
| 余压 |  | Pa |
| 制冷量 |  | kW |
| 加热量 |  | kW |
| 机组输入功率 |  | kW |
| 涂层颜色 |  |  |
| 机组尺寸 |  | mm |
| 最小储存时间 |  | 月 |
| 机组装运重量 |  | kg |
| 风机 |  |  |
| 风机型号 |  |  |
| 风机制造厂商 |  |  |
| 驱动方式 |  |  |
| 风机转速 |  | r.p.m |
| 轴承寿命 |  | h |
| 轴承型式及品牌 |  |  |
| 设计空气密度下空气流量 |  | m3/h |
| 全 压 |  | Pa |
| 外壳材料 |  |  |
| 叶轮材料 |  |  |
| 轴材料 |  |  |
| 涂层/颜色 |  |  |
| 电动机 |  |  |
| 电机型号及制造厂 |  |  |
| 连续运行时间 |  | hr. |
| 电机铭牌功率 |  | kW |
| 转速/满负荷 |  | r.p.m |
| 铭牌启动电压 |  |  |
| 电流 |  |  |
| 环境温度 |  | ℃ |
| 绕组温升 |  | ℃ |
| 绝缘等级 |  |  |
| 轴承型号 |  |  |
| 轴承形式（滑动、滚动、止推等）及品牌 |  |  |
| 轴承寿命 |  | 年 |
| 轴承最小无人维修期 |  | h |
| 电机重量 |  | kg |
| 冷却盘管 |  |  |
| 冷热介质 |  |  |
| 型式 |  |  |
| 进口空气温度（干球/湿球） |  | ℃ |
| 出口空气温度（干球/湿球） |  | ℃ |
| 空气流量 |  | m3/h |
| 空气压降 |  | Pa |
| 全热冷量 |  | kW |
| 显热冷量 |  | kW |
| 表面面积 |  | m2 |
| 面风速 |  | m/s |
| 冷水进口温度 |  | ℃ |
| 冷水出口温度 |  | ℃ |
| 冷水流量 |  | m3/h |
| 水压降 |  | kPa |
| 盘管排数 |  |  |
| 盘管供回水管接口尺寸（管径/型式） |  |  |
| 盘管排水管接口尺寸（管径/型式） |  |  |
| 盘管放气管接口尺寸（管径/型式） |  |  |
| 介质侧污垢阻力 |  | Pa |
| 盘管材质 |  | Pa |
| 空气过滤器 |  |  |
| 过滤器制造厂 |  |  |
| 过滤器型式 |  |  |
| 过滤效率（重量计） |  | % |
| 尺寸 |  | mm |
| 表面风速 |  | m/s |
| 过滤器材料 |  |  |
| 过滤器初阻力 |  | Pa |
| 过滤器终阻力 |  | Pa |
| 噪声数据 |  |  |
| 声压级 |  | dB(A) |
| 振动 |  | m |
| 防爆等级（包括设备本体、温控器、电动三通阀） |  | 防爆空调要求 |
| 储存环境 |  |  |
| 温度 最高/最低 |  | ℃ |
| 湿度 最高/最低 |  | % |

## 风冷热泵型单元式空调机/分体空调（含防爆空调）

| ## 项 目 | ## 技术参数或说明 | ## 单位 |
| --- | --- | --- |
| ## 设备型号 |  |  |
| ## 数量 |  | ## 台 |
| ## 处理风量 |  | ## m3/h |
| ## 名义工况制冷量 |  | ## kW |
| ## 名义工况制热量 |  | ## kW |
| ## 设计工况制冷量 |  | ## kW |
| ## 设计工况制热量 |  | ## kW |
| ## 机外余压Pa |  |  |
| ## 机组输入功率（制冷时/制热时） |  | ## kW |
| ## 机组COP值 |  |  |
| ## 电源 |  |  |
| ## 制冷剂 |  |  |
| ## 送风口型式 ## (仅对明装型机组) |  |  |
| ## 送风口尺寸 ## (仅对明装型机组) |  | ## mm |
| ## 回风口型式 ## (仅对明装型机组) |  |  |
| ## 回风口尺寸 ## (仅对明装型机组) |  | ## mm |
| ## 设备净重 ## （室内机/室外机） |  | ## kg |
| ## 设备外型尺寸 ## （室内机/室外机） |  | ## mm |
| ## 噪声值 ## （室内机/室外机） |  | ## dB(A) |
| ## 框架材质 |  |  |
| ## 面板材质 |  |  |
| ## 面板保温材料名称 |  |  |
| ## 保温材料导热系数 |  | ## W/m·k |
| ## 面板保温厚度 |  |  |
| ## 压缩机 |  |  |
| ## 压缩冷凝机组 |  | ## mm |
| ## 压缩机型式 |  |  |
| ## 压缩机型号 |  |  |
| ## 压缩机制造商 |  |  |
| ## 最大输入功率 |  |  |
| ## 数量（单台空调配压缩机台数） |  |  |
| ## 制冷剂回路数 |  |  |
| ## 机组环境温度局限（进风极端最高工作温度） |  | ## ℃ |
| ## 冷凝器 |  |  |
| ## 冷凝器盘管排数 |  |  |
| ## 盘管管材材质、管径及厚度 |  | ## mm |
| ## 翅片型式、材质、厚度 |  | ## mm |
| ## 翅片间距 |  | ## mm |
| ## 冷凝器迎风面积 |  | ## m2 |
| ## 冷凝风机制造商 |  |  |
| ## 风机型式 |  |  |
| ## 风机驱动方式 |  |  |
| ## 风机数量（单台空调配风机台数） |  |  |
| ## 风量（单台风机） |  | ## m3/h |
| ## 风机转速 |  | ## r.p.m |
| ## 风机输入功率（单台风机） |  | ## kW |
| ## 总冷凝风量 |  | ## m3/h |
| ## 蒸发器 |  |  |
| ## 蒸发器制造厂商 |  |  |
| ## 蒸发器盘管材质、管径及厚度 |  | ## mm |
| ## 翅片型式、材质及厚度 |  | ## mm |
| ## 翅片间距 |  | ## mm |
| ## 盘管排数 |  |  |
| ## 迎风面积 |  |  |
| ## 迎风面风速 |  | ## m/s |
| ## 送风机 |  |  |
| ## 送风机型号 |  |  |
| ## 风机叶轮型式 |  |  |
| ## 风机制造厂 |  |  |
| ## 风机数量（单台空调配风机台数） |  |  |
| ## 风机风量（单台风机） |  | ## m3/h |
| ## 风机全压 |  | ## Pa |
| ## 风机转速 |  | ## r.p.m |
| ## 风机轴承型式 |  |  |
| ## 风机轴承制造厂 |  |  |
| ## 风机轴承寿命 |  |  |
| ## 电机型号 |  |  |
| ## 电机制造厂 |  |  |
| ## 电机功率 |  | ## kW |
| ## 电机转速 |  | ## r.p.m |

## 排烟风机

| 项 目 | 技术参数或说明 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 风机型式/型号 |  |  |
| 风机制造商 |  |  |
| 风机风量 |  | m3/h |
| 风机全压 |  | Pa |
| 电动机制造厂商 |  |  |
| 电动机轴功率 |  | kW |
| 电动机转速 |  | r·p·m |
| 电源 |  | V/P/Hz |
| 轴承型式 |  |  |
| 轴承寿命 |  | h |
| 绝缘等级 |  |  |
| 风机运行重量 |  | kg |
| 风机噪声（声压级） |  | dB(A) |
| 壳体材质 |  |  |
| 叶轮材质 |  |  |
| 导叶轮材质 |  |  |
| 机座材质 |  |  |

## 风机（含轴流风机、箱式离心风机）

| 项 目 | 技术参数或说明 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 总则 |  |  |
| 名称 |  |  |
| 机组型式 |  |  |
| 制造厂家 |  |  |
| 风量 |  | m3/h |
| 最大外形尺寸（LxWxH） |  | m |
| 设备净重 |  | kg |
| 运行重量 |  | kg |
| 机组最大单件重量 |  | kg |
| 距设备1.5m和地面以上1.0m处的噪声值 |  | dB(A) |
| 最低工作温度及相对湿度 |  |  |
| 最高工作温度及相对湿度 |  |  |
| 最大风荷载 |  |  |
| 最小储存时间 |  | 月 |
| 机组运输重量 |  | kg |
| 涂层颜色 |  |  |
| 风机 |  |  |
| 风机型号 |  |  |
| 风机制造厂家 |  |  |
| 每台风机轴上的叶轮数目 |  |  |
| 叶片形状 |  |  |
| 送风方向 / 转向 |  |  |
| 叶轮直径 |  | mm |
| 驱动方式 |  |  |
| 设计空气密度下空气流量 |  | m3/h |
| 实际外部余压（静压） |  | Pa |
| 实际内部损失压力（静压） |  | Pa |
| 实际风机静压 |  | Pa |
| 全压效率 |  | % |
| 风机出口风速 |  | m/s |
| 风机转速 |  | r.p.m. |
| 设计空气密度下功率（包括驱动损失） |  | kW |
| 实际空气密度下功率（包括驱动损失） |  | kW |
| 风机轴承型号 |  |  |
| 风机轴承寿命 |  | hr. |
| 筒体材料 |  |  |
| 叶轮材料 |  |  |
| 风动百叶材料 |  |  |
| 风机基础材料 |  |  |
| 轴材料 |  |  |
| 支架材料 |  |  |
| 防护罩材料 |  |  |
| 涂层 / 颜色 |  |  |
| 安全防护网材料 |  |  |
| 涂层 / 颜色 |  |  |
| 电动机 |  |  |
| 电机型号 |  |  |
| 电机制造厂家 |  |  |
| 被驱动设备 |  |  |
| 转速 |  | rpm |
| 电机启动方式 |  |  |
| 连续运行时间 |  | hr. |
| 电机铭牌功率 |  | kw |
| 转速/满负荷 |  | r.p.m. |
| 电源 | V/Phases/Hz: |  |
| 电流 |  | A |
| 环境温度 |  | ℃ |
| 绕组温升 |  | ℃ |
| 绝缘等级 |  |  |
| 轴承型号 |  |  |
| 轴承形式（滑动、滚动、止推等） |  |  |
| 轴承寿命 |  | hr. |
| 轴承最小无人维修期 |  | hr. |
| 电机重量 |  | kg |

注：设备的技术参数在投标文件中应以表格方式，按各种冷量、风量的设备为一列提供各项技术参数，列表时不得删减或增加技术参数栏目。

# 总  则

  - 一般规定

1.1.1  本规范书适用于湖南-贵州电力灵活互济工程湘黔背靠背换流站项目采购的贵州侧GIS室、湖南侧GIS室、专用品仓库、二次备品库及车库、综合泵房、综合楼、警传室、油化实验室所用的通风及空调设备、风管系统材料、水系统材料、配电控制系统设备和材料以及电缆敷设附件、安装材料、系统安装及调试。本规范书提出通风及空调系统和相关设备的技术参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.1.2  本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应按有关GB、GB/T和IEC最新版本的标准和本规范书进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标方也必须满足其要求。

1.1.3  招标方的确认不能做为投标方不承担提供兼容性服务责任的理由。在随后的研究、制造、试验或调试阶段，如果发现投标方所供设备不满足兼容性要求，招标方有权给予否定，并要求投标方根据招标方要求进行修改，直至符合兼容性要求为止，从而保证招标方在整个工程或部分工程的利益不受损害。

1.1.4  如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备（或系统）和服务完全符合本规范书的要求，如有异议，不管是多么微小，都应在填写在本规范书的“技术差异表”中。

1.1.5  本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.1.6  本技术规范书经招标方与投标方双方确认后作为订货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.1.7  在签署合同之后招标方有权因规范、标准及应用条件发生变化而提出一些补充和修改要求，具体项目和内容由招投标双方协商确定。

1.1.8  本规范书中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

1.1.9  本技术规范书未尽事宜，由招标方和投标方协商确定。

1.1.11  投标方在投标文件中应如实反映应标产品与本招标文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与招标文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货。

1.1.12  投标方应按本招标文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价。

  - 投标方应提供的资格文件

投标方在投标文件中至少应提供下列有关资格文件（以商务文件为准），否则视为非响应性投标，如发现有失实情况，招标方有权拒绝该投标。

1.2.1  投标方最近5年内同类设备在一类公共建筑或同类建筑中使用的销售记录。

1.2.2  投标方最近5年内为国内或国外±500kV及以上直流换流站阀厅或控制楼提供且已经投运的集中空调设备（包括：组合式空气处理机组、水冷或风冷冷水机组）的业绩记录。

1.2.3  投标方拥有权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。

1.2.4  投标方具有履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。

1.2.5  投标方有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

1.2.6  主要设备、材料的投标方应具有经国家计量机构认可的同类设备试验装置，能完整的、全面的、正确的提供同类设备的型式和例行试验报告。

  - 投标方应提供的技术文件

1.3.1  投标方应具备按比例绘制各设备外形尺寸图(AutoCAD文件)及设备三位模型图的能力，具备开展暖通专业BIM建模能力，中标后在深化设计阶段积极与各专业配合，利用三维模型美化管线布局及提前规避各专业管线碰撞问题。

1.3.2  设计文件的确认

1.3.2.1  所有需经招标方确认的图纸、技术参数和说明书，均应由投标方在合同生效后的2周内提交给招标方进行审定认可。其中包括多联机空调机组、单元式空调机、分体空调、轴流风机、箱式离心风机等的安装尺寸和重量、安装布置图、技术参数资料等。

须确认的图纸应由投标方提交下列单位:

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称通讯地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |

1.3.2.2  招标方在收到需确认的图纸和技术参数资料2周后，将一套确认的或签有招标方校定标记的图纸和技术参数资料(招标方负责人签字)返还给投标方。

1.3.2.3  投标方在收到招标方确认过的图纸和技术参数资料(包括招标方修正意见)后，应于2周内向上述单位提供最终版的正式图纸、接口资料和一套供复制用的底图及正式的AutoCAD文件光盘，正式图纸必须加盖供货厂(商)公章或签字。

1.3.2.4  投标方对图纸和技术参数资料的任何修改应重新提交招标方确认，确认后投标方应对图纸和技术参数资料重新收编成册，并应按上款的规定正式递交各有关单位。安装后的产品应与最后确认的图纸和技术参数资料一致。

1.3.2.5  招标方审定时有权提出修改意见。凡招标方认为需要修改，投标方不得对招标方增加费用。在未经招标方对图纸作最后认可前任何采购或加工的材料损失应由投标方单独承担。招标方对图纸的认可并不减轻投标方关于其图纸的正确性的责任。

1.3.2.6  对于下列发生的事项，不应作为投标方提出增加工程费用的理由。

- 招标方有权进行局部小范围内的设计调整、修改。

- 招标方的设计文件中有不完善处，投标方应及时向招标方书面提出，招标方将在规定的工作日内提出修改意见。

- 投标方和设备供应商所提供的设备、材料无法达到本规范书要求时，招标方有权提出更换投标方推荐的主要设备、材料供应商，投标方应配合完成。

1.3.3  图纸和技术参数资料要求

1.3.3.1  图纸的格式：所有图纸均应有标题栏，符号和部件标志清晰、完整，文字采用中文，单位采用SI国际单位制。

1.3.3.2  技术资料要求组织结构清晰、逻辑性强。内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

1.3.3.3  投标方所提供的各种技术资料应能够满足招标方对设计、安装、调试、运行和维护的要求。如果招标方认为所提供的技术资料不能满足要求时，招标方有权提出补充要求，投标方应免费提供所需的各种补充资料。

1.3.3.4  投标方应提供有关的技术文件及图纸(包括但不限于)：其中a～f项在合同签订后10天内提供纸质文件1套，电子文件1套，，其中g～k项目在合同签订后30天内提供纸质文件1套，电子文件1套，a～q项随设备发货一并提供纸质文件4套，电子文件1套。

- 文件交付时间表；

- 采用规范或制造、试验标准的清单；

- 质量控制计划；

- 设备的主要技术参数、结构示意图、设备（包括配电、控制柜）基础资料及外形尺寸图、每个空调系统总用电负荷及总配电柜进线开关参数；

- 设备主要部件的配置清单及制造商；

- 设备的工作原理流程图；

- 设备及管道布置平/剖面图、安装图及土建接口资料（包括设备基础、荷重、楼板开孔、屋面开孔、墙上开孔、预埋铁、预埋套管等)；

- 设备的三维模型（电子版，.rvt格式文件）

- 设备及材料清册；

- 强电：电气原理图、接线图及电缆敷设图，埋管布置图及电缆清册；

- 控制系统：PID图、系统配置图、系统操作说明（SOD）、设备清单、I/O清单、柜内I/O接线图、控制接线图（CWD）、仪表导管阀门清册、安装要求、接地要求、盘台柜外形图等；

- 设备安装说明及安装图；

- 运行及维护手册(包括手册、数据表、维护表、维护工作说明、事件-原因-解决方案-备注等)；

- 产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸检验报告、水压试验、气密型试验和性能试验报告等、工厂和现场检查和试验计划等；

- 质量检验合格证；

- 专用工具及备品备件清单；

- 每个系统竣工参数和设定表（软件、硬件、仪表）。

1.3.3.5  设备的设计图纸及资料应至少包括：

1）多联机机组

外形尺寸图(含接口管径)、对土建基础的要求（含基础尺寸、荷载、预留孔、预埋铁等）、机组减振资料、配电及控制要求、接地点位置图

2）风冷热泵型单元式空调机/分体空调

外形尺寸图、基础图、安装图等

3）排烟风机、轴流风机及箱式离心风机

外形尺寸图、风机基座图及风机运行荷载

4）柜式空气处理器及风机盘管

外形尺寸图(含接口管径)、设备荷载及固定方式、接地点位置图

5）通风及空调系统配电

电气配电原理图、配电柜及配电箱布置图、对土建的要求（含柜体尺寸、荷载、预埋铁以及动力电缆预埋管等）、电缆敷设图、电缆清册、配电柜内元器件表

6）空调系统自动控制

自控原理图、控制柜布置图、对土建的要求（含柜体尺寸、荷载、预埋铁以及控制电缆预埋管等）、电缆敷设图、接线图、电缆清册、自控系统设备及元件表

7）说明书

应包括但不限于下列各项：

空调及风机的说明书、安装、运行、维护手册。

所有其他附件的说明书。

特殊工具和仪器，以及相应的说明书、产品样本和手册等。

备品、备件的详细说明。

  - 必须提交的技术数据和信息

    - 投标方应提供技术规范书中列举的技术数据，投标方提供的技术数据应为能保证装置安全运行的数据，这些数据将作为合同的一部分，任何与这些数据的偏差都应经招标方的同意。

    - 投标方应提供产品特性参数和其他需要提供的信息。

    - 当招标方在设计配电、控制保护时，需要与其他设备或系统配合，投标方应提出相关要求，投标方应按要求提供文件和技术数据。

    - 所有设备及材料应同时给出单价及总价，投标方应仔细核算完成本规范书要求所需全部材料的规格及数量，充分考虑满足工程的全部要求及相应风险，并留有一定的施工消耗量。投标方中标后，不得以材料单价、规格及数量变化等其它原因调整其中标总价。

  - 备品备件

    - 投标方应向招标方提供一年运行所需的备品备件。另外，投标方还应向招标方推荐三年运行所需的备品备件清单供投标方挑选。

    - 投标方为相同型号设备提供的备品备件应可以互换。

    - 对于一年运行所需的备品备件，投标方应分项报价，费用应包括在投标总价中。

    - 投标方应推荐三年运行可能使用的备品备件，并分别列出其单价和总价供招标方选购。

    - 所有备品备件应为全新产品, 与已经安装设备的相应部件能够互换，具有相同的规格材质和制造工艺。

    - 所有备品备件应装在箱内，防尘、防潮、防止损坏等与主设备一并发运，并标注“备品备件”以区别主设备或本体。

  - 专用工具与仪器仪表

    - 投标方应提供运行及检修时必需的专用工具和仪器仪表，并分项列出其单价和总价，费用应包括在投标总价中。

    - 投标方应推荐可能使用的专用工具和仪器仪表，并分别列出其单价和总价，供招标方选购。

    - 所有专用工具与仪器仪表必须是全新的、先进的且须附详细使用说明资料。

    - 专用工具与仪器应装于箱内，注明“专用工具”“仪器”，并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样，同主设备一并发运。

  - 标准和规范

    - 合同设备，包括投标方向其他厂商购买的所有附件和设备，应符合相应的标准、规范或法规的最新版本或其修正本的要求，除非另有特别说明，应包括在报价期内有效的任何修正和补充。

    - 除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）、南方电网企业标准、国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制（SI）标准。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本规范书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。

    - 如果能使设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行，根据制造商的意见并经招标方认可，招标方可以使用性能更优或更为经济的设计或材料。

# 工程概况

  - 项目名称

湖南-贵州电力灵活互济工程 湘黔背靠背换流站

  - 项目单位

南方电网公司超高压贵阳局

  - 工程规模

- 湘黔背靠背换流站建设规模如下：

| 建设内容 |  | 本期 |  |  | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直流部分 | 换流阀 | 2×1500MW柔性直流背靠背换流单元，采用模块化多电平结构，支撑布置，水冷却 |  |  |  |
|  | 联接变压器 | 单相双绕组变压器，容量按（12+1）×550MVA |  |  |  |
|  | 桥臂电抗器 | 干式空心，额定容量按（24+1）×50mH |  |  |  |
| 交流部分 | 湖南侧 500kV出线 | 共2回：至边城及牌楼 | 共2回：至边城及牌楼 |  |  |
|  | 贵州侧 500kV出线 | 共4回，至铜仁2回，至碧江2回 | 共8回：至铜仁2回，至碧江2回，预留4回 |  |  |
|  | 500kV降压变 | 共1台：525/35kV，100MVA |  |  |  |
|  | 500kV高压站用变 | 共1台：525/10.5kV，40MVA |  |  |  |
|  | 35kV站用变 | 共1台：35/10.5kV，20MVA |  |  |  |
|  | 110kV站外电源变压器 | 共1台：110/10.5kV，20MVA |  |  |  |
|  | 融冰装置 | 共1套：60MW |  |  |  |
|  | 自耦变 | 无 |  | 共3组 |  |
|  | 220kV出线 | 无 |  | 共14回 |  |
|  | 高压并联电抗 | 边城侧装设1组：120MVar |  | 共1组 |  |
|  | 低压无功补偿 | 无 |  | 3×3组电容 3×2组电抗 |  |

  - 工程地址

站址位于贵州省铜仁市万山区茶店街道，直线距离茶店街道中心约1.5km，东北侧距离铜仁市中心约15.9km。站址东侧紧邻铜大高速茶店服务区，东侧距离铜大高速（正线）约270m。

站址地形整体起伏较大，为树枝状分布的峰丛地貌，整体地势东南侧偏高，西北侧偏低，站址区域范围内地面高程在641~697m，相对高差约56m。场地内中部为耕地，其余为乔木林地、灌木林地，站址南侧100m有居民区，南侧紧邻乡村公路，交通较为便利。

  - 交通、运输

站址位于贵州省铜仁市万山区茶店街道，邻近铜大高速及G242国道，站址目前有市政路到达，交通十分便利。

本工程大件运输重点在于公路运输部分：其一在于解决桥梁通过的问题。可运用的技术手段有：架设“桥上桥”；对于跨度较小（15m 以下）的拱桥可采用在拱圈下加拱的方式加固；对于跨度大且难以加固的桥梁可采用铺设临时运输道路，水面架设临时桥梁的方法；对于单跨跨度12～20m钢筋砼梁板结构桥梁常采用的加固方式有桥梁下增加钢管支撑加固、桥梁下粘贴钢板补强加固、碳纤维布粘贴补强加固等措施。

站址所在的茶店街道范围内高速、国道交通发达，各种运输条件均能满足大件设备运输要求。推荐采用公铁联运的大件运输方案。变压器运输铜仁东站铁路货场, 卸货后转桥式车组、平板车运抵站址。

# 使用条件

  - 设计条件

    - 通风空调室外气象资料

  - 室外气象参数

表4.5-1  铜仁市室外计算参数

| 气象站台位置 | 北纬：27°43′ 东经：109°11′ | 大气压力 | 冬季：991.3hPa； 夏季：973.1hPa |
| --- | --- | --- | --- |
| 气象站台海拔 | 279.7m | 年最多风向及频率 | C/61 ENE/11 |
| 夏季空调室外计算温度 | 35.3℃ | 冬季采暖室外计算温度 | 1.4℃ |
| 夏季空调室外计算湿球温度 | 26.7℃ | 冬季通风室外计算温度 | 5.5℃ |
| 夏季通风室外计算温度 | 32.2℃ | 冬季空调室外计算温度 | -0.5℃ |
| 夏季通风室外计算相对湿度 | 60% | 冬季空气调节室外计算相对湿度 | 76% |
| 夏季室外平均风速 | 0.8m/s | 冬季室外平均风速 | 0.9m/s |
| 夏季最多风向及频率 | C/62 SSW/7 | 冬季最多风向及频率 | C/58 ENE/15 |
| 极端最高气温 | 40.1℃ | 极端最低气温 | -9.2℃ |
|  |  | 日平均温度≤5℃的天数 | 5 |

    - 室内设计计算参数

- 表3-2     	阀厅及主控楼室内设计参数及系统型式

| 序号 | 建筑物或房间名称 | 室内温度 |  | 室内相对湿度 |  | 最小新风量或 换气次数 | 室内压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夏季 | 冬季 | 夏季 | 冬季 |  |  |
|  |  | C | C | % | % | m3/h*人 (次/h) | Pa |
| 1 | 阀厅 | ≤50 | ≥10 | 25～60 | 25～60 | 0.25~0.5次/h (灾后通风) | 室内微正压5～10Pa |
| 2 | 主控楼、辅控楼 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 电缆夹层 | ≤40 | — | — | — | ≥6次/h |  |
| 2.2 | 阀冷设备间 | ≤35 | ≥5 | — | — | ≥6次/h |  |
| 2.3 | 阀冷设备控制间 | 26～28 | 18～24 | ≤70 | ≤70 | ≥6次/h |  |
| 2.4 | 公用二次设备间 | 26～28 | 18～24 | ≤70 | ≤70 | ≥6次/h |  |
| 2.5 | 换流单元二次设备室 | 26～28 | 18～24 | ≤70 | ≤70 | ≥6次/h |  |
| 2.6 | 二次备品间 | — | ≤70 | — | ≤70 | ≥2次/h |  |
| 2.7 | 蓄电池室 | 20～30 | 20～30 | ≤70 | ≤70 | ≥6次/h | 防腐防爆 |
| 2.8 | 主控室 | 26～28 | 18～24 | ≤70 | ≤70 | 新风量：40m3/(h*人) |  |
| 2.9 | 通信室 | 26～28 | 18～24 | ≤65 | ≤70 | ≥6次/h |  |
| 2.10 | 交接班室、待工室、会议室 | 26～28 | 18～22 | ≤70 | — | 30m3/h·人 |  |
| 2.11 | 培训分析室 | 26～28 | 18～22 | ≤70 | — | 30m3/h·人 |  |
| 2.12 | 交流配电室 | ≤35 | ≥5 | — | — | ≥6次/h |  |
| 2.13 | 空调设备间 | ≤40 | ≥5 | ≤70 | ≤70 | ≥6次/h | 平时6次 事故 12次 |
| 2.14 | 卫生间 | — | — | — | — | ≥10次/h |  |
| 4 | GIS室 | ≤40 | — | — | — | ≥6次/h | 平时4次 事故6次 |
| 5 | 一次备品备件室 | — | — | — | — | ≥2次/h |  |
| 6 | 二次备品备件室 | — | — | ≤70 | — | ≥2次/h |  |
| 7 | 阀备品备件室 | — | — | ≤70 | — | ≥2次/h |  |
| 8 | 500kV继电器室 | 26～28 | 18～24 | ≤70 | ≤70 | ≥6次/h |  |
| 9 | 综合泵房 | — | ≥5 | — | — | ≥6次/h |  |
| 10 | 综合楼 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 党员活动室 | 26~28 | 18~22 | — | — | 新风量：30m3/(h*人) |  |
| 10.2 | 展厅 | 26~28 | 18~22 | — | — | 新风量：30m3/(h*人) |  |
| 10.3 | 食堂 | 26~28 | 18~22 | — | — | 新风量：30m3/(h*人) |  |
| 10.4 | 就餐包间 | 26~28 | 18~22 | — | — | 新风量：30m3/(h*人) |  |
| 10.5 | 食品库 | — | — | — | — | ≥6次/h |  |
| 10.6 | 备餐间 | 26~28 | 18~22 | — | — | 新风量：30m3/(h*人) |  |
| 10.7 | 配电室 | ≤35 | ≥5 | — | — | ≥6次/h |  |
| 10.8 | 通信室 | 26～28 | 18～24 | ≤65 | ≤70 | ≥6次/h |  |
| 10.9 | 办公室 | 24~26 | 22~24 | ≥30 | ≥30 | 新风量：30m3/(h*人) |  |
| 10.10 | 会议室 | 26~28 | 18~22 | — | — | 新风量：30m3/(h*人) |  |
| 10.11 | 休息室 | 24~26 | 22~24 | ≥30 | ≥30 | 新风量：30m3/(h*人) |  |
| 10.12 | 洗衣房 | — | — | — | — | ≥6次/h |  |
| 10.13 | 卫生间 | — | — | — | — | ≥10次/h |  |
| 11 | 警传室 | 26~28 | 18~22 | — | — | 新风量：30m3/(h*人) |  |
| 12 | 车库 | — | — | — | — | ≥2次/h |  |

    - 通风空调设备使用环境条件

1）地震要求：设计抗震：水平加速度0.05g，地震烈度8度；

2）电源条件：招标方提供的电源参数为：AC/380V/220V/3P/50Hz，DC/220V；

3）设计风速：离地10m高50年一遇风压取值0.68kN/㎡，相应10min平均最大风速为33m/s。地面粗糙度类别为B类。

4）使用气象条件：

- 最高气温：		+45℃

- 最低气温：    	-9.2℃

- 最大日温差：  	25K

- 相对湿度： 0~98%(25℃)

- 日照强度： 0.1W/(风速0.5m/s)

  - 通风空调系统和相关设备

3.2.1 阀厅通风及空调系统

3.2.1.1空调方案设计

（1）冷源设计

本工程含2个阀厅，每个阀厅设备发热量约1306kW，加上新风负荷和围护结构得热，单个阀厅的空调总制冷量约为1580kW。每个阀厅采用风冷冷（热）水机组＋组合式空气处理机组＋送/回风管的系统型式。每套系统风冷冷（热）水机组和组合式空气处理机组均设置100%容量配置，风冷冷（热）水机组为螺杆式，制冷剂采用R407C或R134a，冷（热）水机组夏季提供给空气处理机组的冷冻水供、回水温度为7/12℃，冬季提供给空气处理机组的热水供、回水温度为45/40℃。

冷冻水泵及其他水处理和补水设备布置于主辅控楼的设备机房，风冷冷（热）水机组布置于主辅控楼屋面。

（2）空调末端系统

阀厅空调冷源采用风冷热泵螺杆式机组+组合式空气处理机组+送/回风管及风口的系统形式，每个阀厅配置6台组合式空气处理机组，3用3备，布置于主辅控楼的阀厅空调机房，单台组合式空气处理机组制冷量为526kW，单台风量为110000m3/h。

在夏季， 冷（热）水机组将提供温度为7℃ 的冷冻水至空气处理机组内的表冷器， 空气处理机组则从阀厅内抽取空气到机组内进行冷却降温、除湿、过滤处理后再通过送风机送入阀厅，使室内温度维持在45℃以下，相对湿度小于60％。在冬季，换流阀正常运行时， 其自身发热量将足以使阀厅温度维持在10℃以上， 空调系统的运行的目的只是控制阀厅内的相对湿度和微正压。若换流阀在冬季停运，且室外温度又很低时，空气处理机组将利用冷（热）水机组提供的热水加热送入室内的空气，当室外气温低至冷热（水）机组无法启动，则可启动组合式空气处理机组内的电加热器加热送入室内的空气，使室内温度不低于10℃以达到保护阀厅内电气设备的目的。

组合式空气处理机组由新回风混合段、初效过滤段、表冷段、辅助电热段、加湿段、送风机段、均流段、中间段、中效过滤段、亚高效过滤段、送风段等功能段组成。夏季空气处理机组利用冷冻水通过表冷器冷却循环空气后再向阀厅送冷风,冬季换流阀停运期间可利用制热功能或辅助电加热器加热循环空气后再向阀厅送热风，确保阀厅内空气温湿度满足设计要求。在适宜的室外气象条件下,可关闭风冷螺杆式冷水机组,只开启空气处理机内的风机，直接将室外新风送入室内以维持室内温湿度。为避免粉尘进入室内,最大新风量不超过间厅换气次数0.25次/h,且室内正压不超过10Pa。为避免室内结露,比较阀厅室内外温度，并设有结露危险报警器。通过调节空气处理机组新风阀门开度，可以使阀厅室内正压值保持在5~10Pa 之间，以防止户外灰尘通过维护结构缝隙渗入阀厅。

3.2.1.2 通风及防排烟设计

阀厅空调系统送、回风总管在穿越阀厅外墙处设有防火阀，风管采用不燃材料。当阀厅内发生火灾时，火灾报警信号将联锁关闭组合式空调机组内的送风机和送、回风总管上的防火阀。当风管内温度超过70℃时，风管上防火阀将关闭，同时输出信号联锁关闭组合式空气处理机组，以防止火灾蔓延。

阀厅设有独立的灾后通风系统，换气次数宜按0.25次/h~0.5次/h确定。设备采用专用的轴流风机，风机布置在阀厅顶部，风机入口装电动风阀，火灾发生以后，在人工确认火灾已扑灭的情况下，手动或自动打开电动风阀和风机通风，另外还可开启空气处理机组内的送风机将室外新风送入阀厅内。阀厅属于全封闭空间且无人员进入，不涉及消防救援和人员疏散，故不设置火灾发生时的消防排烟系统。

3.2.1.3 空调自动控制系统设计

空调系统全年运行，设有一套自动监控系统。控制系统具有对温度、湿度、风量、风 压、压差等进行自动监测、显示、调节以及系统 故障报警功能，同时对主要部件将提供 必要的保护。空调系统设置远程控制系统，实现在控制室能监测空调系统的运行，提高系 统运行可靠性，同时减少工作人员现场巡查的工作量。

阀厅空调采用自动控制为主，手动控制为辅的控制方式。本工程2个阀厅空调系统共设置一套计算机网络监控系统。监控系统主要由中央管理工作站、远程I/O站、现场控制机、通讯电缆、就地检测设备等硬件和相关软件组成。中央管理工作站布置在主控制室， 远程I/ O站分别布置在主控楼和辅控楼空调设备间， 现场控制机布置在被控设备附件。空调控制系统以通讯方式与HVDC控制系统相连， 在HVDC控制系统上可实现对空调系统的远方监控和报警显示等。

组合式空气处理机组/空调箱：温度控制由设置在回风口（或送风口）处的温度传感器，控制水路电动二通阀动作，调节水量，达到回风（或送风）温度控制。过渡季节可加大新风量，直至全新风运行。机组新风进风管接共用管井处设开关型电动蝶阀，与风机 联动，风机开，阀门开，风机关，阀门关，失电弹簧复位关闭。

3.2.2 主辅控楼通风及空调系统

3.2.2.1空调方案设计

（1）主控楼常驻人员房间

由于主控楼常驻人员房间（主控室、休息室、会议室、培训室、交接班室等房间）夏季制冷、冬季制热，负荷变化较大，各房间根据面积大小及使用功能分别配置各种不同型式的室内机冷却（加热） 室内空气，以维持所需的室内温度。

人员用房采用独立的多联机空调系统，夏季制冷，冬季制热。其中主控制室的室内机和室外机均设置100%备用，总冷量约123kW；其余人员用房总制冷量约90kW。

空调室外机将集中布置在主辅控楼屋面。空调室内机冷凝水集中排入室外排水井、雨落管井或室内地漏、水池等下水系统，空调送风口和室内机在布置上与电气盘柜、干式变压器和蓄电池错开。常驻人员房间均配置合适形式的室内机空调末端，在吊顶内的空调风口和空调室内机将与吊顶板、灯具协调布置， 做到整齐美观。主控楼空调系统配置一个集中控制器用于监测和控制各房间温度。各房间室内机还将配置遥控器或线控器进行开关控制和温度调节。

主控制室将设置吊式双向换气机来保证工作人员所需的新鲜空气量，新鲜空气量按每人每小时不小于40m³设计，达到改善室内空气品质的目的。

（2）主辅控楼设备房间

主辅控楼设备房间采用单元式空调机组，室内机的形式结合房间要求采用立柜式或吊柜风管式，其中吊柜风管式室内机可外接送风管，均匀布置室内送风口。空调机组为冷暖型，室内机内设电辅热措施，夏季制冷，冬季制热，湿度过大时开启电辅热功能调节室内相对湿度，维持室内温湿度在相应设计范围内。

通信机房、二次设备室、交流配电室及阀冷却保护设备室等工艺要求全年空调开启且温度波动小的房间，为确保房间温湿度要求，空调采用N+1配置。空调均具备独立控制和来电自启功能。蓄电池室配备防爆型吊顶式空气处理机组用于夏季降温,并采用防爆轴流风机排风保持房间负压。

所有单元式空调机组均有远程监控功能，可以实现就地/远端控制。

3.2.2.2 通风方案设计

通信机房、控制保护室、阀冷却保护设备室设置换气次数不小于6次/时的排风系统以满足平时检修巡查人员进入前的换气通风及灾后通风需求。外墙上部设轴流风机排风，风机入口设置电动风阀，电动风阀与风机联锁启闭。开启时，先打开风阀后打开风机；关闭时，先关闭风机后关闭风阀。

阀冷设备间及阀冷控制设备间设置空调维持室内温湿度，同时设计换气次数不小于 6次/时的排风系统以满足平时检修巡查人员进入前的换气通风。外墙上部设轴流风机排风，风机入口设置电动风阀，电动风阀与风机联锁启闭。开启时，先打开风阀后打开风机；关闭时，先关闭风机后关闭风阀。

蓄电池室设置机械通风系统，采用轴流风机直接排出室外，风机用作事故后排风兼平时通风，通风换气次数不少于6次/h。通风机和电机采用防爆式并直联。风机与氢气浓度检测仪联锁，当空气中氢气体积浓度达到0.4%时，风机自动投入运行。

制冷机房设置事故排风系统兼平时排风系统，平时排风量按 6 次/时计算，事故排风 量按 12 次/时计算。

3.2.2.3 防排烟方案设计

主控、辅控楼大于40m的走道，设置排烟系统，排烟系统优先采用自然排烟，不具备自然排烟条件时采用机械排烟系统。其余房间采用可开启门窗进行自然排烟。

地下仅一层的封闭楼梯间在首层设置直通室外的疏散门；

地上部分封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室设置可开启外窗自然防烟。楼梯间采用自然通风方式时，在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗；当楼梯服务高度大于 10m时，在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0m2可开启外窗或开口，且每隔 2~3层布置。前室采用自然通风方式时，独立前室和消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不小于2.0m2，共用前室和合用前室不小于3.0m2。

3.2.3 综合楼及警传室通风及空调系统

综合楼采用多联机空调系统调节室内温湿度。多联机系统按楼层和房间功能分区布置，室外机布置于屋面，办公室、休息室、餐厅、会议室等房间均风管式或四出风式室内机。办公房间设置全热交换机引入新风，满足房间空气质量要求。卫生间和餐厅均设排风装置，满足卫生要求。厨房设有轴流风机排风，以改善室内工作条件。

综合楼室一层、二层、三层室内走道大于20m，设置排烟系统。一层食堂、二层培训室/党员活动室、三层会议室房间面积大于100m2，设置排烟系统；排烟方式均采用机械排烟。封闭楼梯间采用自然通风方式时，在最高部位设置面积不小于 1.0m2 的可开启外窗；当楼梯服务高度大于 10m 时，在楼梯间的外墙上每 5 层内设置总面积不小于 2.0m2 可开启外窗或开口。

地上部分防烟楼梯间及其前室设置可开启外窗自然防烟。

警传室设有分体壁挂式空调机，改善值班人员的工作环境。

3.2.4 500kV GIS室通风系统

GIS室设置自然进风、机械排风系统。采用外墙下部设防雨百叶进风进风。机械排风设置上部和下部同时排风系统，下部排风用于平时通风，通风量不小于4次/h，采用箱式离心风机排风；上部设置不小于2次的事故排风，采用轴流风机，事故时同时启动下部排风机。

3.2.5  500kV继电器小室通风及空调

各类继电器室均设单元式分体空调和降温型除湿机排除室内余热及控制室内湿度。同时设计换气次数不小于6次/时的排风系统以满足平时检修巡查人员进入前的换气通风。蓄电池室设置防爆通风机排除室内有害气体，通风量不小于6次/h。

3.2.6  10kV及380V配电室通风及空调

10kV及 380V 配电室设置单元式分体空调维持室内温湿度，同时设计换气次数不小于6次/时的排风系统以满足平时检修巡查人员进入前的换气通风。外墙上部设轴流风机排风，风机入口设置电动风阀，电动风阀与风机联锁启闭。开启时，先打开风阀后打开风机；关闭时，先关闭风机后关闭风阀。

3.2.7 车库、综合水泵房通风及空调

综合水泵房设置自然进风、机械排风的通风系统，通风次数不小于6次/h，控制室设置立柜式分体空调机进行降温。冬季可关闭泵房通风机，并为防止泵房在极端低温环境下发生管道冻结，配置电暖器供暖。车库设置自然进风、机械排风的通风系统，通风次数不小于2次/h。

3.2.8 专用品库、一次备品备件库通风及空调

专用品仓库：专用品仓库设置防爆空调控制室内温湿度，并设置不小于12次/h的通风系统，通风风机采用防爆轴流风机。

一次备品备件库：设置不小于2次/h的通风系统，采用自然进风、机械排风系统，采用轴流风机排风。

3.2.9 二次备品库、阀备品库、检修用房通风及空调

二次备品库设置分体空调进行降温，满足二次设备存放的要求。设置机械排风系统用于灾后通风。

阀备品库：阀备品备件库设置屋顶空调系统以维持室内温湿度满足阀存放的环境需求和检修需求，屋顶空调设置于建筑旁边，通过风管送入室内。设置机械排风系统用于灾后通风。

3.2.10 融冰阀室

融冰阀室设置单元式分体空调维持室内设备运行要求的温湿度，空调设备具有来电自启动功能。设置机械排风系统用于灾后通风。

# 通风及空调设备技术要求

  - 设备设计要求

4.1.1  电动机轴功率安全系数应按下述要求来选择：

电动机所需最大轴功率(kW)     	安全系数

5～50                   	1.10～1.15

50～100               	1.08～1.05

大于100                	1.05

4.1.2  除了轴承、密封圈及转运部件可在正常寿命期间更换外，其余材料和部件应在正常情况下运行二十年。轴承、密封圈及转运部件的寿命期如下表：

| 部 件 | 正常寿命 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 轴承 | 131400h |  |
| 密封圈 | 17520h |  |
| 皮带 | 8760h |  |

4.1.3  多联机空调系统、单元式空调机、分体空调的设计应使其在满足设计负荷的条件下平稳运行以消除机组过多的噪音、振动和位移。机组内部部件的碰撞及高速运行的地方也应尽量减少。

4.1.4  多联机空调系统、单元式空调机、分体空调的结构件应设计成能适应几个荷载同时作用的最严重情况，荷载包括但不限于以下项目。

a. 在运行和测试条件下设备部件及介质的本身荷载；

b. 在运行条件下所产生的工作压力；

c. 在运行条件下所产生的热应力；

d. 其它部件包括轴承反作用力、保温和机座反作用力等所引起的附加荷载；

e. 流体的运行、阀门的快关、安全阀的快开所形成的流体动力；

f. 地震荷载。

4.1.5  所有室外电动设备、阀门执行机构、传感器必须是防雨型，并设置不锈钢防雨罩。

4.1.6  坚持资源节约型和环境友好型原则，同时考虑降低投资成本和提高运行经济性，空调设备的制冷工质应采用环保型。

4.1.7  应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施，并满足国家相关标准的要求。

  - 设备设计和结构特点

    - 多联机空调系统

4.2.1.1 主要技术要求

多联机空调机组应选用优质产品，机组采用环保冷媒，机组全年性能系数（APF）应达到《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015）规范中3.2.12的各制冷量所对应的限值。

| 名义制冷量CC （kW） | 风冷多联式空调（热泵）机组 全年性能系数（APF） |
| --- | --- |
| CC≤14.0 | 4.40 |
| 14＜CC≤28 | 4.30 |
| 28＜CC≤50 | 4.20 |
| 50＜CC≤68 | 4.00 |
| CC＞68 | 3.80 |

制冷运转范围：15℃～55℃(DB)；制热运转范围：-15℃～15℃(WB)。

运转：按GB/T 18837-2002试验，所测电流、电压、输入功率等参数应符合设计要求。

制冷（热）量：按GB/T 18837试验时，机组的实测制冷量不应小于其名义制冷（热）量的92%。热泵型机组的热泵名义制热量不应低于其名义制冷量。

制冷系统密封性能：按GB/T 18837试验时，制冷系统各部分不应有制冷剂泄漏。

制冷（热）消耗功率：按GB/T 18837试验时，机组的实测制冷（热）消耗功率不应大于其名义制冷消耗功率的l10%。

电热装置制热消耗功率：按GB/T 18837试验时，机组的多联机检测实测制热消耗功率要求为：每种电热装置的消耗功率允差应为电热装置额定消耗功率的-10%-+5%。

室内机最小运行制冷：按GB/T 18837试验时，机组多联机检测在停机10min后起动，连续运行4h，运行中安全装置不应跳开，室内机蒸发器的迎风面表面凝结的冰霜面积不应大于蒸发器面积的50%。

室内机凝露：按GB/T 18837试验时，机组室内机箱体外表面凝露不应有滴下，室内送风不应带有水滴。

室内机凝结水排除能力：按GB/T 18837试验时，机组室内机应具有排除凝结水的能力（带冷凝水排水泵），不应有水从机组中溢出或吹出。

自动除霜：按GB/T 18837试验时，要求多联机检测除霜所需总时间不超过试验总时间的20%；在除霜周期中，室内机的送风温度低于18℃的持续时间应不超过l min。融霜周期结束时，室外侧的空气温度升高不应大于5℃。

室外机噪声不得超过65dB(A)，室内机噪声不得超过45dB(A)，测试环境满足国家相关规范要求。噪声测试点为离机组1.5m，离地1m高处。

室外设备及元件要采取有效的防暴晒及冬季防冻防雪措施，室外布置的电动执行器、等均需选用防雨型，并设置不锈钢防雨罩，室外布置的传感器、变送器、温度计、压力表采用防冻、防水型，防水等级不低于IP45，并带保护套。

4.2.1.2 主要部件及材质

（1）  空调机组所采用的压缩机、风机、换热盘管、膨胀阀及电气元器件应采用优质名牌产品，在宽广的温度和压力范围内可高效运行。压缩机需带减振装置，维修方便。在运行中，有良好的润滑保障。压缩机应有良好的回油措施，回油运转时间短，降低对系统的污染。

（2） 各转动件必须转动灵活，不得有卡阻现象，润滑部分应密封良好，不得有油脂渗漏现象。

（3） 机组各零部件的安装应牢固可靠，管路与零部件不应有相互摩擦和碰撞，对于易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件应提供备品备件，且所使用的零件或组件应有良好的互换性，并能方便地拆卸、更换和修理。

（4） 机组制冷系统零部件的材料应能在制冷剂、润滑油及其混合物的作用下，不产生劣化且保证整机正常工作。

（5） 机组结构和系统零部件的材料，应考虑采用环保材料和可作为再生资源而利用的材料。

（6） 机组的黑色金属制件表面应进行防锈蚀处理，电镀件表面应光滑、色泽均匀，不得有剥落、针孔，不应有明显的花斑和划伤等缺陷。

（7） 涂漆件表面不应有明显的气泡、流痕、漏涂、底漆外露及不应有的皱纹和其他损伤。涂漆件的涂膜附着力按国家标准试验后，漆膜脱落格数不超过15%。

（8） 装饰性塑料件表面应平整、色泽均匀，不得有裂痕、气泡和明显缩孔等缺陷，塑料件应耐老化。

（9） 机组电镀件试验后，金属镀层上的每个锈点锈迹面积不应超过1mm2，大于100cm2的试件，每100cm2试件镀层不超过2个锈点、锈迹；小于100cm2的试件，不应有锈点和锈迹。

（10）变频多联空调机应提供室内、外机组的连接铜管及配件，管道之间的连接必须严密，不得有泄漏制冷剂现象，系统中所有需维修或可拆卸的部件均采用扩口接头，系统管道连接完成后，应经过2.24MPa干燥氮气的耐压试验和制冷剂的检漏试验。

（11） 机组应有良好的隔热措施。隔热材料应具有无毒、无腐蚀、无异味、不起尘、无异味、不吸湿的性能，并符合有关建筑防火规范的要求。粘贴应平整、牢固。不得有附着不良、剥落和霉烂等现象。隔热材料应符合国家有关标准的要求。

7.6.3 室内机型式

室内机的型式应根据设计确定，在本规范书的室内温湿度条件下，空调装置的室内机应能保证送风不结露。室内机款式应与建筑装修匹配，必须包含并不限于高静压风管式、卧式暗装式、卧式明装式、四面出风天花板嵌入式、新风机等。风管式室内机具有多段静压（可调节），满足安装风管的要求。所有室内机具有良好的静音性能，室内机送风风速最少设置三挡。

7.6.4 压缩机

制冷压缩机应选用与主机同一品牌，根据室外气象参数和室内负荷的变化，压缩机采用直流变频技术，通过自动改变运行频率的方式节省能量。冬季采用不停机除霜技术，缩短除霜时间。

机组采用模块化设计，每个单元模块必须有一台数码涡旋压缩机或变频压缩机，保证各模块能够按顺序启动和轮流运行。各模块之间可以互相替代，且保证在个别模块出现故障时，其余模块能够正常运行并且代替故障模块进行工作。机组应具有较强的抗电磁干扰能力。

空调机组所采用的压缩机、风机、换热盘管、膨胀阀及电气元器件应采用优质名牌产品，在宽广的温度和压力范围内可高效运行。在运行中，有良好的润滑保障。压缩机应有良好的回油措施，回油运转时间短，降低对系统的污染。

7.6.5 风冷冷凝器

所采用的冷凝器应符合国家或行业相关规定，在工作压力下应能长期正常运行、无渗漏，且所投产品应采用多面型的换热器，提供说明如何高效换热；风机应采用高效三维轴流风叶。

冷凝器应翅片应采用高防腐性翅片，铝箔表面应作防腐涂层处理。冷凝器盘管应采用紫铜管，应排列整齐、片距均匀，无裂纹、毛刺等，不允许有碰撞损坏。

在正常使用状态下，人有可能触及的运行部分和高温零件等，机组应设置适当的防护罩或防护网，以便对人员安全提供充分的防护。防护罩、防护网或 类似部件应有足够的机械强度。

冷凝器在压力下工作的部件应符合有关规定，在工作压力下应能长期正常运行、无渗漏。

室外机冷凝风机应采用低噪音风机，可进行直流变速调节。

7.6.6 制冷剂配管

（1） 机组应标注在各种条件下安全、可靠工作的技术参数，包括室内、外机的最大高度差，室内、外机最大管长，室内机之间的高差，多联机检测最大配置率，最小配置率，最低环境温度制冷，最低环境温度制热。

（2） 室外机容量应根据室内机容量和同时使用系数选择，并根据配管距离、室内外机的落差、环境温度等进行修正。

7.6.7 保温

冷媒铜管、冷凝水管的保温应采用橡塑保温材料，密度应达到50kg/m3±10%，0°C导热系数不大于0.035W/（m.k），湿阻因子不小于7500，难燃B1级，主管保温层厚度不小于22mm，支管保温层厚度不小于18mm，投入使用后外表面不得有潮湿或结露现象。

7.6.7 机组控制

（1） 机组应具有多种控制方式，包括有线、无线遥控、集中控制和管理。

（2） 每台室内机配置一台标准有线控制器，控制器固定在墙上，在屏幕液晶显示面板能显示所有的运行情况，具有温度设定、制冷及制热模式设定，以及风量调节和故障自我诊断功能。

（3）室外机组控制系统应具备自动调节功能，能根据设定的室内温度和室内机的运行状况，自动调节压缩机的运行，并联机组或有多台压缩机时，应能使各机组压缩机具有循环启动功能。

（4）机组应具有自动重启功能、断电后再来电时自动启动功能、故障自动检测功能、一键复位功能、24小时开/关定时功能等。

（5）机组应带有以下保护装置，至少但不限于：

a.压缩机吸排气压力保护

b.压缩机排气高温保护

c.过流保护

d.压缩机频繁启停保护

e.压缩机油温保护

f.压缩机过载保护

g.室内机防高温保护

h.防冻结和结霜保护

i.防电磁干扰、抗雷击保护

（6）集中控制器应具备以下功能：

a. 监控功能:可以对系统内的所有室内机、外机实行运转状态监控，具备空调故障预测功能，以及对每个房间连续运转时间监控功能和断电监控功能，对每台室内机进行温度设定的级别为系统最高优先级。

b. 控制、操作和设置功能:能进行注册设置、独立设置、组群开关/组控设置、日程控制、断电/解除控制以及空调集中控制。

c. 显示功能：房间（含所在楼、层）名称/图标/列表显示、控制组列表显示、屏幕滚动功能、操作时间显示、一体化开关数字显示、检查显示、清洗显示、历史记录显示（故障、报警、控制）。

d. 管理功能：运转历史管理,生成日报表、月报表和年度报表。

e. 数据存储/报告功能：数据存储、打印输出功能。

f. 报警功能。

    - 柜式空气处理机组及风机盘管

4.2.2.1  柜式空气处理机组及风机盘管应按国家有关的规范及行业标准制造。

4.2.2.2  各转动件必须转动灵活，不得有卡阻现象。润滑部分密封良好，不得有油脂渗漏现象，加油方便。

4.2.2.3  易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件应提供备品备件，并能方便地拆卸、更换和修理。

4.2.2.4  箱体面板结构应采用双层面板结构，外面板材料应为彩钢板，内面板材料应为不锈钢316材料；内、外钢板厚应≥1mm。两钢板间宜采用 A 级不燃型保温材料，密度应≥100kg/m3，最大导热系数应小于 0.04W/m•℃，保温材料厚度应≥50mm。

4.2.2.5  风机及其配套电机应采用名牌产品，具有效率高、振动低、噪声低、使用寿命长等优点。

4.2.2.6  表冷器换热盘管应为铜管串铝翅片的形式，具有效率高、热阻小等特性。通过冷却盘管的迎面风速应≤2.5m/s，机组在设计风量下不应有水滴吹出。表冷器排数应不小于4排，表冷器水阻不大于3.0mH2O。

4.2.2.7  空气过滤器：机组均设置初效及中效过滤器，空气过滤器应为扁平式，其外框应是铝合金或镀锌钢板制作。初效过滤器等级C4；中效过滤器等级Z3。过滤材料应为非燃或阻燃型。

4.2.2.8  滴水盘应足够大，材料应采用≥1.6mm厚镀锌钢板或≥1mm厚不锈钢板，外表面采用非燃或阻燃性保温材料保温，以防止滴水盘外表面结露。滴水盘内应全部涂上环氧树脂或相当的防腐漆。滴水盘大小及容量应设计成能使制冷盘管之冷凝水全部流入滴水盘中，并应能畅通地排水。其边角应焊接。

4.2.2.9 箱体内应提供带有蒸汽防护型灯罩的24V LED灯，并配备220V/24V变压器，

4.2.2.10  电动三通调节阀或电动二通阀（包括驱动装置）采用优质产品。

4.2.2.11 机组整体实测时应满足：

在规定的试验工况下（参考柜式风机盘管机组JB/T9066-1999）：

风量实测值≥名义值的95%。

供冷量实测值≥名义值的95％。

水阻力实测值≤名义值的110%。

输入功率实测值≤名义值的115%。

全压实测值≥名义值的90％。

机组额定风量时出口噪音声压级不超过70dB（A）。

4.2.2.12 带电加热器的风机盘管应设置欠风保护或送风超温保护。

4.2.2.13 防爆型空调机组的防爆等级：Ex d IIC T4。

    - 降温型除湿机

4.2.3.1通用要求

机组性能系数应达到《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015）规范中3.2.13的各制冷量所对应的限值。机组的制冷量/制热量不允许负偏差，正偏差不宜大于5%。

| 名义制冷量CC （kW） | 风冷单冷型 制冷季节能效比（SEER） | 风冷热泵型 全年性能系数（APF） |
| --- | --- | --- |
| 7.0＜CC≤14.0 | 3.80 | 3.10 |
| CC＞14.0 | 3.00 | 3.00 |

4.2.3.2 室外机机柜

a. 机柜面板应采用不锈钢板冲压成型。

b. 机柜的框架为整体型，其框架用不锈钢板预压成型。全部面板都是可拆卸的，以便于维修。

4.2.3.3 制冷压缩机

a. 压缩机应置于室外冷凝机组内。

b. 压缩机为全封闭型，并妥善地安装在弹簧隔振器上。

c. 机组应按机组制冷量选用一台或多台同一型号的制冷压缩机。

4.2.3.4 风冷式冷凝机组

a. 冷凝盘管应进行气压试验和水压试验，其试验压力分别为1.2MPa和3.0MPa。

b. 冷凝风机应为直接传动垂直安装式轴流风机。

c.	叶轮应由高强度塑料原料注塑而成。

d. 冷凝器翅片应采用高防腐性翅片。

4.2.3.5 冷却盘管

a. 冷却盘管应由紫铜管机械外胀铜翅片制成。

b. 冷却盘管及所连接的制冷剂管道应进行气压试验和水压试验，其试验压力分别为1.2MPa和3.0MPa。

c. 空气通过冷却盘管的最大迎风面风速不应超过3m/s。最大盘管排数不宜超过8排。

4.2.3.6 室内机风机

a. 风机应是离心式的。风机叶轮和轴应在制造厂内做静平衡和动平衡试验。

b. 外壳由镀锌钢板制作。

4.2.3.7 空气过滤器

a. 空气过滤器盒应为扁平式，其外框应是不锈钢板制作。

b. 空气过滤器安装在机组回风口上。

c. 通过过滤器的面风速不应超过过滤器制造厂所建议的最大的迎风面风速。

d. 初效过滤器等级C4；高中效过滤器等级GZ。过滤材料应为非燃或阻燃型。

4.2.3.8 滴水盘

a. 滴水盘大小及容量应设计成能使制冷盘管之冷凝水全部流入滴水盘中，并应能畅通地排水。

b. 滴水盘应采用至少1mm厚不锈钢板制作。其边角应焊接。

4.2.3.9 制冷剂管路系统

a. 系统中所有需维修或可拆卸的部件均采用扩口接头。

b. 系统管道连接完成后，应经过2.4MPa干燥氮气的耐压试验和R22的检漏试验。

4.2.3.10 保温

a. 室内机机柜面板保温均由响应供应商在工厂内负责进行。

b. 保温材料应采用难燃性保温材料，其传热系数K值应不大于0.034W/m2.℃。

c. 制冷剂管保温层外应设置隔汽层和保护层，以防止保温层受潮和受损。

4.2.3.11 冷凝水管

空调室内机的冷凝水管应采用铝塑复合管，空调冷凝水应集中排放至卫生间地漏或室外排水井，布置在室内的冷凝水管应采取措施（如保温）以防二次结露。

4.2.3.12 机组控制

a. 自适应控制功能：机组的自适应控制应在系统的任一参数变化到极限而有可能损坏机器或因此引起停机的情况下能够起动保护机组的作用功能。

b. 机组应配置相应线控器，且具有RS485接口。

4.2.3.13 安装

a. 机组水平放置在与机组尺寸及重量相对应的基座上，且不需采用减振器。

b. 吊装式室内机组的基座应配置吊筋穿孔以便设备的吊装。

    - 风冷热泵型单元式空调机

4.2.4.1 风冷热泵型单元式空调机采用环保冷媒，机组能效等级EER达到《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）节能评价值中能效等级2级水平，全年能效系数APF满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015）规范中3.2.13的各制冷量所对的限值。机组的制冷量/制热量不允许负偏差，正偏差不宜大于3%。

| 名义制冷量CC （kW） | 风冷单冷型 制冷季节能效比（SEER） | 风冷热泵型 全年性能系数（APF） |
| --- | --- | --- |
| 7.0＜CC≤14.0 | 3.80 | 3.10 |
| CC＞14.0 | 3.00 | 3.00 |

4.2.4.2 室内机机柜

- 机柜面板应采用厚度不小于1.2mm的镀锌钢板冲压成型，外表面均采用喷塑处理。

- 机柜的框架为整体型，其框架用厚度不小于2.0mm的镀锌钢板预压成型。全部面板都是可拆卸的，以便于维修。

4.2.4.3 制冷压缩机

- 压缩机应置于室外冷凝机组内。

- 压缩机为全封闭型，并妥善地安装在弹簧隔振器上。

- 机组应按机组制冷量选用一台或多台同一型号的制冷压缩机。

4.2.4.4 风冷式冷凝机组

- 冷凝盘管应进行气压试验和水压试验，其试验压力分别为1.2MPa和3.0MPa。

- 冷凝风机应为直接传动垂直安装式轴流风机。

- 叶轮应由铝合金买方制成。

- 风机叶轮（包括轴）应当在组装之前进行动平衡和静平衡试验。轴流风机转速不应大于960r.p.m.，风机应设置满足下列要求而设计的弹簧减振器：

| 风机转速 | 减振效率 |
| --- | --- |
| 达450r.p.m. | 80% |
| 450r.p.m.～850r.p.m. | 90% |
| 850r.p.m.以上 | 95% |

4.2.4.5直接蒸发盘管（冷却盘管）

- 直接蒸发盘管应由紫铜管机械外胀由铝或铝合金翅片制成。

- 冷却盘管及所连接的制冷剂管道应进行气压试验和水压试验，其试验压力分别为1.2MPa和3.0MPa。

- 空气通过冷却盘管的最大迎风面风速不应超过3m/s。

4.2.4.6 室内机风机

- 风机应是离心式的。风机叶轮和轴应在制造厂内做静平衡和动平衡试验。

- 外壳由镀锌钢板制作。

4.2.4.7 空气过滤器

- 空气过滤器盒应为扁平式，其外框应是铝合金或镀锌钢板制作。

- 空气过滤器安装在机组回风口上。

- 通过过滤器的面风速不应超过过滤器制造厂所建议的最大的迎风面风速。

- 过滤器过滤效率应大于65%（重量法）。

4.2.4.8 滴水盘

- 滴水盘应足够大，材料应为镀锌钢板或不锈钢板，外表面采用非燃或阻燃性保温材料保温，以防止滴水盘外表面结露。当采用镀锌钢板时，滴水盘内应全部涂上环氧树脂或相当的防腐漆。

- 滴水盘大小及容量应设计成能使制冷盘管之冷凝水全部流入滴水盘中，并应能畅通地排水。

- 滴水盘应采用至少1.6mm厚镀锌钢板或1mm厚不锈钢板制作。其边角应焊接。

4.2.4.9 制冷剂管路系统

- 系统中所有需维修或可拆卸的部件均采用扩口接头。

- 系统管道连接完成后，应经过2.4MPa干燥氮气的耐压试验和R22的检漏试验。

4.2.4.10 保温

- 室内机机柜面板保温均由投标方在工厂内负责进行。

- 保温材料应采用难燃性保温材料，其传热系数K值应不大于0.036W/m2.℃。

- 制冷剂管保温层外应设置隔汽层和保护层，以防止保温层受潮和受损。

- 除湿机应保证在当地气象条件下的除湿量。除湿机不考虑连接风管。

4.2.4.11安装

- 机组应在与机组尺寸及重量相对应的基座上。

- 吊装式机组应配置吊架及吊筋穿孔以便设备的吊装,吊装时应设置弹簧减振器。

    - 风冷热泵型分体空调

4.2.5.1 通用要求

分体式空调应选用优质产品。机组采用环保冷媒，机组性能系数应达到《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015）规范中3.2.14的各制冷量所对应的限值。机组的制冷量/制热量不允许负偏差，正偏差不宜大于3%。室外机噪声不得超过65dB(A)，室内机噪声不得超过45dB(A)，测试环境满足国家相关规范要求。噪声测试点为离机组1.5m，离地1m高处。

| 名义制冷量CC （kW） | 热泵型房间空气调节器 全年性能系数（APF） | 单冷式房间空气调节器 制冷季节能效比（SEER） |
| --- | --- | --- |
| CC≤4.5 | 4.00 | 5.00 |
| 4.5＜CC≤7.1 | 3.50 | 4.40 |
| 7.1＜CC≤14.0 | 3.30 | 4.00 |

4.2.5.3 制冷压缩机

a. 压缩机应置于室外冷凝机组内。

b. 压缩机为全封闭型，并妥善地安装在弹簧隔振器上。

c. 机组应按机组制冷量选用一台或多台同一型号的制冷压缩机。

e. 制冷工质应采用环保型冷媒。

4.2.5.4 风冷式冷凝机组

a. 冷凝盘管应进行气压试验和水压试验，其试验压力分别为1.2MPa和3.0MPa。

b. 冷凝风机应为直接传动垂直安装式轴流风机。

c. 叶轮应由铝合金（或招标方可接受的材料）制成。

d. 风机叶轮应当在组装之前进行动平衡和静平衡试验。

4.2.5.5 冷却盘管

a. 冷却盘管应由紫铜管机械外胀有铝或铝合金翅片制成。

b. 冷却盘管及所连接的制冷剂管道应进行气压试验和水压试验，其试验压力分别为1.2MPa和3.0MPa。

c. 空气通过冷却盘管的最大迎风面风速不应超过3m/s。最大盘管排数不宜超过8排。

4.2.5.6 室内机风机

a. 风机应是离心式的。风机叶轮和轴应在制造厂内做静平衡和动平衡试验。

b. 外壳由镀锌钢板制作。

4.2.5.7 空气过滤器

a. 空气过滤器盒应为扁平式，其外框应是铝合金或镀锌钢板制作。

b. 空气过滤器安装在机组回风口上。

c. 通过过滤器的面风速不应超过过滤器制造厂所建议的最大的迎风面风速。

d. 过滤器过滤效率应大于65%（重量法）。

4.2.5.8 滴水盘

a. 滴水盘大小及容量应设计成能使制冷盘管之冷凝水全部流入滴水盘中，并应能畅通地排水。

b. 滴水盘应采用至少1.6mm厚镀锌钢板，其边角应焊接。

4.2.5.9 制冷剂管路系统

a. 系统中所有需维修或可拆卸的部件均采用扩口接头。

b. 系统管道连接完成后，应经过耐压试验和检漏试验。

4.2.5.10 保温

a. 室内机机柜面板保温均由投标方在工厂内负责进行。

b. 保温材料应采用难燃性保温材料，其传热系数K值应不大于0.034W/m2.℃。

c. 制冷剂管保温层外应设置隔汽层和保护层，以防止保温层受潮和受损。

4.2.5.11 冷凝水管

空调室内机的冷凝水管应采用铝塑复合管，空调冷凝水应集中排放至卫生间地漏或室外排水井，布置在室内的冷凝水管应采取措施（如保温）以防二次结露。

4.2.5.12 安装

a. 机组水平放置在与机组尺寸及重量相对应的基座上，且不需采用减振器。

b. 吊装式室内机组的基座应配置吊筋穿孔以便设备的吊装。

    - 排烟风机及轴流式通风机

4.2.6..1投标方提供的设备必须满足招标方提出的风机的各项性能参数要求，并且能够在当地的室外气象条件下正常运行15年。

4.2.6..2风机特性允许的偏差应满足以下要求：

流量偏差：在规定的静压下，所对应的流量偏差不超过±5%。

全压偏差：在规定的流量下，所对应的全压偏差不超过±5%。

风机效率偏差：风机的全压效率不得低于其对应点效率的3%；或者静压效率不得低于其对应点效率的2%。风机效率不应低于现行国家标准《通风机能效限定值及能效等级》GB 19761规定的通风机能效等级的2级。

4.2.6..3风机叶轮应能承受紊流工况下所引起的各种附加力作用，并且能够长期、安全、可靠地运行。

4.2.6..4风机及其附属设备应有可靠的控制、调节及保护措施，以确保安全、经济运行。

4.2.6..5风机及其附属设备(包括支架等)，应充分考虑到当地的地震力影响，确保在设计地震烈度的情况下，能够保持结构上的完整性。

4.2.6..6风机的噪声按GB/T 2888《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》进行测试，并且风机最高效率的噪声应符合JB/T 8690《通风机 噪声限值》的规定。

4.2.6.7防腐轴流风机机壳应采用玻璃钢整体制作，通过整形的表面修磨，提高制作精度。

4.2.6.8风机叶轮在安装前，应进行静、动平衡试验，并应彻底校正不平衡部位，使风机运行时基本不产生振动。风机叶轮经过静、动平衡后，风机的振动满足《通风机振动检测及其限值》(JB/T 8689)的要求。

4.2.6.9对电动机直联型的轴流风机，在机壳内应设有安装电动机的支座，且连接用的螺栓应准确可靠地预埋在玻璃钢构件中，确保防腐，并要保证支座有足够的强度和刚度，能够承受所产生的动荷载。

4.2.6..10风机机壳出口的法兰表面应平整，法兰连接物和尺寸应符合GB/T 3235《通风机基本型式、尺寸参数及性能曲线》。

4.2.6..11根据需要可在轴流风机入口处装设集流器，集流器应具有收敛型环状截面，并具有最优的当量锥角。

4.2.6..12防腐轴流风机叶片应采用玻璃钢、钢制或铝合金制作，轮彀与叶片采用螺栓连接，叶片应为机翼型。

4.2.6..13风机叶轮应具有足够的刚度，在搬运和运转中不得有任何变形。叶轮应满足最高工作转速的110%，并满足JB/T 6445《通风机叶轮超速试验》。

4.2.6..14风机所用玻璃钢主要原料应符合有关标准规定，以及防爆、防静电和防爆要求，其中液体不饱和树脂应满足GB/T 8237《纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂》的规定。外表面采用间苯型胶衣树脂或者聚胺酸防腐漆，内表面涂富裕树脂层。玻璃钢材料中应加入适量的抗老化增塑剂，以延长使用年限。

4.2.6..15排烟风机采用诱导式电机散热系统消防排烟风机。

4.2.6..17排烟风机的制造、材料选择、各项测试均应符合国家有关风机制造及消防规范或标准的要求。

4.2.6..18排烟风机需在400℃高温条件下能连续运行100分钟以上、100℃温度条件下能连续运行20小时/次不损坏。

4.2.6..18配套的电动机应满足以下要求：

电动机应能够在80～110%的额定工作电压和50Hz±2.5%的额定工作频率的范围内正常运行，并符合GB/T 5171.1《小功率电动机 第1部分：通用技术条件》。

额定功率小于或者等于15kW的小型电动机，应采用等级为IP54的全封闭式风冷型。

电机应有B级绝缘等级。在周围环境温度为40℃时，B级绝缘等级的电动机的温升不超过80℃。

电动机的轴承结构应该是密封的，能够隔绝污物和水，并不使润滑剂进入线圈，其使用年限不少于15年。

4.2.6..19轴流风机出口所配用的风动百叶采用铝合金型材制造，转轴采用不锈钢。风动百叶应采用连杆式机构，风动百叶片厚度应为1mm，风口框架厚度应为2mm。

4.2.6..20所有风机均需要在其服务的对应房间内配置就地控制箱或启停开关。

    - 箱式离心风机

4.2.7.1箱体式风机所配置的风机及电机与箱体之间的连接应采取可靠的减振措施。

4.2.7.2箱式离心风机箱箱体要采用复合或双层优质镀锌钢板，内夹吸（隔）声材料的方式进行消声处理。要求内层的穿孔板由厚度不小于1.0mm的镀锌钢板制成，吸（隔）声材料采用难燃B1超级细离心玻璃棉板（毡）或认可的其他材料。外层镀锌钢板的厚度不小于1.0mm。内粘吸（隔）声材料要采用整板下料，严禁使用碎料填充。

4.2.7.3如风机的进风口直径大于300mm时，在风机外壳上应加设一适合清理及维修用的检修门。风机的进、出风口须配有接驳风管及柔接头的法兰。

4.2.7.4风机效率不应低于现行国家标准《通风机能效限定值及能效等级》GB 19761规定的通风机能效等级的2级。

4.2.7.5配套的电动机应满足以下要求：

电动机应能够在80～110%的额定工作电压和50Hz±2.5%的额定工作频率的范围内正常运行，并符合《旋转电机 定额和性能》（GB/T 755）和《小功率电动机 第1部分：通用技术条件》（GB/T 5171.1）。

额定功率小于或者等于15kW的小型电动机，应采用等级为IP55的全封闭式风冷型。

电机应有B级绝缘等级。在周围环境温度为40℃时，B级绝缘等级的电动机的温升不超过80℃。

电动机的轴承结构应该是密封的，能够隔绝污物和水，并不使润滑剂进入线圈，其使用年限不少于15年。

所有风机均需要在其服务的对应房间内配置就地控制箱或启停开关。

    - 铝合金百叶窗

4.2.8.1  百叶窗的设计和制造应符合国家有关的技术规范和标准。

4.2.8.2 投标方提供的百叶窗必须满足招标方提出的各项性能参数要求，并且能够在当地的室外气象条件下正常运行15年。防雨叶片（或非防雨百叶片）及框架应由高强度稀土铝合金型材制作，型材需经过时效氧化处理。

4.2.8.3  防雨叶片应为流线型以减小进风阻力，叶片及框架的表面应平整、光洁和具有防腐性。每个调节叶片的轴向长度不大于1500mm。

4.2.8.4  百叶窗需设计合适的安装方式并配备所有必需的安装件。

4.2.8.5  单层铝合金防雨百叶窗应该包括防雨百叶、外框、防虫网、安装附件。防虫网设置在百叶窗内侧。

4.2.8.6  单层铝合金防雨百叶窗（带过滤）应该包括防雨百叶、外框、铝合金风口过滤器、安装附件。铝合金风口过滤器采用铝合金薄板经过成网加工后叠合而成，两侧外层网板材厚度为0.4mm，并制成瓦楞状，内层网用0.05mm厚铝箔网经过纵横多层叠合而成，过滤器厚度不应小于19mm。过滤器应能方便拆卸清洗。

4.2.8.7  铝合金防火百叶窗应该包括百叶片、外框、防火百叶叶片、熔断关闭机构、安装附件组成。

4.2.8.8  防雨百叶窗的过水量不应该超过1.5g/kg（风速为6m/s时）。

4.2.8.9  所有百叶窗有效面积系数不小于0.6。

4.2.8.10  铝合金防火百叶窗的铝合金框架耐火极限不得低于1.5h，防火百叶片的耐火极限不得低于3h。其它百叶窗耐火极限不得低于0.5h。

4.2.8.11  外墙上安装的百叶窗应进行喷塑处理，表面涂层颜色应与控制楼压型钢板外墙色标一致。

4.2.8.12  百叶窗材质厚度要求

防雨叶片：不小于2mm

框架：不小于3mm

    - 防火阀

4.2.9.1  防火阀的的设计和制造应符合国家有关的技术规范和标准。

4.2.9.2  防火阀70℃温度熔断关闭并输出阀门关闭信号。全自动防火阀70℃温度熔断自动关闭，DC24V电源关闭及复位，输出阀门关闭及开启动作信号，并具备接受消防火灾信号自动关闭及远程电信号开启功能。

4.2.9.3  排烟防火阀280℃温度熔断关闭并输出阀门关闭信号。全自动排烟防火阀280℃温度熔断自动关闭，DC24V电源开启及复位，输出阀门开启及关闭动作信号，并具备接受消防火灾信号自动开启及远程电信号开启功能。

4.2.9.4  阀门各零部件的表面均应作防腐，经处理的表面应光滑平整，无划伤、裂纹和压伤，涂层应牢固，不允许有剥落，漏漆。流淌等缺陷。紧固件不应出现松动，损伤。防火百叶窗内外涂两层防锈底漆，涂一层防火漆。

4.2.9.5  阀门的焊缝表面应光滑，平整，不允许有孔，夹渣，疏松等缺陷。

4.2.9.6  防爆型防火阀除应符合上述技术要求外，其本体（应有防止阀关闭时摩擦产生火星的措施）及执行机构应为本安型（并具有防爆合格证）。防爆型防火阀的电动执行机构的防爆等级应为ExiaIICT1。

4.2.9.7 直径或长边尺寸大于或等于630mm的防火阀，应设独立支、吊架。

    - 风管、风口及阀门

4.2.10.1  风管要求采用工厂加工机制风管，不得人工现场加工制作。风管采用镀锌钢板折边、咬口等工序制成，板的最小厚度不小于0.75mm。风管系统应是包括法兰、螺栓、垫片、螺帽以及调节阀门、弯头、变径管、软接头、检查门及支吊架等所组成的一个完整的系统。风管及其保温材料均为不燃型。

4.2.10.2  风管的尺寸按照设计图纸确定，风管用板材厚度、加强肋等要求和加工制作应符合国家有关标准和规范的要求，重点应执行《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243及《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251）。风管内外壁必须光滑，无孔隙,无凹陷,无折皱或凸起，所有接缝必须整洁,方正,所有锐棱必须清除，风管连接和支撑后不得有噪声和振动。风管的漏风率应小于3%。

4.2.10.3  空调风管的保温材料应为不燃型超细玻璃棉板材，导热系数不大于0.030W/（m.K），室外风管保温厚度50mm，保温层外表面需用厚度为1.0mm的铝板作保护层，搭接处应设置在风管下部，搭接长度应大于20mm；室内风管保温厚度30mm，风管使用时外表面不得有结露现象。

4.2.10.4  空调新风管及送回风管需要保温。

4.2.10.5  风管联接方式及技术要求需满足《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243及《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251）要求，当风管采用共板法兰连接，风管法兰之间的连接螺栓采用高强度不锈钢螺栓；。

4.2.10.6  风管道需按设计要求在适当位置设置清扫口，清扫口尺寸视风管尺寸确定。

4.2.10.7  风管支吊接全部采用热镀锌材料。

4.2.10.8 除地面安装的送风格栅采用镀锌钢板材质外，其它风口和格栅采用铝合金材质制作，其制作应符合国家有关标准和规范的要求。阀厅内所有风口和格栅必须配置风量调节挡板，且操纵装置需设置在风口正面并方便操作。

4.2.10.9 地面送风格栅应具有足够的强度，满足阀厅升降车通过要求。

4.2.10.10 组合式空气处理机组及风管应根据要求预留火灾探测传感器接口。

4.2.10.11 风管上用的软接管采用绿色维纶防火帆布(难燃型，氧指数不小于35；燃烧后炭化，不液滴；厚度不小于0.40mm；常温下伸缩不小于10000次。)制作。

4.2.10.12 风管的法兰之间可采用厚3～5mm的三元乙丙闭孔海绵橡胶板（EPDM，难燃型）作密封垫圈。

4.2.10.13当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管；风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密，不燃柔性材料宜为矿棉或岩棉；保护壳端面应与墙面平齐或略高，并有良好的接地。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2．0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。

4.2.10.14 风量调节阀外框使用电镀钢板，机翼型叶片外包延展性铝材。驱动轴把手采用工程塑料制作，可以保证80度条件下的正常使用。叶片通过12*6mm的轴体与直径12mm的驱动末端相连。叶片带有标准边部联动装置，保证对开动作。叶片顶端密封采用合成密封材料，可承受90℃高温。驱动轴带有手动锁紧装置，防滑动。

4.2.10.15 所有风管道需在适当位置设置清扫口，清扫口尺寸为400x400，或视风管尺寸确定大小。

4.2.10.16 风管消声器：消声器采用金属微穿孔板式，消声量不小于15dB(A)。

4.2.10.17电动风量调节阀所配执行机构采用优质进口产品，执行机构参考采用博力谋金属外壳防雨型产品或其他同等品质产品。执行机构必须具有开关阀门所需要的足够的扭矩。

4.2.10.18 矩形消声弯管平面边长大于800mm时，应设置吸声导流片。

4.2.10.19 镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用咬口连接或铆接，不得采用焊接连接。

4.2.10.20 风管的密封应以板材连接的密封为主，也可采用密封胶嵌缝与其他方法。密封胶的性能应符合使用环境的要求，密封面宜设在风管的正压侧。

  - 电气及仪表控制

    - 总则

4.3.1.1  投标方应按照本协议书的技术要求为贵州侧GIS室、湖南侧GIS室、专用品仓库、二次备品库及车库、综合泵房、综合楼、警传室、油化实验室的通风及空调系统提供配电柜（配电箱）、就地配电控制柜。从配电柜（配电箱）至各用电点的电缆、电缆桥架和预埋管等均由投标方提供。对于从配电柜（配电箱）至各用电点的电缆通道，投标方应提出要求，由设计院统一规划。

4.3.1.2  投标方所选用的电气元件（继电器、接触器、断路器、开关及按钮等）必须是经过招标方认可的产品。电气控制及检测元件要求能防电磁干扰，且能在温度45℃，相对湿度为95％的情况下长期稳定地运行。

4.3.1.3  对所有电动机均采用380V、三相、三线、50Hz交流电系统，电压变化范围为10%。

4.3.1.4  对于设备内部照明、防火阀、电动风阀驱动装置、电动水阀、传感器、其它仪表及控制系统所需24V电源由投标方自己解决。如果24V中断，自动控制的设计应避免系统发生故障，通常空调系统在失电后（如电压降低或短时中断）不需要报警而自动再启动。

4.3.1.5  所有风机均需要在其服务的对应房间内配置就地控制箱或启停开关。

4.3.1.6  室外布置的就地配电柜应提供检修用电源及开关。

4.3.1.7  室外布置的配电柜，面板要求采用亚光不锈钢402制作，材料厚度不小于2.5mm，且门上设置观察窗，配电柜防护等级为IP56。室内布置的配电柜尺寸应按照招标方的统一要求而定，外表面颜色统一为RAL7032（暂定），并按照南方电网安健环标准、超高压标准化细则的要求来制造屏柜、标签等。

4.3.1.8  每台组合式空气处理机组及冷水机组分别设置一个配电控制柜。

4.3.1.9  投标方提供的动力电缆及控制电缆应符合国家标准。动力、控制电缆应分别成束、分开布置，电缆的排列应整齐，并应有清晰的编号。所有动力电缆均应为铜芯绝缘导线（A级阻燃型），控制电缆应为屏蔽电缆，且用线槽或线管对屏蔽电缆进行保护，室外动力电缆则要求采用铠装。

4.3.1.10 屏柜内顶板上装有照明装置，采用手动开关控制其开闭。

4.3.1.11 屏柜标识应统一美观。屏柜标识采用南网“安健环”标准，安装于屏柜标牌栏的中央。所有屏柜均按统一的规定进行编号，每面屏柜的编号均是独立的。本工程屏柜的编号在联络会阶段由设计提供。

4.3.1.12 硬接点报警信号采用双套独立的无源接点。

4.3.1.13 电气安装、接线要求、电缆要求等必须满足现行国家标准规范要求。

4.3.1.14 控制系统故障不应导致空调系统停运。

4.3.1.15 UPS设备由投标方提供，一路输入为交流，另一路输入为直流，主用为交流，当主用电源故障时能实现自动切换不掉电；当UPS装置故障时能手动旁路，保持自控供电不间断。

4.3.1.16 暖通电源进线柜需满足以下要求：交流电源进线断路器需能够实现消防切非(励磁脱扣）功能，还应能反馈断路器位置信号(OF接点)至消防系统，其中消防电源为DC24V。

4.3.1.17 通风空调系统的电动风机与风阀的联动由投标方实现；防排烟系统中风阀与消防风机硬接线连锁由投标方实现，其他连锁方式由消防报警系统实现。

    - 接线要求

4.3.2.1  机组内部电力电缆应按照国家有关标准合理布置。

4.3.2.2  应尽量减少机组外表面接线孔，穿孔处应有套管。

4.3.2.3  投标方应在其配电箱内配备接线端子供连接电源线。

4.3.2.4  所有电缆敷设必须穿套管和走线槽，不得裸露安装。

4.3.2.5  所有电缆敷设必须有合适的防护措施避免老鼠等的破坏。

4.3.2.6 机组与外部控制柜的控制电缆须采用2.5平方硬性导线连接，每根电缆必须有1-2根冗余设置。

    - 电器安全性能

电器的安全性能应满足国家的有关标准，至少不能低于下列要求：

- 绝缘电阻值不应小于10MΩ。

- 介电强度试验时不应击穿和闪络。

- 接地电阻不应大于0.5Ω。

- 泄漏电流值应不大于5mA。

    - 低压配电柜

4.3.4.1  低压配电柜应用标准和规范：

本规范书所涉及的低压配电柜内部所有电气、机械连接以及电气元件应完全符合低压成套开关和控制装置型式试验（TTA）规范和标准。

低压配电柜内须预留10~20%的空余配电回路。

低压配电柜柜型尺寸为2200mm×800mm×600mm（高×宽×深）。

4.3.4.2  框架和柜体

- 应有坚固的框架，具有良好的密封性。所有部件有足够的强度，能承受运输、安装和运行时短路所引起的作用力而不致损坏。所有安装在柜上的设备在受到地震、震动和撞击时应能达到GB或IEC所规定的标准。

- 开关柜内的每个柜体分隔为三室，即水平母线隔室，功能单元隔室及电缆室，室与室之间用整块高强度阻燃环保塑料功能板和敷铝锌板相互隔开。开关柜设备进线方式根据施工图确定。

- 开关柜的前门应为铰链门，开关柜背后为可拆卸的盖板。

- 柜内的每个功能单元均设置机械联锁装置，为了确保操作程序以及维护时的人身安全，装置都应具备机械连锁。对于固定式部件的连接只能在成套设备断电的情况下进行接线和断开。

- 为便于运行和维护,应利用标准化元件和组件，相同规格的功能单元具有互换性。

4.3.4.3  母线

- 低压配电柜内的主母线和配电母线材料为导电率达99.99%电解铜，所有螺栓连接的主母线接头和分支母线接头采用镀银处理。导体表面根据相序套对应颜色的热缩套管。

- 主母线及分支母线（含连接部分）外表面全部采用有机绝缘，母线小室及电缆小室内母线不得有裸露部分（电缆接线端子除外），接合处应有防止电场集中和局部放电的措施（如安装均压罩等）。

- 应保证触头的接触压力或温升应满足相关的国家标准、行业标准。应提供已通过国家权威部门并符合国家标准的一次插接试验报告。插拔式机构抽拉应灵活、轻便、无卡阻、碰撞现象；机构的动、静触头的中心线应一致，触头接触应紧密。三相通断时间应符合有关标准。主、辅触头通断可靠、准确，插入深度应符合要求；机械或电气联锁装置应动作正确，闭锁或接触均应可靠。

- 母线相别标识及颜色应符合《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》GB 50149标准。

4.3.4.4  表面处理

- 油漆采用招标方要求的颜色，并保证在第一次维修之前有15年的寿命。

- 柜体的内部和外部应清洁、无污迹。内外油漆的表面运输、存放和正常运行时不脱落和被腐蚀。

4.3.4.5  金属部分保护接地：PE线贯穿整段柜体，金属柜体的外露各导电部分与PE线具有良好的导电性能，并有螺栓连接到每一单元上，以及每一接地触头端子上。设置接地端子以实现整个柜体的外露各导电部分与机房内专设的接地排的连结。

4.3.4.6  辅助回路接线端子设有清晰的编号，每个端子只接一根最多不超过两根导线。每列端子排设有不少于15%且不少于5个的备用端子。

4.3.4.7  控制信号接点

- 低压配电柜应设置接点，接受由设备自控系统（PLC）发出的控制指令，启动或停止相关设备。

- 低压配电柜应设置接点，接受由火灾自动报警与联动控制系统发出的控制指令，切断相关设备的电源。

- 在低压配电柜前能通过按钮等设备的设置来实现对相关设备的现场起停控制。

4.3.4.8  电源接口：由招标方提供2路380V交流电源至投标方低压配电柜进线端子排，投标方应提供自动切换装置。

    - 风机控制箱及空调电源箱

4.3.5.1 安装方式

风机控制箱及空调电源箱采用不锈钢，采用嵌入式安装，箱体四面嵌墙部分为平面，外露部分须有箱体材料一致的外凸限位结构，保证箱体牢牢固定在墙上。

4.3.5.2 箱体尺寸

箱体的尺寸应为600×600×150或800×600×150mm（宽×高×深）。

4.3.5.3 结构形式

采用前单开门结构，箱体正面设外门及防触电金属内门，背面密封不开门。

箱门把手为金属材质，箱门和箱体确保密封良好，门板带有一定的折弯角度，确保美观，外门背面需附接线图。

箱体外门采用单点锁定式门锁。

内门为防止触电的金属内门板，门板用门铰链固定与外门同向开启。门铰链采用高硬度合金材料，保证门板开启和关闭过程中灵活，不会移动，不会变形。外门打开后只露出开关操作手柄，内门打开方可检修更换开关。内门配有防碰撞装置，以保护门板在开关时不损坏喷涂层和产生噪音。

箱下边需配有防电线（缆）摩擦的胶边。

箱体上、下、左、右均设敲落孔用于电缆（线）穿线，开孔数量和规格根据工程实际情况确定，箱体线孔可配合线槽或PVC圆管，并采取橡胶圈保护，满足防尘要求。

安装板为活动式结构，方便安装时调整。

箱体角落应确保焊缝的连续性，内部结构件和柜体应焊接牢固，箱体焊点和焊缝应光洁均匀，无焊穿，裂纹，焊渣和气孔现象。焊接后喷漆不到的地方需进行手工刷漆。箱体内零部件边缘和开孔处应平整光滑，无毛刺和裂口现象。

箱体深、宽和高方向的尺寸误差应至少满足GB/T 1804 《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》中的C级要求，即（120,400）范围内误差为±1.2mm，（400,1000）范围内误差为±2mm，（1000,2000）范围内误差为±3mm。

箱体外表面不允许有皱纹，流痕，针孔，起泡，透底等现象，色泽应均匀。

外壳防护等级：≥IP30。外壳防撞等级：≥IK10。

箱体外壳采用304不锈钢，厚度不小于2.0mm，焊接结构，使用年限不少于30年。

箱体表面拉丝抛光处理。

不锈钢的化学成分应符合下表要求。

表4.3.5-1  不锈钢的化学成分

| 材料 | C | Mn | Si | Cr | Ni | P | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00Cr19Ni10 | 0.03 | 2.00 | 1.00 | 18.0~20.0 | 8.00~12.0 | 0.045 | 0.03 |

不锈钢表面加工等级为BA，即为取得光亮表面，可在受控炉气中进行退火，经此处理后的钢带,不得有分层、裂纹、气泡、夹杂和结疤，不得有氧化皮和过酸洗，允许有深度不大于钢带厚度公差的轻微麻点、轻微划伤、凹坑和辊印，对于表面的有害缺陷，允许用修磨的方式清除，但应保证钢带的最小厚度。

钢带的边缘应平整，切边钢带的边不允许有超过深度超过宽度公差一半的切割不齐和大于钢带厚度的毛刺不切边钢带不允许有大于宽度公差的裂边。

对油区、危险化学品间等特殊场所，应选用防爆型电源箱。

4.3.5.4 电气技术要求

- 电气元件

（1）电器元件质量良好，型号、规格应符合设计要求，外观应完好，且附件齐全。开关选用施耐德、ABB、西门子公司产品。

（2）所有额定值和结构相同的元件应具有互换性。

（3）箱内元件应排列整齐，固定牢靠，相位标识清楚，按功能单元布置，相对独立，方便维护。

（4）各元件应能单独拆装更换，不影响其它电器及导线束固定。

（5）箱内电器选择单相或三相快速自动空气开关，严禁使用带有熔丝的各类保险，空气开关的参数选择既要满足所带负载的需要，又要满足上下级差的要求，确保选择性。

（6）箱内三相汇流母线以及中性线和保护地线均为铜排。

- 接线要求

（1）箱内使用的导线均为阻燃型铜芯塑线，组装及配线时，结合到电器外形尺寸、使用及维修方便等进行合理布局，导线颜色按国家标准要求进行配线：A相：黄色；B相：绿色；C相：红色；零线（N）：淡蓝色；地线（PE）：黄绿双色。引出或引进的导线应留有适当的余量长度，以便检修。导线剥削处不应过长，导线压头应牢固可靠。多股导线需用冷压端头压接且不得减少导线股数。导线连接采用直接或加装压线端子。零线和PE线端子排应保证一孔一线。

（2）导线与电器元件连接均采用冷压端头，冷压端头与导线压接质量符合国家标准。接线端部均应标明回路编号，编号正确、字迹清晰不易褪色。布线整齐、清晰、美观，导线良好无损伤，布线时应保证整齐、美观。

（3）箱体消防联动接线需使用端子排，端子排性能要求如下：

1）采用耐压等级1000V，阻燃V0级的压接型端子，所有金属件为铜质。

2）端子排间应绝缘良好，每个端子应标有序号，每节端子之间应有分隔标示端子。交流输入端子间应用空端子或绝缘隔片分区隔离。

3）交直流不同电源分开，强、弱电端子之间应有明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘的隔板，箱内交流空气开关与二次回路的端子排中间要以绝缘板隔开。

4）电流回路应经过试验端子。

5）每个端子只允许接一根导线。

- 箱内设备安装

（1）箱内元器件的布置按功能单元区分，并在每个元器件上加贴元器件代号及用途，代号必须打印，不能手写。

（2）电器元件应能单独拆装更换而不应影响其它电器及导线束的固定。

（3）箱内两导体间，导电体与裸露的不带电的导体间，电气间隙和爬电距离应符合表4.3.5-2的要求。

表4.3.5-2 允许最小电气间隙及爬电距离（mm）

| 额定电压（V） | 电气间隙 |  | 爬电距离 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 额定工作电流 |  | 额定工作电流 |  |
|  | ≤63A | ＞63A | ≤63A | ＞63A |
| ≤60 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 |
| 60＜V≤300 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 |
| 300＜V≤500 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 |

- 箱门标示

箱正面应标明编号、名称和用途，字迹应清晰工整，不易脱色。

- 箱体内外门应采用不少于4mm2的铜网编织带连接箱体主体，铜网编织带外套透明的柔软PVC绝缘塑料管。

- 箱内缆、线固定

箱内应配固定线夹固定电缆、电线，不松动脱落。

- 零线排及地线排要求

应采用铜质镀镍（锡）材料，截面积不小于40mm2，并进行防腐处理,表面光亮、接触良好，可长久使用不易氧化和生锈。

地线排必须有足够多的线孔，开孔直径按设计要求，配置铜质镀镍（锡）材料螺丝，并满足线耳引线连接方式。

接地铜排末端应预留线孔，可接截面不小于50mm2的铜缆。

零线排必须采用绝缘子固定于电箱，避免零线与箱体导通。

电源箱箱体外壳不设接地端子，箱内PE排需与地网可靠连接。箱体需单独接地。

电器元件组装接线完毕后，用兆欧表测量，相间及对地绝缘性能要良好（大于36MΩ以上）。

箱体顶端应能承受5分钟不小于8500N的均布垂直力，箱门打开后，在门的最外端应能承受3S不小于200N的垂直力。卸去负荷后，箱体无破坏性痕迹和永久变形。

4.3.5.5 生产工艺

箱体内设备与各构件间连接应牢固。

回路结线应符合下列要求：

（1）按图施工，接线正确。

（2）导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等，均应牢固可靠。

（3）箱体内的导线不应有接头，导线芯线应无损伤。

（4）配线应整齐、清晰、美观，导线绝缘应良好，无损伤。

箱体的漆层应完整，无损伤。

箱体内的电缆（线）芯线，应按垂直或水平有规律地配置，不得任意歪斜交叉连接。

导线与电气元件间连接牢固可靠。

箱体内部结构按生产结构图装配布置，且生产结构图需考虑外部电缆缆线的布线位置空间及固定点，外部电源及馈线电缆缆线的布线位置及固定点处的装配固定件的边缘应平整，有快口的切边应生产为内卷或设置保护条，以防止缆线绝缘层受损。

元器件组装顺序应从板前视，由左至右，由上至下，电气元件不应横装或倒装，较重元件应装箱底部。

同一型号产品应保证组装一致。

组装产品应符合以下条件：

（1）操作方便。元器件在操作时，不应受到空间的防碍，不应有触及带电体的可能。

（2）维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。

（3）各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合相关的规定。

（4）组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层，对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。

（5）对于螺栓的紧固应选择适当的工具，不得破坏紧固件的防护层，并注意相应的扭距。

（6）所有电器元件及附件，均应固定安装在支架或底板上，不得悬吊在电器及连线上。

（7）接线面每个元件的附近有标牌，标注应与图纸相符。除元件本身附有供填写的标志牌外，标志牌不得固定在元件本体上。

（8）标号应完整、清晰、牢固。标号粘贴位置应明确、醒目。

（9）安装于面板、门板上的元件，其标号应粘贴于面板及门板背面元件下方，如下方无位置时可贴于左方，但粘贴位置尽可能一致。

（10）保护接地连续性

1）保护接地连续性利用结构件有效连接来保证。

2）门上的接地处要加“抓垫”，防止因为油漆的问题而接触不好，而且连接线尽量短。

（11）安装因振动易损坏的元件时，应在元件和安装板之间加装橡胶垫减震。

（12）对于有操作手柄的元件应将其调整到位，不得有卡阻现象。

（13）母线和元件上预留给客户接线用的螺栓应拧紧。

4.3.5.6 主要元件参数

塑壳式断路器

（1）额定工作电压:  400V

（2）额定绝缘电压:  690V

（3）额定冲击耐受电压:  8kV

（4）额定工作电流: 16A-630A

（5）相数:  三相

（6）极数： 3极、4极，具体根据工程实际需要

（7）额定频率： 50HZ

（8）污染等级： 3级

（9）极限开断电流：根据工程需要，不小于50kA

（10）安装方式： 固定式或插入式

（11）分励脱扣器、漏电、辅助触点等：可配置，漏电30mA~500mA可选。

微型断路器

（1）额定工作电压:  400V

（2）额定绝缘电压:  690V

（3）额定冲击耐受电压:  6kV

（4）额定工作电流: 0-125A

（5）相数:  单相、三相，具体根据工程需要

（6）极数： 1极、2极、3极、4极，具体根据工程需要

（7）额定频率： 50HZ

（8）污染等级： 3级

（9）极限开断电流：根据工程需要，不小于50kA

（10）安装方式： 固定式或插入式

（11）分励脱扣器、漏电、辅助触点等：可配置，漏电30mA~500mA可选。

4.3.5.7 安装要求

箱体单独或成列安装时，其垂直度、水平偏差及箱面偏差和箱间接缝的允许偏差应符合规范规定。

箱体安装应牢固，封闭良好，并应能防潮、防尘。安装的位置应便于检查,成列安装时，应排列整齐。

箱内的接地应牢固良好。

箱体表面漆层应完整，无损伤。

4.3.5.8 箱体结构标准图

图4.3.5-1  箱体标准图

4.3.5.9 专业接口要求

1） 电气一次接口

控制箱及电源箱接线根据具体工程设计给出，厂家完成后给业主和设计进行审核。

2） 土建接口

嵌入墙内暗装时，电箱墙上开孔尺寸为150x620x620(深x宽x高)或150x820x620(深x宽x高)，安装方式见下图。

图4.3.5-2  箱体安装土建条件图

4.3.5.10 试验

根据相关国标和行标等有关标准及其补充说明进行各项试验，有关条款的特殊要求和补充应在试验期间遵守并执行。

1） 型式试验

结构及外观检查： 目测。

通电检查：按检验规程通电后测试参数和性能。

电气间隙和爬电距离验证: 按GB7251.1标准验证。

防护等级验证: 按GB7251.1标准验证。

绝缘性能检验：按GB7261标准试验。

机械性能检验: 按GB/T11287或GB/T20138标准试验。

基本功能测试: 按GB/T13729中4.4、DL/T630中5.4和GB/T15532标准测试。

地震烈度实验:按GB/T 2424.25《环境试验 第3部分：试验导则 地震试验方法》标准检验。

2） 出厂试验

出厂试验项目见表4.3.5-2，同时下表中项目也作为评标时的打分依据。

表4.3.5-2  出厂试验项目

| 序号 | 项目 | 子项目 | 依据规范 | 检测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构及外观检查 | 安装方式 | 技术规范书 | 满足技术规范书要求 |
| 2 |  | 外形尺寸 | 技术规范书 | 满足技术规范书要求 |
| 3 |  | 结构形式 | 技术规范书 | 满足技术规范书要求 |
| 4 |  | 箱体材料及防腐处理 | 技术规范书 | 满足技术规范书要求；选用冷轧钢板材质时需提供防腐试验报告 |
| 5 |  | 元器件及安装 | 技术规范书 | 满足技术规范书要求 |
| 6 |  | 接线要求、箱内缆、线固定 | 技术规范书 | 满足技术规范书要求 |
| 7 | 断路器核查 | 断路器核查 | 技术规范书 | 满足技术规范书要求 |
| 8 | 结构和标志 | 结构和标志 | 技术规范书 | 满足技术规范书要求 |
| 9 | 附件紧固的机械强度 | 附件紧固的机械强度 | GB 7251.3-2006 8.2.15 | 啮合5次 |
| 10 | 冲击强度试验 | 冲击强度试验 | GB 7251.3-2006 8.2.10 | 冲击能量0.7J |
| 11 | 电气间隙和爬电距离验证 | 电气间隙和爬电距离验证 | 技术规范书 | 满足技术规范书要求 |
| 12 | 防护等级验证 | 防护等级验证 | GB 7251.3-2006 8.2.7 | ≥IP30 |
| 13 | 温升试验 | 温升试验 | GB 7251.3-2006 8.2.1 | 进出线端≤70K 支路开关≤65K |
| 14 | 绝缘性能检验 | 绝缘性能检验 | GB 7251.3-2006 8.3.4 | ≥1000Ω/V |
| 15 | 介电性能验证 | 介电性能验证 | GB 7251.3-2006 8.2.2 | 2.5kV/5s |
| 16 | 保护电路连续性验证 | 保护电路连续性验证 | GB 7251.3-2006 8.2.4 | ≤0.1Ω |
| 17 | 机械操作验证 | 机械操作验证 | GB 7251.3-2006 8.2.6 | 50次 |
| 18 | 验证对非正常热和着火危险的耐受能力 | 验证对非正常热和着火危险的耐受能力 | GB 7251.3-2006 8.2.13 | 960±10℃ 650±10℃ |
| 19 | 耐锈性能 | 耐锈性能 | GB 7251.3-2006 8.2.11 | 表面没有任何锈迹 |

3） 现场验收试验

结构及外观检查：目测。

通电检查：按检验规程通电后测试参数和性能。

绝缘性能检验：按GB7261-1987标准试验。

基本功能测试: 按GB/T13729-1992中4.4、DL/T630-1997中5.4和GB/T15532-1995标准测试。

- 产品对环境的影响

制造厂应该提供有关照明配电箱、户内动力配电箱、户内检修电源箱对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在手册或使用说明中明确。

制造厂应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导，对再循环使用的可能性给予简要说明。

- 企业VI标识

a）设备外立面上应有统一的南方电网公司企业VI标识，并符合《中国南方电网视觉识别系统管理手册》的要求。

b）标识的内容构成：中国南方电网标志、“中国南方电网”中英文名称。

c）颜色：标识采用企业标准色 C100 M69 Y0 K38，背景采用白色。

d）标识方式：丝网印刷。

e）标识大小：按所需比例修正。

f）企业标识安装在设备外立面正面醒目位置。

- 标志、包装、运输、贮存、安装指导及质量保证

1） 标志

产品型号及规格

制造厂名全称及商标

生产日期及编号

2） 包装

投标方必须根据国家标准和招标方的实际运输条件,将控制箱和电源箱和所有零部件采用适合于远途运输的包装箱进行包装好,并将全套安装使用维护说明书、产品合格证明书、产品外形出厂图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图以及备品备件一览表等应妥善包装防止受潮。

所需的备品备件及专用工具与仪器仪表应装在箱内,在箱上注明“专用工具”、“仪器仪表”,以与本体相区别；并标明“防尘”、“防潮”、“防止损坏”、“易碎”、“向上”、“勿倒”等字样，同主设备一并发运。

包装箱应连续编号,不能有重号。包装箱外壁的文字与标志应耐受风吹日晒,不可因雨水冲刷而模糊不清,其内容应包括:

(1) 合同号；

(2) 收货单位名称及地址；

(3) 控制箱和电源箱名称及型号；

(4) 毛重和总重；

(5) 包装箱外形尺寸；

(6) 制造厂名称；

(7) 包装箱储运指示标志:“向上”、“防潮”、“小心轻放”、“由此吊起”等字样。

设备经招标方验收之前凡因包装不良造成损失应由投标方负责。

（1）设备单独运输的零部件应有标志,便于用户安装装配。

（2）整体产品或分别运输的部件,都要适合于运输及装卸的要求。

（3）制造厂应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。

（4）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。

运输

（1）设备单独运输的零部件应有标志,便于用户安装装配。

（2）整体产品或分别运输的部件,都要适合于运输及装卸的要求。

（3）制造厂应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。

（4）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。

贮存

1）应存放在-5℃~40℃干燥、通风、清洁的仓库内；

2）应避免与任何有毒气体有机溶剂接触；

3）不得倒置、不得撞击。

安装指导

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议。

质量保证

（1）全部设备必须是全新的, 持久耐用的,应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于30年。

（2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

（3）订购的新型产品除应满足本标准外, 投标方还应提供该产品的鉴定证书。

（4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括投标方的外购件在内)均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件, 投标方应积极配合。

（5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求, 并提供试验报告和产品合格证。

（6）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

    - 电缆

4.3.6.1  电缆概述

- 投标方应提供在其供货范围内的缆线系统的设计，包括路径及终端装置的方案，同时还应提供缆线以及附属设备：

    - 桥架

    - 密封

    - 接头

    - 地上管道

- 投标方提供的所有电缆均应采用最新的IEC标准，特别考虑以下要求：

    - 每根电缆的电缆头应标明电缆编号，多导线电缆的每根导线应该用颜色或编号来标明。电缆须为两终端间连续的整段而无中间接头。

    - 电缆结构应包括充分的电磁屏蔽和可靠的接地，以保证“信号”对受到干扰尽可能地衰减，以防止在任何运行情况下（包括开关操作、接地、换流器运行和环境的影响）造成设备的误动、损坏、危险乃至危及人身安全等后果。

    - 所有室外电缆采用铠装电缆。控制电缆应为屏蔽电缆，且用线槽或线管对屏蔽电缆进行保护。

4.3.6.2  电缆系统设计

- 控制电缆应铺设在单独的电缆管、电缆井或电缆桥架内。

- 所有直径为9mm及以上的动力电缆铺设中应留有空间，以保证通风良好，并应成直线铺设，与电缆桥架边平行。所有动力电缆应留一根电缆直径的空间，并用夹具夹紧。所有控制电缆之间可以不留空隙并分三层布置。在垂直方向应采用夹具固定。水平方向每隔1.5m或垂直方向小于1.5m的顶部和底部用夹具夹紧。

- 双电源电力电缆应敷设在桥架的两侧。

4.3.6.3  插头式电缆

- 对智能控制系统设备而言，电缆系统都应做成插头式电缆，并事先在电缆的两端用合适的联接器做好电缆头，以便于安装和调试。

- 所有的插头式电缆和联接器都应进行连续性试验和绝缘出厂试验，以保证每段电缆都没有短路、开路和接地。

4.3.6.4  所有电缆均为铜芯电缆，电缆敷设应达到的要求

- 信号和控制电缆应辐射形敷设，使用带屏蔽双绞线。

- 配电电缆的敷设应从配电盘或动力控制中心向外辐射形敷设。

- 设备与控制器之间的互联控制电缆的敷设应使用最小截面为1.5mm2的多芯铜导线，控制器之间的插头式电缆的截面不应小于0.324mm2.

- 电流回路电缆的截面不应小于2.5mm2.

- 电压回路电缆的截面不应小于2.5mm2.

- 当电力电缆穿管敷设时，可以适当降低额定系数。电力电缆的最小截面应是2.5mm2.

- 在每条控制电缆中，至少应有10%的备用芯线，以供将来使用。

- 下述功能回路应使用单独的电缆，不允许混用：

    - 交流配电

    - 电流互感器回路

    - 电压互感器回路

    - 交流控制回路

    - 弱电信号控制回路

- 电缆安装须符合GB50217及IEEE电气装量规则之有关规范。

4.3.6.5  电缆系统防火

- 普通设备的馈电电线电缆应选用无卤低烟A级阻燃电线电缆。

- 消防设备的馈电电线电缆应选用无卤低烟阻燃耐火电线电缆。

    - 桥架

4.3.7.1  电缆梯架须由热浸镀锌低碳钢制作。电缆梯架的两条边框至少必须为40mm高其顶缘须卷边以增加强度。梯级的中心间隔约为300mm，并具有一定的宽度以用不同的方法固定电缆包括尼龙带扣，鞍型夹，冲孔带，电缆夹等固定夹。

4.3.7.2  在水平弯曲，垂直方向弯曲、分支和电缆梯架缩小宽度时，须使用制造厂的标准直角弯节，分支接头，偏心缩节，直线缩节。为适应电缆梯架之胀缩必须使用制造厂的标准伸缩接合板。所有夹紧螺栓，螺帽，垫片等均须热浸镀锌。

4.3.7.3  电缆托盘须由低碳钢制作并于冲孔后热浸镀锌。须使用标准弯节和分支节。

4.3.7.4  冲孔须为椭圆形排列成晶格形，其每段冲孔面积应不少于7%，冲孔之间中心距离不大于100mm.

4.3.7.5  电缆托盘/梯架之弯节须使夹于电缆拖盘/梯架上最大截面电缆之弯曲半径不超过GB 51348及IEEE布线规程中所规定的弯曲半径限度。

4.3.7.6  电缆梯架/托盘吊架/支架的安装

- 电缆托盘/梯架以软钢支架和吊杆支持或悬挂于结构板，梁、墙上，其间距在直线段上不须超过1.0米，距弯节和分支节不须超过225mm。支架和吊杆须为热浸镀锌并涂以防锈漆。

- 垂直电缆梯架/托盘应在每根立管的中部用通过认可的钢托架支撑，以防摇摆、下垂、震动和共震，（特别是在地震时）避免支架或固定支架之间的拉或扭弯而使管道承受压力。

- 所有固定支架和吊架应采用有足够强度的伸缩栓所固定。

- 把吊架固定到嵌藏在混凝土中的金属嵌件中，如果没有这种嵌件，可用膨胀螺栓固于混凝土中。

4.3.7.7  整个电缆梯架/托盘系统要求有电气上的连续性和接地，采用铜线（或铜带）和螺栓来保证相邻的托盘/梯架的连接。

    - 仪表控制

4.3.8.1  总的要求

通风空调中央监控系统由招标方负责，投标方配合。

空调系统的监控系统主要由微机操作员站、集中控制柜、就地控制柜、通讯电缆、就地检测设备等硬件和相关软件组成。

中央监控系统的集中控制柜（PLC冗余配置）将设置在主控楼空调机房，微机操作员站将设置在主控室内，微机主机应采用最新主流配置，显示器为21英寸液晶，其具体型号和规格应与主控室其它机型一致，以便于统一协调管理。配置2对告警音响。

中央操作工作站为分布式微机控制系统的管理与调度中心，它可实现对每个阀厅、的全空气集中空调系统、主控楼、辅控楼及其他设备用房的单元式空调机组和屋顶式空调机组的集中监督管理及运行方案指导，并可实现设备的远动控制，能对各空调系统中的各监控点的参数、各运转设备及部件的状态、各系统的动态图形及各项历史资料进行显示和打印。

所有自动控制设备应有手动控制的功能，以自动控制为主，手动控制为辅，以便在调试、检修或运行期间进行手动控制。

投标方应对控制盘柜及配电柜的所有性能负责，并负责在控制柜及配电柜和机组及各类传感器，执行机构间统一、合理地接线及接管，同时负责对控制和监测系统的调试，使之与空调系统的运行相统一。

投标方应提供给招标方所有必要的技术资料，以便招标方审阅认可。

空调及风机控制箱需要与全站智能辅助控制系统以通迅方式连接，使运行人员能够实时监控空调系统运行状况，投标方应采用Modbus或61850通信协议、使用RS485通信接口，接口位于智能辅助控制系统端子排，所有接口设备和通信线缆均属于投标方供货范围。投标方应在技术协议签订后一个月内提供一份串口传输的信号清单及光电转换模块的型号（如要求采用光缆通信）供招标方确认，并配合计算机监控厂家完成信号上传。

通讯接口应至少提供以下信息：

 空调及风机的运行状态、故障报警；

 电动阀门开关状态；

 主机电流过载报警信号；

 主机运行时间及启动次数记录；

4.3.8.2  空调中央监控系统应满足如下基本功能要求(但不限于)：

（1）通风空调中央监控系统应有手动控制的功能，以便在调试、检修或运行期间对各上述空调系统分别进行控制。

（2）通风空调中央监控系统能对所有空调系统中的各监控点的参数、各运转设备及部件的状态，各系统的动态图形及各项历史资料进行显示。

（3）设备故障后的重新启动均应在各设备上手动启动，当系统运行正常后，再将系统投入自动控制工况，此时，通风空调中央监控系统才能对其实施自动监控。

（4）通风空调中央监控系统需与消防自动报警系统的联锁，投标方提供电缆并接至站内消防控制盘：

a. 消防火灾信号自动关闭对应区域内的空调和风机设备；某一区域内的防火阀自动关闭，输出信号发送到消防中心，消防中心确认发生火灾后，再反馈火灾信号自动关闭对应区域内的空调和风机设备。

b. 设备用房的轴流风机与火灾信号联锁。

c. 防火阀、排烟防火阀及排烟风机状态（运行、停止）监视及远动启停并传送至消防控制系统。

d. 应服从火灾控制系统的要求提供合适的接口和设备。

（5）通风空调中央监控系统应具有以下基本功能：

a. 远程：

远程控制：空调房间的温度参数设定，空调设备及风机的启停。

远程显示：空调房间的温度，空调各运转设备及部件的状态，风机的运行状况，故障报警。

b. 就地：

就地控制：各空调房间的温度参数，风机的运行状况。

就地显示：各空调房间的温度。

4.3.8.3  控制系统设备要求

a. 总的要求

──一套完整的空调集中监控系统至少应该包括由PLC组成的控制系统和就地仪表设备等硬件设备和完整的配套软件；

──系统可利用率至少为99.9%；

──整个系统具有较强的抗干扰能力；

──系统全部采用汉字显示。

b. 就地设备

──所有就地仪表设备应具有高度的可靠性、可用性、稳定性、可操作性和可维护性，并满足功能要求；

──所有就地仪表设备应满足工艺系统监控的要求，由投标方根据招标方提供的工艺系统图和监控要求来配供；

──投标方提供的用于实现系统控制、监视、报警及保护功能所需的过程量检测装置，其布置由投标方负责设计，应便于现场巡视及就地操作；

──为了在线或就地仪表设备（如热点阻，压力、差压开关，变送器等）接线方便，并节省电缆，投标方应考虑设置必要的接线盒（箱）以及由在线或就地仪表至接线盒（箱）的连接导线或电缆，这些导线或电缆由投标方提供。

c. 控制柜

──控制柜的设计，材料选择和工艺应使其内、外表面光滑整洁，没有焊接、铆钉或外侧出现的螺栓头，整个外表面端正光滑。

──投标方应按照南方电网安健环标准、超高压标准化细则的要求来制造屏柜、标签等。

──控制柜应有足够的强度能经受住搬运、安装和运行期间产生的所有偶然应力。

──所有金属结构件应牢固地接到结构内指定的接地母线上。

──控制柜内应设有独立的计算机系统接地、机壳安全地、电缆屏蔽接地端子，与结构内部未接地电路板在电气上隔离。

──控制柜设计应满足电缆由柜底引入的要求。

──墙挂式控制箱高度不应超过1.2米。

──对于控制柜和控制盘，内部应提供有220VAC照明灯和标准电源插座。端子排、电缆夹头、电缆走线槽均应由阻燃型材料制造。端子排的安装位置应便于接线，距柜底不小于300mm，距柜顶不小于150mm，排与排之间的距离不小于200mm。

──控制箱中接触器连接铜排应采用带绝缘的插扣铜排，避免接触器汇集线（铜排）裸露。

──控制箱内应设置自动电加热除湿装置，以防止在低温潮湿气候时控制箱内产生凝露。

──总开关出线不应采用多根线汇集方式连接，应在总开关下方设置接线铜排，保证各接触器的电源能从铜排上接取。

──裸露的铜排需要安装热熔缩管，动力配电柜内设置有机玻璃隔板。

d. 可编程控制器（PLC）

──自控系统采用以PLC为主的控制系统，PLC采用西门子S7-300系列产品，所有硬件应是制造厂的标准产品或标准选择件。

──系统中所有模件应是接插式的，便于更换。机柜内应提供各种型式I/O 的15%做备用，同时在插槽上还应留有扩充10%I/O的槽位余地。

──投标方应提供导轨和联锁，避免在拆除和插入过程中出现故障。如果需要，应配有钥匙，避免在初始设定之后插入错误的模块。

──所有开关量I/O模件应有光电隔离装置,同时开关量模件应具备自诊断功能,能够进行掉线和掉电诊断。

──电源应配有抗浪涌保护装置并应包括一个隔离变压器。

──PLC系统应能在高的电气噪声，无线电波干扰和振动环境下连续运行。在距电子设备1.2米以外发出的工作频率达400~500MHz，功率输出达5W的电磁干扰和射频干扰，应不影响系统正常工作。

──所有在可编程控制器系统中的硬件的运行环境额定温度-10℃~+60℃，额定存储温度为-40~+85℃，而且是在无风扇或空调的条件下运行。硬件连续运行的相对湿度范围为5~95%，无结露现象。

──若距离远可采用远程I/O，以避免远距离硬接线。

──I/O模块现场侧的电源应作为该系统的一部分提供。

──应为处理单元提供一套冗余电源。电源能自动切换，而不影响系统的控制。如果进线电源不符合技术要求，电源应提供有序停机和校验位的存储。

e. 通讯及网络控制接口

各空调控制系统应留有满足上层网络要求的通讯接口的软、硬件，投标方无条件地提供联网所需的软件和硬件。投标方提供的PLC系统的通讯接口应能满足全站SCADA控制系统上位机实现对空调系统进行远方监视和报警显示等的功能。模拟接口信号为4～20mA，开关信号220V直流干接点。投标方有责任配合全站SCADA控制系统供应商完成两个系统的通讯并满足通讯要求,确保在SCADA控制系统的操作员站上完成对本系统的监视和控制。

f. 编程和监控软件

编程格式应包括传统的继电器梯形图。程序应可能搜寻程序中的任何继电器或接点。搜寻应是连续的直至整个程序扫描，搜寻完后应显示出来。程序应可能搜寻强制输入和输出，以便快速知道所有输入/输出哪些是强制的。程序应使它的所有逻辑的部分能在编程图上显示，分离元件状态监视。违反本要求的子模式不能使用。

所有的逻辑功能都应由PLC来完成，不得用硬接线或复杂的特殊开关及其它输入装置来实现。

投标方应根据本技术规范书和招标方提供的设计资料进行空调监控系统的设计和组态, 提供符合本技术规范书所必需的硬件、软件和各项服务。

g. 触摸屏（包括集中控制柜用）

投标方应能在触摸屏上实现风冷冷水/热泵机组、空气处理机组、闭式蒸发型冷却塔、冷冻水循环水泵、冷却水循环水泵、冷却塔喷淋水泵等设备控制的相应显示的画面；制表打印；成组参数显示；参数越限报警、控制对象故障或状态变化时的画面要求以及一些特殊的要求。

所供的触摸屏显示画面至少应能显示当前状态的系统图形、运行方式、过程参数、时序报警，用来识别故障的自诊断功能控制系统报警。

所供触摸屏应为彩显，屏幕尺寸要求如下：风冷冷水/热泵机组及自动补水定压装置自控系统应不小于10.1英寸；组合式空气处理机组自控系统应不小于10.1英寸；集中控制柜应不小于12英寸。投标方应提供触摸屏的详细技术参数，包括颜色质量、分辨率等。

  - 噪音及振动

4.4.1  在距离设备外壳1.5m及地面上1.0m处测得的声压级应不超过如下值，且试验方法应符合国家标准。

空调室外机组                             65dB(A)

空调室内机组              	45dB(A)

排烟风机                        	75dB(A)

轴流风机                        	70dB(A)

屋顶式空气处理机组：          	75dB(A)

4.4.2 风冷冷水/热泵机组、空气处理机组、冷冻水循环水泵运行时垂直振动不应超过15μm。

4.4.3  主控制室、会议室、办公室、休息室等有长期有工作人员的场所，室内噪声值应不得高于下列标准：白天55dB（A），晚上45dB（A）。

  - 表面整理和涂层

4.5.1 对 于金属渣屑、碎布、碎石及其它异物都应从设备内部清除。

4.5.2  所有的铁屑、铁锈、油、油脂、粉笔、蜡笔、油漆符号及其它有害的东西都应从设备内部、外表上除去。在运输期间，设备内外应保持干净及干燥。

4.5.3  在焊接部位，应根据国家有关标准采取手工清理或机械清理的方法进行清理。

4.5.4  所有锐边及构件都应加工圆滑以防止造成人员伤害。

4.5.5  单涂层或双涂层的修整工作都应和原有涂层的要求一致。

4.5.6  所有碳钢机械加工表面在装运和储放期应采取可靠的防氧化措施。

4.5.7  设备及控制柜表面涂层的色标需按照招标方要求确定。

4.5.8  通风空调系统所有外露铁构件的面漆颜色应与建筑色标一致。

  - 接口及责任

4.6.1  责任

4.6.1.1  投标方应为本工程换流站的主控楼人员用房、贵州侧GIS室、湖南侧GIS室、专用品仓库、二次备品库及车库、综合泵房、综合楼、警传室、油化实验室、阀冷排水在线监测间提供功能完整、安全可靠的通风及空调设备，并对设备的技术、性能、设计、安全、可靠性及加工制造的部件质量全面负责。

4.6.1.2  投标方应负责通风及空调设备和材料的供货、安装、调试、试运行和交付。通风空调设备、自控系统装置、电源装置、电缆、管线、支吊架、风口等所有设备、材料全部由投标方供货。通风空调系统设备安装和空调系统相关的电气系统与自控系统、所有和通风空调系统有关的通风空调管道、电气和自控管道、风口、电气设备的内部接线设计、接地安装、自控系统布线及设备的布置、安装、调试全部都由投标方负责完成，并将能正常运行、符合要求的通风空调系统按规定移交招标方。

4.6.1.3  投标方应负责所有设备、风管及风阀、水管及水阀、制冷剂管、管道配件及其他安装材料在现场的保管和存放。

4.6.1.4  投标方负责对招标方运行人员的免费技术培训，并使这些培训人员能熟练地操作、维护、修改和调试控制系统，培训时间、地点及次数由招标方确定。

4.6.1.5  投标方提供设计、制造、安装、运行、检验、使用和维修的技术文件和图纸。

4.6.1.6  投标方提供备品备件、专用工具和仪器，并保证在设备寿命期内按合同提供备品备件。

4.6.1.7  合同签订后，投标方应根据本工程里程碑的要求，向招标方提出一个详尽的工作计划报表，见附录E 工作计划（进度）报表，包括设备设计、材料采购、设备制造、工厂测试以及运输、安装、调试、试运行、现场试验及验收等的详细工作内容及进度。如有延误，投标方应及时将延误原因、后果及采取的补救措施等向招标方加以说明。

4.6.1.8  投标方应负责配电及集中监控系统的设计，并提交设计院审核。

4.6.2  接口

电气、给排水及土建接口如下：

1）投标方负责主控楼人员用房、贵州侧GIS室、湖南侧GIS室、专用品仓库、二次备品库及车库、综合泵房、综合楼、警传室、油化实验室、阀冷排水在线监测间的通风、空调设备及材料的采购、安装、调试、试运行、验收及性能保证等，以及相关的土建施工内容，包括设备基础、预埋件、楼板及墙上孔洞（含封堵）、电缆沟等。设备及管道安装后与墙体和楼板之间留下的缝隙应由投标方完成封堵，并应满足建筑物室内环境及防火和防虫鼠等要求。投标方提供设备安装用膨胀螺栓以及减振装置。

2）通风空调系统的电源进线、电缆火灾报警信号电缆由招标方负责提供至投标方电源柜端子排，其后的电源切换装置及通风空调系统内部连接的动力/控制电缆全部由投标方负责。通风空调系统自控系统相应的与辅助智能控制后台间连接的控制电缆由招标方负责，投标方配合，其余的电缆全部由投标方供货并安装。通风空调系统电缆布线及桥架全部由投标方负责。投标方空调自动控制系统的设计及供货，并预留通讯接口。投标方应负责空调系统电缆桥架和槽盒的成品保护。

3）主控楼人员用房、贵州侧GIS室、湖南侧GIS室、专用品仓库、二次备品库及车库、综合泵房、综合楼、警传室、油化实验室、阀冷排水在线监测间的风机控制箱由投标方供货，风机控制要求由招标方提出，投标方负责实现风机的就地控制与远程控制，远程控制接入空调集中监控系统。投标方应实现（包括但不限于）以下控制要求： GIS室的风机应与SF6环境监控系统联动，SF6泄漏时自动启动所有风机，相关控制系统由投标方负责，招标方负责预留SF6环境监控系统的启停风机信号接点。蓄电池室的空调及风机与氢气浓度检测仪联锁，当室内空气中氢气体积浓度达到0.4%时，风机应能自动投入运行，空调停运。应实现单元式空调机组或降温型除湿机运行状态远程监控、远程启闭设备及调节运行状态等功能，接入空调集中监控系统。通风空调系统的电动风机与风阀的联动由投标方实现；防排烟系统中风阀与消防风机硬接线连锁由投标方实现，其他连锁方式由消防报警系统实现。

4）与全站辅助控制后台系统的控制接口在投标方集中PLC控制柜输入/输出接口，与消防报警控制系统接口在投标方相关控制柜（控制箱）输入/输出端口。

5）补水水源采用生活水，供水接口在投标方补水装置外1m，水质按站区生活用水。水源接口点及以后的设备/管道均由投标方负责并安装。所有排水点由投标方根据图纸引入换流站排水井、排水沟、地漏和雨落管。

6）所有投标方提供的设备，均应保证设备金属外壳拼装处配置良好的跨接接地设施，接地铜绞线最小截面积为35mm2，并要求设备金属外壳两端均配置不少于2个接地端子。投标方所供空调设备的接地、水管和风管的管段间等电位连接(含材料及施工)均由投标方负责。

  - 铭  牌

所有设备应有一块不锈钢制成的铭牌，且永久性地固定在设备外壁明显处，铭牌上至少应有以下几项内容：

1）招标方所确定的设备编号

2）制造厂的名称及成品的系列编号

3）设备名称

4）机组的主要运行参数

5）机组运行重量

6）设备生产日期

  - 工厂试验

5.1.1  制造设备或装置所使用的材料应根据国家有关标准进行试验，并向招标方提供非破坏性试验资料。

5.1.2  每套设备或装置均需进行出厂试验，经质量检验部门确认合格后方能出厂，并具有证明产品合格的出厂证明书。

# 试  验

  - 型式试验

在下列任一情况下，设备或装置需进行型式试验：

- 新设计投产的成套设备或装置，在鉴定前需进行新产品定型的型式试验。

- 连续生产的设备或装置，每5年需对出厂检验合格的设备或装置进行一次型式试验。

- 当改变制造工艺或主要元件，而影响设备或装置的性能时，均需对首批投入生产的合格品进行型式试验。

  - 现场试验

5.3.1  投标方提供的设备在安装完毕后需进行调试前试验，调试前试验是为了确保设备在运输和安装过程中没有受到损坏，能够按照设计要求安全地进行通电、启动和停机。

5.3.2  投标方应提出调试前试验计划表，计划表应包括试验目的、前提条件、程序、方法以及试验的预期结果。

5.3.3  投标方应该进行系统功能试验，每个系统应提供下列数据文件（不限于）:

a. 运行方式转换功能（冗余、故障、失电、重启等）。

b. 过滤器功能试验（压力损失、流量、更换操作、结构泄漏等）。

  - 试验具体项目

投标方应根据国家有关规范、投标方公司内部质量控制规定以及规范书的有关要求在投标文件中列出本工程主要设备各阶段的具体试验项目。

# 质量保证及管理

6.1  在合同生效至工程验收期间，招标方有权审查投标方的质量控制文件，有权进入本工程所用设备及部件正在加工和正在试验中的所有投标方工厂和外购件制造厂检查设备的制造和试验情况。

6.2  产品的设计制造和试验验证应遵照国家有关的规范和标准，生产过程的每个环节应严格按照质量控制文件的要求执行，所提供的设备应满足本规范书的要求，且能在本工程室外气象条件下长期安全、可靠运行。

6.3  虽经工厂的试验验收，投标方还要保证现场试验达到要求的性能和可靠性，对于工厂的检查验收，不应认为可以解除制造厂对设备质量所负的责任。

6.4  投标方所提供的产品应有保质期，保质期期限由买卖双方协商后确定，一般情况下期限为36个月（从空调系统验收通过之日计算）。投标方应该提供一份售后质量承诺书，内容包括截止时间、保修范围、联系方式及响应时间等。

6.5  投标方提供的产品若出现同一配件2次以上需返厂维修的情况，投标方必须全部更换所有产品的该配件。

6.6  投标方应对保质期内因质量原因导致的产品损坏实行无偿的修复和零件配制，甚至产品更换。

6.7  在质量保证期内，由于投标方设备的质量问题而造成停运，投标方应在72小时内更换有缺陷或损坏的部件。设备的质保期将延长，延长时间为12个月。

6.8  投标方应对合同设备的设计、材料选择、加工、制造和试验等建立质量保证体系，并在合同设备的整个制造过程中严格按其执行。

6.9  投标方应采用有运行经验且证明正确的、成熟的技术；若采用过去未采用过的新技术，应征得招标方的同意。

6.10  投标方从其他厂采购的设备，一切质量问题应由投标方负责。

6.11  保质期后应保证招标方对产品的技术咨询(无偿)和零件的供给(有偿)。

# 技术服务、设计联络会、检验和监造

  - 技术服务

7.1.1  合同签订后，投标方需指定负责本工程的项目经理，负责协调投标方在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、工厂检验和设备监造、工厂试验、包装运输、现场安装、试验、调试、验收等。

7.1.2  投标方应负责处理本工程通风及空调系统、设备交付前所有技术问题，并负责解答招标方的有关疑问。

7.1.3  投标方应选派有经验的技术人员，对招标方安装和运行人员免费培训，讲解技术常识和注意事项。

7.1.4  在质保期内，设备使用中如发生问题，投标方必须在24小时内回应，且在3天内派出技术人员到进行现场维修服务，否则，招标方有权扣除质保金并处罚款。

  - 设计联络会

- 招标方如需要召开设计联络会，投标方应派本项目经理和有关技术人员参加，具体设计联络的计划、时间、地点和内容要求由双方商定。

  - 工厂检验

7.3.1  工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方需严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标方提供的合同设备需签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

7.3.2  检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、日常试验至出厂试验。

7.3.3  投标方检验的结果要满足本规范书及国家有关规范和标准的要求，如有不符之处或达不到标准的要求，投标方要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时应将情况及时通知招标方。

  - 设备监造

7.4.1  招标方有权派遣其检验人员到投标方及其分包商的车间场所，对合同设备的加工制造进行检验和监造。招标方将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知投标方。

7.4.2  如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求，招标方可以拒收，投标方应更换被拒收的货物，或进行必要的改造使之符合技术规范的要求，招标方不承担上述的费用。

7.4.3  招标方对货物运到招标方目的地以后进行检验、试验和拒收（如果必要时）的权利，不得因该货物在原产地发运以前已经由招标方或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受到限制。招标方人员参加工厂试验，包括会签任何试验结果，既不免除投标方按合同规定应负的责任，也不能代替合同设备到达目的地后招标方对其进行的检验。

7.4.4  投标方应在开始进行工厂试验前2个月，通知招标方其日程安排。根据这个日程安排，招标方将确定对合同设备的那些试验项目和阶段要进行见证，并将在接到投标方关于安装、试验和检验的日程安排通知后30天内通知投标方。然后招标方将派出技术人员前往投标方和（或）其制造商生产现场，以观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准，或包装不满足要求，招标方代表有权发表意见，投标方应认真考虑其意见，并采取必要措施以确保待运合同设备的质量，见证检验程序由双方代表共同协商决定。

7.4.5  若招标方不派代表参加上述试验，投标方应在接到招标方关于不派员到投标方和（或）其分包商工厂的通知后，或招标方未按时派遣人员参加的情况下，自行组织检验。

7.4.6  监造者将不签署任何质量证明文件，招标方人员参加工厂检验既不能解除投标方按合同应承担的责任，也不替代到货后招标方的检验。

  - 现场检验

    - 开箱最后检验将在现场进行，设备数量、规格和性能将逐项验收。

    - 在检验中如发现明显的或潜在损坏以及产品性能不符合合同要求，投标方应自费负责补救、更换损坏的部件或设备。

  - 安装、调试、性能试验、试运行和验收

    - 投标方的施工安装单位需具备相应的资质（以商务文件为准）。现场施工的重点工种必须有施工资质（国家有关部门颁发的电工证、焊工证、高空作业证、暖通证等）。

    - 设备安装之前，投标方应配合土建施工单位做好设备基础、预留孔及预埋铁的工作，为今后的设备安装创造较好的条件。建筑物交付安装后通风空调安装单位如需增加开孔、开槽及套管等则由投标方自行处理，增加开孔、开槽的封堵均由投标方负责。

    - 投标方应负责将所有设备、风管、水管、制冷剂管、风管配件、水管配件及其它安装材料按时运输到现场，并派有经验的施工人员在现场安装设备、风管、水管、制冷剂管、空调配电及自动控制系统，施工需严格按照国家有关标准和规范的要求执行。

    - 空调通风设备的安装

7.6.4.1 所有设备混凝土基础必须进行质量交接验收，合格后方可安装设备。包括基础尺寸、位置、强度、表面平整度、水平度均应符合要求。

7.6.4.2 设备安装前应按设计要求检验其型号、规格，应有产品合格证和安装使用说明书，核对无误时方能进行安装。安装应按说明书要求进行，吊装时应安全、稳妥，受力点不得使设备产生扭曲变形或损伤。

7.6.4.3 有设备安装用的预埋件、预留洞等应与土建施工单位密切配合，避免遗漏和返工。

7.6.4.4 所有设备均被要求配备接地设施，在设备安装完成后，应完成其接地安装。

a. 设备应有接地导线与外壳、框架、托架连接。

b. 管道和管道金属部件用的悬挂件应利用由螺钉、铆钉或夹子等现有机械接头保证在每一构件之间的金属触点相互连接，管道系统中的非金属构件应用不小于35mm2的铜导体进行跨接。

7.6.4.5 风机、管道、阀门穿墙处应严密密封以减少泄漏及粉尘进入。阀门应配有适合的叶片及转轴密封措施。室外风管安装应严格密封，密封试验合格后方可保温。

7.6.4.6整个空调通风系统安装完成后，在正式运行前应由投标方对通风管道内进行一次全面的清灰。

    - 整个通风及空调系统安装完毕后，投标方应负责设备的启动、调试、性能试验及试运行，负责解决在此期间发现的制造及性能等方面的问题，详细解答合同范围内招标方提出的问题，并负责与其他设备的接口等。

    - 验收时间为安装、调试、性能试验和试运行完成后的三个月内，如果所有的合同设备都已达到各项技术指标，并稳定运行168小时后，招标方和投标方应签署合同设备的验收证明书，该证明书共两份、双方各执一份。

    - 施工过程中，现场所作的任何修改必须履行必要的手续或程序，并做好记录和如实在竣工图中反映，如在交付的竣工图发现错误和遗漏，招标方有权扣除一定的质保金。

    - 施工过程中，通风及空调系统的标示需要规范，要按照招标方的相应规程（安建环标准以及标准化、规范化相关标准）及国家、行业相关标准、规范正确标示。包括控制柜以及控制柜内的元器件、空开标识等。

    - 空气处理机组过滤器：1）从机组开始使用直到阀厅、主辅控楼投运前期间，初效过滤器应更换2次、中效过滤器应更换1次；2）阀厅、主辅控楼投运时，机组过滤器全部再更换1次；3）过滤器备件：按已安装的过滤器1：1来配置。4）如果更换次数少于第一条规定，剩余更换次数的过滤器移交运行单位（不包含第3条应提供的备件数量）。

# 包装、运输和储存

  - 包装运输

8.1.1  包装及运输除应按国家有关的标准和规定进行外，还须满足本节的条款，当本节的规定与国家标准有矛盾时，以较高要求为准。

8.1.2  设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

8.1.3  所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

8.1.4  整体设备或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求，各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

8.1.5  每个设备箱至少应包括两份详细的装箱单(箱体内、外各一份)和一份质量检验证（箱体内）。

8.1.6  对装箱供给的设备，投标方应在每个箱子的四面清楚地标明招标方的订货号、运输识别号、发货及到货地点、发货人及收货人、设备名称、工程项目名称、箱号(箱的序号/设备总件数)、毛重/净重、外形尺寸(长×宽×高)、设备运输及储存保管要求的国际通用标记。

8.1.7  对于2t或更重的包装箱，应在两侧用箭头突出地标出重心及起吊点的位置，以便于装卸和搬运。

8.1.8  所有孔、管接头、法兰、螺纹和末端焊接的连接件，都应加以保护，以防止运输和保管期间发生损坏、腐蚀和掉进其他物件。

8.1.9  设备交货地点：换流站站内。

  - 储  存

8.2.1  投标方提供的设备应由投标方包装保护好，使其在室外条件下能储放6个月的时间，直至运行前不需拆卸检查(轴承和密封除外)。

8.2.2  对于预期要存放更长时间的设备，招标方必须与投标方商妥推荐一种必须遵循的方法（投标方在设备安装前应遵循南方电网设备开箱管理规定）。

附录A  销售及运行业绩表

| 序号 | 产品型号 | 运行单位 | 投运数量 | 投运时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附录B  最终用户的使用情况证明

（注：使用情况证明需有投运前后的测试数据）

附录C  投标方提供的试验检测报告表

| 序号 | 产品型号名称 | 试验报告类别和内容 | 依据标准 | 试验时间 | 试验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附录D  投标方提供的鉴定证书表

| 序号 | 鉴定产品型号名称 | 组织鉴定单位 | 依据标准 | 鉴定时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附录E  工作计划（进度）报表

湘黔背靠背换流站工程通风及空调设备生产、供货及安装计划（进度）报表（参考格式）

编制单位：      	            编制人：	                       日期：

| 序 号 | 项 目 | 计 划 进 度 |  | 实际进度情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开始时间 | 完成时间 |  |  |
| 一 | XXX设备 |  |  |  |  |
| （一） | 生产及试验工作节点 |  |  |  |  |
| 1 | 图纸设计 |  |  |  |  |
| 2 | 零部件及材料采购 |  |  |  |  |
| 3 | 制造 |  |  |  |  |
| 4 | 检验及试验 |  |  |  |  |
| 5 | 。。。。 |  |  |  |  |
| （二） | 发货及到达时间 |  |  |  |  |
| 1 | 出厂装运 |  |  |  |  |
| 2 | 抵达时间 |  |  |  |  |
| （三） | 安装 |  |  |  |  |
| 1 | 人员进场（配合土建） |  |  |  |  |
| 2 | 施工机具进场 |  |  |  |  |
| 3 | 施工计划编制 |  |  |  |  |
| 4 | 现场施工 |  |  |  |  |
| 5 | 设备性能试验 |  |  |  |  |
| 6 | 系统调试 |  |  |  |  |
| 7 | 试运行 |  |  |  |  |
| 8 | 。。。。 |  |  |  |  |
| （四） | 工程验收 |  |  |  |  |
| 1 | 验收准备 |  |  |  |  |
| 2 | 验收 |  |  |  |  |
| （五） | 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 需要说明的事项 |  |  |  |  |
| 2 | 存在的问题或困难 |  |  |  |  |

备注：1、投标方应每月向招标方报送设备生产进度情况，除另有要求外，报表报送时间为：每月25日；

2、此为参考表格，投标方可根据自身特点修改项目内容及适当调整格式。