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一、目的

 本技术规范书规定了感应电压检测的技术要求、数据处理及质量评定等内容，旨在确保检测工作的规范性、准确性和可靠性，为临近超高压电压的感应电对周围设备或人身安全影响提供科学依据，保障设备的安全运行和人员的人身安全。

 二、适用范围

本规范适用于电网系统500kV架空输电线路的感应电压检测作业，如架空线路跨越障碍物、建筑物及临近设备、房屋等感应电压的检测作业。
 三、引用标准

（一）GB/T 16927.1~2 《高电压试验技术》：高压测量、仪器精度、误差、安全距离、试验环境通用规范。

（二）GB/T 7354 《局部放电测量》（等同 IEC 60270）：感应电压试验伴随局放测量要求。

（三）GB 26859 《电力安全工作规程 电力线路部分》：现场测试安全作业、接地、验电、监护、安全距离强制规范。

（四）GB 8702 《电磁环境控制限值》：线路周围工频电场、磁场、感应电公众/职业暴露限值依据。

（五）DL/T 2111-2020 《架空输电线路感应电防护技术导则》

定义感应电、测量方法、风险限值、安全措施、仪器要求。适用：330kV及以上停电线路、同塔多回、邻近带电线路的感应电压/电流现场测试。

（六）DL/T 1583-2016 《交流输电线路工频电气参数测量导则》 

包含：静电感应电压、电磁感应电压、耦合电容/电感测量方法、接线、安全要求。适用：超高压线路参数试验、竣工验收、检修前感应电测试。

（七）DL/T 1179-2012 《1000kV交流架空输电线路工频参数测量导则》明确：感应电压限值（静电＞20kV、电磁＞1000V禁止直接测试）、安全接地、防触电措施。适用：1000kV特高压及750kV/500kV超高压线路。

（八）DL/T 1566-2016 《直流输电线路及接地极线路参数测试导则》适用：±500kV/±800kV超/特高压直流线路感应电流/电压测试。

其他相关的国家、行业及地方标准等，根据不同线路路径的应用场景和技术要求，可能会引用相关领域的特定标准，以保证检测工作符合实际需求。

 四、检测人员要求

（一）资质与培训

1、必须持证上岗，经安全生产教育+岗位技能培训并考试合格。

2、高压试验人员需通过高压资质考核，熟悉标准与作业流程；实习人员需在监护下工作，不得担任负责人。

（二）专业技能

1、熟练进行感应电压/电流测量，能准确判断风险，具备电工基础与专业技能，掌握感应电防护原理、操作方法、工器具使用。

2、必须掌握紧急救护法，尤其是触电急救（心肺复苏、脱离电源、现场施救）。

（三）健康条件

经医师鉴定无妨碍作业的生理/心理障碍（如高血压、心脏病、癫痫等），体检至少每两年一次。
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