## 问题质询
广东电网公司2026年柔性低压远供设备框架招标澄清问题答复（一）
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 文件中【关键技术参数表】第11条要求【优于项的判断标准】为过载能力1.2倍大于30min，1.3倍大于1min为优于。【标准参数值】为1.1倍30min，1.2倍1min。我方认为前后过载倍率应保持一致。是否修改为【优于项的判断标准】为过载能力1.1倍大于30min，1.2倍大于1min为优于 | 专用技术 | 物资类别 | 柔性低压远供设备 | 已提问 | 正式投标 | 不修改。装置过载能力要求为“1.1倍30min，1.2倍1min”，优于项的判断标准“过载能力1.2倍大于30min，1.3倍大于1min”，旨在引导投标人提供更高性能的产品，两者无需保持一致。
2 | 文件中【关键技术参数表】第2条要求【优于项的判断标准】为电压范围在380±10%以内为优于。但结合招标文件理解该项指标是为满足现场设备运行环境的电压波动，应是范围越大越能够满足现场的多样化使用。是否应修改为电压范围大于380±20%为优于。 | 专用技术 | 物资类别 | 柔性低压远供设备 | 已提问 | 正式投标 | 《关键技术参数表》序号2的电压范围优于项修改为：电压范围大于380±20%为优于。
3 | 【评审因素：企业信息化管理系统的应用】我公司所使用的信息系统为集团公司统一配备，请问提供集团公司的购买合同及发票是否认可？ | 通用技术 | 标的 | 柔性低压远供设备 | 已提问 | 正式投标 | 可以。