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普洱供电局2026年小型基建项目抗震专审零星采购
技术规范书
















建设单位：云南电网有限责任公司普洱普洱供电局
         
2026年4月

一、项目基本信息
1.项目概况：
项目1：普洱西盟供电局生产业务用房项目拟建项目总用地面积为5855.81㎡，总建筑面积4395.2㎡，建筑占地面积927.1㎡，为地上6层（局部4层）、地下1层（隔震层）；室内外高差0.6m；建筑高度22.8米。结构形式为框架结构+隔震体系，抗震设防烈度8度0.30g，建筑结构设计使用年限50年。
项目2：普洱孟连供电局生产辅助用房项目
（1） 普洱供电局孟连巡维中心拟建项目总用地面积为19726.5㎡，其中生产辅助用房建筑面积2931.82㎡，建筑占地面积484.3㎡，地上6层，地下1层（隔震层），建筑高度22.50m，结构形式为框架结构+隔震体系，抗震设防烈度8度0.30g，建筑结构设计使用年限50年。
（2） 普洱孟连供电局保障性住房项目建筑面积1613.94㎡，建筑占地面积 264.76㎡，地上 6 层，建筑高度 20.40m。剪力墙结构，抗震设防烈度 8 度 0.30g，建筑结构设计使用年限 50 年。
2.采购适用范围：普洱西盟供电局生产业务用房项目、普洱孟连供电局生产辅助用房项目（普洱孟连供电局保障性住房项目、普洱供电局孟连巡维中心）抗震设防专项审查。
3.批复文件：《关于同意普洱西盟供电局生产业务用房项目可行性研究报告的批复》(云电规划〔2025〕802号)；《关于同意普洱孟连供电局生产辅助用房项目可行性研究报告的批复》(云电规划〔2025〕889号)
4.资金来源：自筹
5.计划采购金额：9000.00元。
6.成交后是否允许分包：不允许。
7.采购方案决定层级：云南电网有限责任公司普洱供电局。
二、采购范围及标的物清单
1.采购范围及报价要求
	序号
	项目名称
	建筑面积（㎡）
	固定单价采购金额
(元)
	合计金额（元）
	服务
地点
	
采购有效期

	

1
	普洱西盟供电局生产业务用房项目
	4395.2
	
	


	
普洱市思茅县
	
自合同签订之日起至2026年12月31日止

	

2
	普洱孟连供电局生产辅助用房项目
	普洱供电局孟连巡维中心
	
2931.82
	
	

	
普洱市孟连县
	
自合同签订之日起至2026年12月31日止

	
	
	普洱孟连供电局保障性住房项目
	1613.94
	
	
	
	


备注：
三、采购技术要求
1.通用资格要求：
1.1 适用范围与审查依据
1.1.1 适用范围
适用于本项目初步设计阶段抗震设防专项审查，包含：超限高层建筑、特殊结构体系、减隔震工程、重大/重要公共建筑、高烈度区重点工程等按规定必须开展抗震专审的项目。
1.1.2 审查依据（必须执行）
《建设工程抗震管理条例》（国务院令第 744 号）
《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002
《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223
《建筑抗震设计规范》GB 50011
《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》（住建部）
项目所在地省级管理办法与技术要点（如云南省云建规〔2020〕5 号、云建震〔2020〕178 号）项目批复、规划条件、勘察报告及初步设计文件。
1.2 总体技术要求
审查阶段：初步设计完成后、施工图设计前完成，审查意见作为施工图审查与施工许可依据。
审查原则：合规性、安全性、经济性、可实施性；强制性条文必须 100% 满足。
成果要求：出具正式抗震设防专项审查意见书，含专家签到、审查结论、修改清单、复核意见。
时限要求：资料齐全后7–15 个工作日完成审查并出具正式意见；配合答疑与复核。
1.3 核心审查内容（必查项）
1.3.1 抗震设防标准符合性
抗震设防类别、设防烈度、设计基本地震加速度、设计地震分组准确合规场地类别、地震动参数、安评结论（如有）应用正确重要建筑、关键功能建筑抗震性能目标合理。
1.3.2 概念设计与结构体系
结构体系选型合理、规则性可控，平面/竖向布置符合抗震概念设计刚度、承载力、延性匹配，薄弱层、扭转效应控制达标传力路径清晰，关键构件与关键部位抗震措施到位。
1.3.3 计算分析与模型
计算软件合规、版本有效；力学模型、计算参数符合实际多模型、多方法验算（反应谱、时程、弹性/弹塑性分析等）超限项目按规定完成专项性能分析与论证。
1.3.4 地基基础与下部结构
场地稳定性、液化判别、软土震陷评估正确基础形式、抗拔抗倾覆、桩基抗震验算与构造满足要求上下部协同分析合理。
1.3.5 抗震构造措施
构件配筋、节点构造、约束构件、连接构造满足规范强条材料性能、延性要求、锚固长度、箍筋配置等合规非结构构件（围护、隔墙、幕墙、设备）抗震连接可靠。
1.3.6 减隔震与新技术专项（如涉及）
减隔震装置选型、参数、布置、验算合规支座性能、限位与保护措施、施工与更换可行性论证新技术、新材料、新体系完成抗震安全论证。
1.3.7 多专业协同
建筑、结构、机电、消防等专业抗震设计协调一致重要设备、管线、支架抗震措施满足要求应急功能、避难空间、疏散通道抗震保障可靠。
1.4送审资料与成果交付
1.4.1 送审资料清单
抗震专审申请表、立项/规划批文工程勘察报告（正式版）、初步设计图纸（建筑、结构、机电）、结构计算书、计算模型文件超限/减隔震专项报告、性能化分析报告、其他主管部门要求材料。
1.4.2 交付成果
《抗震设防专项审查意见书》（盖章原件）
专家审查意见汇总表、问题清单与整改回复
电子版全套成果（PDF + 可编辑版）
配合完成主管部门备案与意见闭环
1.5 质量与服务要求
审查结论客观公正，依据充分，条文引用准确
强条问题零容忍，必须明确整改要求
提供技术咨询与答疑，配合设计单位优化
严格保密项目资料，不对外泄露
满足住建部门备案与核查要求，审查成果有效
1.6 否决项（不满足则技术标不合格）
违反抗震强制性条文且未提出整改
审查依据错误、标准过期
专家组成不符合规定、无相应资格
未按时限交付、成果不完整
[bookmark: _GoBack]存在重大安全疏漏或结论失实
3. 提供服务时间要求：2026年7月30日前。
四、项目实施保证
按照云南省住房和城乡建设厅文件《云南省住房和城乡建设关于印发云南省建筑工程抗震设防专项审查管理办法的通知》（云建规（2020）5号文要求为省人民政府行政审批的属地（普洱市）城乡建设行政主管部门组织实施。
五、服务要求
为实施普洱西盟供电局生产业务用房项目、普洱孟连供电局生产辅助用房项目抗震设防专项审查技术咨询服务零星采购工作，对中标人提出技术要求如下：
中标人应承担对应项目抗震专审服务工作，服务范围为普洱西盟供电局生产业务用房项目、普洱孟连供电局生产辅助用房项目，具体工作内容及要求如下：
在抗震设防专项审查评审过程中，中标人协助评审单位（云南电网有限责任公司普洱供电局）开展普洱西盟供电局生产业务用房项目、普洱孟连供电局生产辅助用房项目的抗震设防专项审查评审工作，提供技术咨询服务，并出具专家技术咨询意见。
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