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[bookmark: _Toc17672]1.1 工程概况
本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：
表1.1  工程概况一览表 （项目单位填写）
	序号
	名 称
	项目单位填写

	1
	工程名称
	中老500千伏联网工程（老挝段）/版纳～老挝那磨500kV线路工程（国界～那磨段）

	2
	工程建设单位
	EDL-T Laos-China Power Interconnection Sole Co.,Ltd.

	3
	工程地址
	老挝乌多姆赛省那磨县西北侧5.8公里，站址中心地理位置约为北纬N20°56.696′、东经E101°43.027′

	4
	是否为扩建工程（是/否）
	否

	5
	运输条件
	铁路+公路

	6
	系统标称电压
	500kV

	7
	系统最高电压
	550kV

	8
	系统额定频率
	50Hz



[bookmark: _Toc29636]1.2 使用条件
本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：
表1.2 设备外部条件一览表 （项目单位填写）
	序号
	参数类型
	单位
	正常使用条件
	特殊使用条件
	项目需求值或表述
	投标人保证值
	备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	工作线路电压
	kV
	35/110/220/500及以上电压等级交流线路
	　
	　
	　
	　

	2
	工作温度

	2.1
	最高工作温度
	℃
	70
	　
	　
	　
	　

	2.2
	最低工作温度
	℃
	-40
	　
	　
	　
	　

	3
	相对湿度
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3.1
	最高相对湿度
	%RH
	98
	　
	　
	　
	　

	3.2
	最低相对湿度
	%RH
	5
	　
	　
	　
	　

	4
	大气压力
	
	　
	　
	　
	　
	　

	4.1
	最高大气压力
	kPa
	106
	　
	　
	　
	　

	4.2
	最低大气压力
	kPa
	50
	　
	　
	　
	　

	5
	最大风速
	m/s
	不低于设备抗风等级
	　
	　
	　
	　



[bookmark: _Toc3901]二、设备详细技术要求
[bookmark: _Toc8120]2.1 供货需求及供货范围
投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。
表2.1   供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）
	序号
	名称
	单位
	项目要求型式、规格
	项目要求数量
	投标方保证型式、规格
	投标方保证数量

	1
	输电多物理量集成传感器（单导线）
	台
	见2.2 标准技术特性参数
	2
	
	


[bookmark: _Toc30657][bookmark: _Toc470168815]2.2 标准技术特性参数
[bookmark: _GoBack]投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动项目单位要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。
注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：
1、 针对标准值特性“单一”，项目单位无需填写，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；
2、 针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；
3、 针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时需将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；
4、 针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；
5、 针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；
6、 针对标准值特性“特殊”，项目单位提出的所有特殊要求，需附对应审批流程，投标方根据实际情况填写投标响应值。
表2.2    技术参数表
	设备需求
	投标人响应值

	序号
	参数类别
	主要技术要求
	主要技术功能说明
	备注

	一
	输电多物理量集成传感器（单导线）

	1
	输电多物理量集成传感器（单导线）
	工作线路电压：35kV/110kV/220kV/500kV交流线路；
环境温度范围：-40℃～70℃；
湿度：5%RH～98%RH，误差±3%；
最大风速：不低于线路本体抗风等级；
启动电流：≥20A；
可见光摄像头数量：6个；
可见光摄像头参数：像素≥800W，对角线视场角≥150°；
图像/视频分辨率：图像分辨率≥3840*2160，视频分辨率≥1080P；
录像帧率：≥24fps；
存储容量：支持不小于128G EMMC存储
数据通信方式：4G APN；
防护等级：IP66；
装置尺寸：
	单台装置尺寸：≤300mm*200mm*160mm；
装置重量：≤6kg；
适用导线：Φ15mm-Φ36mm；
工频电流测量：
	精度：1级（量程：≥1000A）；
导线温度测量：
	精度：≤±3℃（量程：-30℃～150℃）；
环境温度测量：
	测量范围：-40℃～70℃；
环境湿度测量：
	测量范围：5%～+98%RH；
气压测量：
	测量范围：80kPa~110kPa；
碰撞试验性能：
	装置碰撞脉冲持续时间：16ms；
	装置碰撞每方向的碰撞次数：1000次；
	装置碰撞峰值加速度：98m/s2；
垂直振动疲劳性能：
	A=±0.5mm
	频率：f＝25Hz～50Hz
	振动次数：N=1×107次
装置静电放电抗扰度：4级
装置射频电磁场辐射抗扰度：3级
装置工频磁场抗扰度：5级
装置脉冲磁场抗扰度：5级
装置环境低温：-40℃、持续时间16h
装置环境高温：+70℃、持续时间16h
装置交变湿热：+55℃，湿度≥90%RH，持续时间12h，25℃，湿度≥95%，持续时间12h.。

	
	


2.2.1 输电多物理量集成传感器（单导线）主要性能要求	
[bookmark: _Toc466468761][bookmark: _Toc26614][bookmark: _Toc20353][bookmark: _Toc10088][bookmark: _Toc25364]2.2.1.1装备配置
1）主控模块：包括接口单元、中央处理单元、存储单元等；
2）智能处理模块：包括NPU、存储单元等；
3）感知模块：包含可见光模块、高精度定位模块、微气象模块、加速度计模块、姿态传感模块、导线温度单元、导线电流单元等；
4）电源模块：采用CT自取能；
5）通信模块：包含4G通信单元。
2.2.1.2导线状态监测功能
1）支持导线温度、电流；
2）支持导线状态数据定期采集、远程下发命令获取；
3）支持远程配置数据采集间隔；
2.2.1.3环境状态监测功能
支持环境温湿度和气压监测。
2.2.1.4自检测与自恢复功能
1) 装置应具有自检测功能，提供装置运行状态自检信息，记录故障日志；
2) 装置应具有自恢复功能，当出现类似异常供电终止等情况后，装置能够自动恢复正常运行，且存储数据不丢失。
2.2.1.5在线升级功能
装置应具备在线升级功能，支持智能识别算法通过在线监测平台升级；升级过程中出现异常或新版本固件无法正常运行时应自动回退上一可用版本。
2.2.1.6远程召唤功能
支持手动下发命令获取导线状态、环境状态和通道可视状态数据。
2.2.1.7远程配置功能
支持远程获取并下发配置文件对装置的数据采集频率、设备资产信息、告警阈值等进行配置。
[bookmark: _Toc283142595][bookmark: _Toc31908][bookmark: _Toc292025374][bookmark: _Toc282433720][bookmark: _Toc283011672][bookmark: _Toc250553838][bookmark: _Toc282433717][bookmark: _Toc283011669][bookmark: _Toc246821928][bookmark: _Toc283142592][bookmark: _Toc292025371]2.3 主要元器件来源
表2.3 主要元器件来源一览表  （投标方填写）
	序
号
	名称
	单位
	项目单位要求型式、规格
	项目单位要求数量
	投标方响应型式、规格
	投标方响应生产厂家
	投标方响应数量

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc2741][bookmark: _Toc292025377][bookmark: _Toc283011679][bookmark: _Toc283142602][bookmark: _Toc282420857][bookmark: _Toc282421446][bookmark: _Toc282433727]2.4 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表
投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.3, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。
表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	制造商
	备  注
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[bookmark: _Toc32584]三、投标方技术偏差
[bookmark: _Toc9834]3.1 投标人技术偏差
投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。
表3.1 投标单位技术差异表
	序
号
	招标文件条目
	招标文件简要内容
	投标文件条目
	投标文件简要内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	



投标方：                盖章：

[bookmark: _Toc16095][bookmark: _Toc155113115][bookmark: _Toc155194182][bookmark: _Toc155169637][bookmark: _Toc250553834]3.2 投标方需说明的其他问题
如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
[bookmark: _Toc13984]四、设计图纸提交要求
[bookmark: _Toc3056]4.1 图纸资料提交单位
表4.1  提交的图纸资料及其接收单位
	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	图纸类
	广东电网能源发展有限公司
（咨询设计公司）
广州市荔湾区西湾路157号401室
邮编510600
王文楷 18825095101
	（项目单位填写）
	（项目单位填写）

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	

	图纸类
	（项目单位）
	（项目单位填写）
	（项目单位填写）

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
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[bookmark: _Toc470168827][bookmark: _Toc22247]5.1 LCC数据文件
根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表5.1：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。
表5.1 设备投资成本费用表 （投标方填写）
	序号
	设备型号
	数量
	单价
	专用工具费
	备品备件费
	现场服务费
	供货方运输费
	合计
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