## 问题质询
海南电网有限责任公司2026年第二批物资类专项公开招标项目澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | C5899A71C1F44C8AA43058A603FF5812 | F5F76FD94F4C4D2B912B1ADE14E6A0BEZ261 | 技术规范书专用部分2.1 供货需求及供货范围1.1.12消防通信软件模块，请明确该模块的具体要求及与主体设备的相关性。 | 专用技术 | 标的 | 电力电缆护层接地环流在线监测装置 | 该消防通信模块需采用modbus通讯协议与具备火灾报警系统通信应用。该模块需具备与站内消防系统的通信功能。
2 |  |  | 技术规范书专用部分2.1 供货需求及供货范围1.1.5集成式电缆本体电流传感器，对应的型号为温度相关，请确认该部件及型号规格。 | 专用技术 | 标的 | 电力电缆护层接地环流在线监测装置 | 集成式运行传感器用于集成测温，型号规格即与温度相关，以技术规范书为准。
3 |  |  | 技术规范书专用部分2.1 供货需求及供货范围要求采用集成式电流采集器（无线），但同时要求提供通信光缆、网线、485线、电源线等线材，图纸也无法确认该项目是有线还是无线，烦请确认该项目是有线电力电缆护层接地环流在线监测装置还是无线电力电缆护层接地环流在线监测装置，若为无线电力电缆护层接地环流在线监测装置，4G/5G物联网流量卡由中标厂家提供还是招标方提供，烦请明确。 | 专用技术 | 标的 | 电力电缆护层接地环流在线监测装置 | 本项目是有线电力电缆护层接地环流在线监测装置。
4 |  |  | 表2.2 标准技术特性参数表，序号1.7.1：电气寿命15000次，序号1.7.2：机械寿命7500次。 通常情况下，机械寿命＞电气寿命，请将参数调整为电气寿命7500次，机械寿命15000次，谢谢！ | 专用技术 | 标的 | 塑壳断路器 | 以 表2.2 标准技术特性参数表，序号1.7.1：电气寿命7500次，序号1.7.2：机械寿命15000次 为准。
5 |  |  | 关于电压等级确认： 表2.1 供货需求及供货范围电压等级是10.5kV：BKDGK-2667/10.5 表2.2标准技术特性参数表1.1.1额定电压是10kV | 专用技术 | 标的 | 电抗器 | 电压等级按10.5kV执行。
6 |  |  | 招标文件“第三章 评标办法（综合评估法）—商务评分标准“财务状况-营业净利率、净现金流动比率”提到“新成立公司按公司成立时间提供”。 问题1：针对此要求，如我司成立于2023年12月22日，因2023年仅存续9天且无任何经营活动，故2023年没有财务数据是不是可以不提供2023年的财务审计报告，只提供2024年和2025年的财务审计报告？ 问题2：请问这种情况在商务投标文件近年财务状况表章节和商务评审要素是否可以只取2024年和2025年的数值相加后除以2的平均值？还是取2024年和2025年的数值相加后除以3的平均值？烦请进一步明确这两个数值的计算填写方式，谢谢！ | 商务 | 标的 | 变电站智能网关 | 1、供应商根据评审办法的顺序及内容提供近三年经审计的财务报告，新成立公司按公司成立时间提供。若无法提供相应的年份，须附上有关说明和证明文件。 2、采购工作组将按照采购文件的评审办法，根据供应商实际提供的响应文件进行评审。
7 |  |  | 针对本项目标的：变电站智能网关，招标文件“第三章 评标办法（综合评估法）的商务评分标准“11.商务响应性—质量保证期”中提到关于“质保期满足合同要求，每增加 6个月加1分（不足6个月部分不予加分），本项最高得满分”。 问题1：请问此处“质保期满足合同要求”是以满足技术规范书的质保年限要求为准，还是以满足招标文件“第四章 货物专项采购标准合同文本-专用部分”中质保年限要求为准呢？（即质保期是在满足上述哪个要求的基本质保年限前提下，延长质保时间获得对应加分？）烦请贵方予以解答，谢谢！ 问题2：如果上述问题1中是以招标文件“第四章 货物专项采购标准合同文本-专用部分”中质保年限要求为基准，那请问此标的产品对应招标文件“第四章 货物专项采购标准合同文本-专用部分”中“第三节专用合同条款—二、专用部分”的哪一个编号类别呢？请贵方予以解答，谢谢！如问题1最终答复是以满足技术规范书的质保年限要求为准，则问题2无需澄清回复，感谢！ | 商务 | 标的 | 变电站智能网关 | 1、质保期以 招标文件“第四章 货物专项采购标准合同文本-专用部分”中质保年限要求 为准。在满足 标准合同文本中质保年限要求前提下，每增加6个月加1分，最高得12分。 2、此标的产品对应招标文件“第四章 货物专项采购标准合同文本-专用部分”中“第三节专用合同条款—二、专用部分”的 （二十四）在线监测系统等设备。
8 |  |  | 5.3.3可靠性;塑壳断路器的机械寿命与电气寿命需满足以下所述要求:1)电气寿命(免维护):≥15000次;2)机械寿命(免维护):≥7500次，结合行业常规技术要求，电气寿命参数通常低于机械寿命，请问上述参数值是否疑似存在笔误，建议调整为:1)电气寿命(免维护):≥7500次;2)机械寿命(免维护):≥15000次。" | 通用技术 | 标的 | 塑壳断路器 | 按 电气寿命(免维护)≥7500次、机械寿命(免维护)≥15000次 为准。