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1、 总则
1)本规范书适用于云南电网有限责任公司智能蓄电池组容量放电测试仪无线巡检采集单元的采购，它提出无线巡检采集单元的功能、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
引用标准
[bookmark: _GoBack]除本规范书特殊规定外，投标方所提供的无线巡检采集单元均应按下列标准和规定进行设计、制造、检验和安装。所用的标准必须是最新版本的标准。如果这些标准内容矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用标书规定以外的标准时，需提交与这种替换标准相当的或优于标书规定标准的证明。
使用标准
GB19826-2014            《电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求》
DLT724-2021             《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》
DL/T 1397.2-2014        《电力直流电源系统用测试设备通用技术条件第2部分:蓄电池容量放电测试仪》
2、 使用环境条件要求：
工作环境条件
环境温度：-10～+45℃
相对湿度：5%-95%（无凝露，也不结冰）；
大气压力：70kPa～106kPa；
海拔高度：＜1000m
地震烈度：8度；水平加速度：025g; 垂直加速度：0.125g
防护等级 IP30
无强烈振动和冲击，无强电磁干扰，不得有爆炸危险介质，周围介质不含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体及导电介质。
3、 无线巡检采集单元功能及技术要求：
以下规定了本次所需采购的技术要求。投标方所提出的任何替代指标应不低于本技术规范书的要求。
3.1采用无线巡检技术,蓄电池组巡检必须为 108只无线发射模块，一对一接入蓄电池，与主机直接发射接收，无需转接，不得采用多节电池巡检共用1个发射模块。
3.2系统组成简单可靠无需采集器，多路无线巡检测量单元，要求必须能够匹配DZJ220/110/100-CWX放电仪。
3.3无线巡检路数及检测电压全兼容，微功率发射10mW，ISM频段，不干扰现场其它设备。
3.4GFSK调制方式，高抗干扰能力和低误码率，不在线可进行全核对性放电，抗干扰能力强，不干扰系统的安全运行。
3.5高位数A/D转换芯片，测量精度0.1%，巡检速度0.18s/路。
3.6无线传输距离在开阔视距条件下可靠传输距离大于100米。
3.7无线巡检单元毋需外接电源，体积小巧并采用脉冲供电，长期接入对测电池无任何影响，具备完善的反接、过欠压等保护功能。
3.8无线巡检单元具有接触不良低电压提示功能，准确判断是接线还是电池问题。
无线巡检采集单元技术指标
	数据传输距离
	≥100米

	单电池电压测试范围：
	1～14V

	电压测量精度
	≤0.2 %

	绝缘强度
	≥500VAC

	绝缘电阻
	≥100MΩ

	巡检方式
	一对一无线巡检

	无线模块电压测试范围
	2V和12V兼容

	无线模块数量
	108只

	无线采集模块尺寸：
	长X宽X高=70X50X30(mm)  单体重量：≤40g


      


四、设备的供货范围要求
1、供货清单
	序号
	供货设备
	型号
	数量
	备注

	1
	无线巡检采集单元
	HTY-WX
	2套
	每套采集单元数量≥108只

	2
	航空包装箱
	
	1个
	

	3
	说明书
	
	2份
	

	5
	出厂试验报告
	
	2份
	


以上为供货验收清单，若不满足做退货并取消合同处理。
★备注：报价方提供的无线巡检采集单元必须满足技术规范书要求，能够匹配我班现有蓄电池放电仪（型号：DZJ220/110/100-CWX）使用。
5.1  质保期内，免费更换或维修无线巡检采集单元。
要求供应商提供无线巡检采集单元质保期为自货物验收合格后1年以内，质保期内若无线巡检采集单元出现故障返厂维修，要求采购方在无线巡检采集单元寄出返回修理的同时，供应方提供并寄出同型号或同功能的无线巡检采集单元用于替换，采购方在收到维修返回无线巡检采集单元并检查无误后，即寄回替换无线巡检采集单元。
5.2  在无线巡检采集单元使用年限内提供免费维护服务。
在采购方货物验收合格后直至无线巡检采集单元报废前，若供应方开发出新的测试软件后，免费为采购方提供无线巡检采集单元软件升级服务。
5.3  供应方在货物验收合格后1年内免费提供技术及维护服务，返厂维修应30个工作日内返回。
