## 澄清提问及回复
藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程（滇桂粤段）、湖南-贵州电力灵活互济工程第一批换流站设备、材料公开招标项目澄清提问及回复
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | “专用资格要求：安装单位应具有有效的建筑机电安装工程专业承包一级资质或建筑机电工程专业承包甲级资质；”请问，是否可以由投标人授权给有其他有具体相关资质的安装单位进行安装。 | 通用技术 | 标的 | 通风空调系统 | 2026-04-09 09:15:50 | 如投标人具有相应安装资质可以自行安装，如果投标人不具有相应资质，可以委托相应资质的单位安装，在投标文件中要明确安装单位且要提供相关资质文件。
2 | “1.2 投标方应提供的资格文件 投标方在投标文件中至少应提供下列有关资格文件（以商务文件为准），否则视为非响应性投标，如发现有失实情况，招标方有权拒绝该投标。 1.2.1 投标方最近5年内同类设备在一类公共建筑或同类建筑中使用的销售记录。 1.2.2 投标方最近5年内为国内或国外±500kV及以上直流换流站阀厅或控制楼提供且已经投运的集中空调设备（包括：组合式空气处理机组、水冷或风冷冷水机组）的业绩记录。 1.2.3 投标方拥有权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。 1.2.4 投标方具有履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。 1.2.5 投标方有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。 1.2.6 主要设备、材料的投标方应具有经国家计量机构认可的同类设备试验装置，能完整的、全面的、正确的提供同类设备的型式和例行试验报告。” 问题1： 1.2.2 业绩要求设置过高、范围过窄，±500kV 及以上直流换流站属于国家重大工程，项目数量极少、参与厂商高度集中，实质上构成指向性、排他性门槛，严重限制竞争。本次招标阀厅、控制楼空调为通用产品，但并非只有具备换流站业绩的厂商才能满足技术需求，只要产品满足技术参数、标准规范即可，强行要求同类特殊工程业绩属于不合理限制潜在投标人。 该要求与项目实际需求不匹配，属于以特定行业、特定项目业绩排斥其他合格供应商，违反招投标公平公正原则。 问题2： 1.2.3ISO9000 系列已更新换代，现行有效标准为 ISO9001:2015，建议更改为“1.2.3 投标方拥有权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。” 问题3： 序号1.2.4、1.2.5、1.2.6，招标专用资格要求，可以接受集成商投标，而集成商并不拥有以上文件，建议更改为 “1.2.4 投标方（或其所投设备制造商）具有履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。 1.2.5 投标方（或其所投设备制造商）有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。 1.2.6 主要设备、材料的投标方（或其所投设备制造商）应具有经国家计量机构认可的同类设备试验装置，能完整的、全面的、正确的提供同类设备的型式和例行试验报告。” ” | 通用技术 | 标的 | 通风空调系统 | 2026-04-09 09:16:11 | 删除通风空调技术规范书中，“1.2投标方应提供的资格文件（1.2.1-1.2.6）”内容，以商务文件要求为准。
3 | 风冷螺杆机组、制冷量要求800，功率280，提供此参数COP本身小于3，此参数为什么要求满足大于3.2？是否可以提供正常的末端及主机系统图纸，确认此参数的准确姓？ R407C 属于混合型冷媒，如泄露情况，也有可能存在可燃问题，此项目为电力项目是否考虑更稳定的R134A冷媒？ | 专用技术 | 标的 | 通风空调系统 | 2026-04-10 09:06:14 | 优先满足制冷量800kW和COP大于3.2的要求。COP的取值不应低于《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015）的相关要求。系统图详见“附图-阀厅空调冷源及末端系统图”。制冷剂要求参考4.2.1，使用当前成熟的环保型制冷剂。
4 | 组合式空气处理机组、机组的加湿量为多少？加湿方式是什么？机组的机房尺寸是多少？是否可以提供图纸确认室内外位置及尺寸来确认机组安装位置的可行性？机组的功能段中效是否可以在中效后？ | 专用技术 | 标的 | 通风空调系统 | 2026-04-10 09:06:40 | 加湿量80kg/h，加湿段技术参数详见“4.2.5.9 加湿段”。建筑平面图详见“附图-主控楼建筑图”、“附图-辅控楼建筑图”。中效过滤器宜设置在空调机组的正压段。
5 | 空调配电及就地控制系统、控制柜要求为阻燃？控制柜是否有具体的点位图？及整套图纸确认的控制原理说明？还有点位的预留？还有就是控制柜等上口电是否甲方给提供？下口线现场安装是否需要含？含的话没有图纸线缆等谁提供？按多少米核算？ | 专用技术 | 标的 | 通风空调系统 | 2026-04-10 09:07:19 | 要求为阻燃型。点位图以及详细的控制原理由投标方深化设计。配电控制柜进线电源由甲方提供，出线段由投标方提供，工程量参考“附图-主控楼建筑图”、“附图-辅控楼建筑图”进行估算。
6 | 温湿度传感器 /露点温度传感器 、此传感器的内容控制逻辑是什么？安装位置的弱电线谁来安装？是否可以确认安装米数？ | 专用技术 | 标的 | 通风空调系统 | 2026-04-10 09:09:23 | 传感器控制逻辑深化、弱电线由投标方负责。工程量参考“附图-主控楼建筑图”、“附图-辅控楼建筑图”进行估算。
7 | 防爆型吊顶式空调机组、技术规范书要求：制冷量：5kW，输入功率：380V, 1.8kw，带板式初效过滤器。配有线控制器，可远程控制。此机组的水系统的表冷吗？冷冻水温度多少？此机组要求的防爆等级为什么？是否有变频要求？机组安装的控制柜要求是什么？过滤器的等级是什么？ | 专用技术 | 标的 | 通风空调系统 | 2026-04-10 09:10:47 | 制冷量为显冷量。冷冻水供回水温7/12℃。防爆等级EX(d)IICT1。机组有变频要求。控制柜由投标方深化。初效过滤器等级C4。
8 | 防爆型吊顶式空调机组、技术规范书要求：制冷量：7.2kW，输入功率：380V, 2.33kw，带板式初效过滤器。配有线控制器，可远程控制。此机组的水系统的表冷吗？冷冻水温度多少？此机组要求的防爆等级为什么？是否有变频要求？机组安装的控制柜要求是什么？过滤器的等级是什么？ | 专用技术 | 标的 | 通风空调系统 | 2026-04-10 09:11:20 | 制冷量为显冷量。冷冻水供回水温7/12℃。防爆等级EX(d)IICT1。机组有变频要求。控制柜由投标方深化。初效过滤器等级C4。
9 | 防爆型吊顶式空调机组、技术规范书要求：制冷量：12.5kW，输入功率：380V, 3.8kw，带板式初效过滤器。配有线控制器，可远程控制。此机组的水系统的表冷吗？冷冻水温度多少？此机组要求的防爆等级为什么？是否有变频要求？机组安装的控制柜要求是什么？过滤器的等级是什么？ | 专用技术 | 标的 | 通风空调系统 | 2026-04-10 09:11:55 | 制冷量为显冷量。冷冻水供回水温7/12℃。防爆等级EX(d)IICT1。机组有变频要求。控制柜由投标方深化。初效过滤器等级C4。
10 | 变频吊顶式空调机组（单元机）、技术规范书要求：制冷量：43kW，制热量：46kW，输入功率：15.4kW(制冷)，15.2kW（制热），不低于2级能效。此机组的变频是室内机还是室外机？是否需要安装？如有安装的话不提供图纸如何考虑安装费用？ | 专用技术 | 标的 | 通风空调系统 | 2026-04-10 09:12:33 | 室外机需变频。投标方需包括安装工作。安装费用参考“附图-主控楼建筑图”、“附图-辅控楼建筑图”进行估算。
11 | 精密空调机组、技术规范书要求：制冷量：26kW，制热量：15kW，风量6000m3/h，最大用电功率：27.4kW（室内机）/12.7kW（室外机），不低于2级能效；满足每天24小时连续不间断全天候运行；温度控制精度±1℃以内。最大用电功率：27.4kW（室内机）/12.7kW（室外机）这个是什么意思？是相当于室内机为单冷？机组的制热为电加热吗？ | 专用技术 | 标的 | 通风空调系统 | 2026-04-10 09:13:15 | 此处功率仅为参考，以投标方的参数为准。空调为冷暖型。制热方式为电加热。
12 | 变频吊顶式空调机组（单元机）、技术规范书要求：制冷量：30kW，制热量：33kW，输入功率：10kW(制冷)，11kW（制热），不低于2级能效。此机组为单独含外机的坲系统机组还是水系统的？机组本身如不含压缩机的话是无能效等级需求的。 | 专用技术 | 标的 | 通风空调系统 | 2026-04-10 09:16:27 | 此机组为氟系统机组。
13 | 该项目招标文件专用资格要求中“安装单位应具有有效的建筑机电安装工程专业承包一级资质或建筑机电工程专业承包甲级资质”，是否可理解为投标人或投标人的合作安装单位具备该资质均可？如果是的话，是否标书里面加入投标人合作安装单位的相关资质就可以？ | 商务 | 标的 | 通风空调系统 | 2026-04-10 09:16:48 | 如投标人具有相应安装资质可以自行安装，如果投标人不具有相应资质，可以委托相应资质的单位安装，在投标文件中要明确安装单位且要提供相关资质文件。
14 | 变频吊顶式空调机组（单元机）、技术规范书要求：制冷量：16kW，制热量：18kW，输入功率：6kW(制冷)，6kW（制热），不低于2级能效。此机组为单独含外机的坲系统机组还是水系统的？机组本身如不含压缩机的话是无能效等级需求的。 | 专用技术 | 标的 | 通风空调系统 | 2026-04-10 09:17:12 | 此机组为氟系统机组。
15 | 技术规范书里的以下产品：风系统附件、PVC成品冷媒管专用槽盒、安装材料、成品抗震支吊架。此项目给的清单量都是按套计算，未有明细体现？如何按套核算？只提供量单又不提供图纸是否已有内部工程量清单？ | 专用技术 | 标的 | 通风空调系统 | 2026-04-10 09:20:00 | 尚未有详细布置，投标方参考“附图-主控楼建筑图”、“附图-辅控楼建筑图”进行估算工程量。
16 | 屋顶式空调机组、技术规范书要求：制冷量：122.8kW，送风机：风量：22000m³/h，机外余压：350Pa，功率：136kW，电加热器：60kW, 采用环保冷媒，带远控功能和来电自启动功能（功能段：混合、初效、中效、蒸发、加热、加湿段、送风段、压缩冷凝段）。机组的加湿量为多少？加湿方式是什么？压缩冷凝段放机组内部放在风机段后是什么作用？室内温湿度要求为多少？ | 专用技术 | 标的 | 通风空调系统 | 2026-04-10 09:20:41 | 加湿量20kg/h。加湿段技术参数详见“4.2.5.9 加湿段”。该设备用于阀备品室，需满足相对湿度≤70%。
17 | 变频吊顶式空调机组（单元机）、技术规范书要求：制冷量：12.5kW，制热量：13kW，输入功率：4kW(制冷)，3.9kW（制热），不低于2级能效。此机组为单独含外机的坲系统机组还是水系统的？机组本身如不含压缩机的话是无能效等级需求的。 | 专用技术 | 标的 | 通风空调系统 | 2026-04-10 09:20:44 | 此机组为氟系统机组。
18 | 技术规范书要求：“本表工程量仅供参考，具体工程量和构件材质、型号以施工图为准。投标方结算时不应以材料牌号、种类、型号、规格的变化为由要求增加费用。”本项目要求不增加费用不提供准确清单量及图纸？如何核算准确及不增加费用？ | 专用技术 | 标的 | 通风空调系统 | 2026-04-10 09:30:47 | 尚未有详细布置，投标方参考“附图-主控楼建筑图”、“附图-辅控楼建筑图”进行估算工程量。
19 | 技术规范书P1表1-1单元1阀厅通风空调系统设备规格及数量表2）组合式空气处理机组和P4表1-2 单元2阀厅通风空调系统设备规格及数量表2）组合式空气处理机组的“设备材料规格”中没有说明机组加湿量，请明确。 | 专用技术 | 标的 | 通风空调系统 | 2026-04-10 10:55:56 | 加湿量80kg/h，加湿段技术参数详见“4.2.5.9 加湿段”。
20 | 技术规范书P7表1-3 主控楼通风空调系统设备规格及数量表（仅设备生产用房）17）风系统附件，请提供辅助小室风系统附件的材料清单。 | 专用技术 | 标的 | 通风空调系统 | 2026-04-10 10:59:11 | 尚未有详细布置，投标方参考“附图-主控楼建筑图”、“附图-辅控楼建筑图”进行估算工程量。
21 | 本次招标无货物清单，无法确认招标设备的数量，需要一个完整的招标清单，无法确定应标的数量是否正确 | 专用技术 | 标的 | 35kV及66kV罐式断路器 | 2026-04-10 10:46:20 | 货物清单请以技术规范书中的供货范围为准。
22 | 1.《1_04-湖南-贵州电力灵活互济工程(湘黔背靠背换流站)-通风空调系统技术规范书++》第57页，主控楼常驻人员房间采用独立的多联机空调系统，但在“表1-3主控楼通风空调系统设备规格及数量表（仅设备生产用房）”，并没有多联空调机的相关工程量，请明确主控楼常驻人员房间的多联空调机是否不在本次招标范围内？若在，请补充此部分的工程量清单。 2.《1_04-湖南-贵州电力灵活互济工程(湘黔背靠背换流站)-通风空调系统技术规范书++》第59~60页，有综合楼、500kV GIS室、车库及综合水泵房、专用品库、 二次备品库及检修用房等建筑的通风空调系统描述，但在“表1 货物需求及供货范围一览表”，并没有相关的工程量，请明确上述建筑的通风空调系统是否不在本次招标范围内？若在，请补充此部分的工程量清单。 | 专用技术 | 标的 | 通风空调系统 | 2026-04-11 17:44:54 | 1.主控楼常驻人员房间的多联机空调系统不在本次招标范围内。 2.综合楼、500kV GIS室、车库及综合水泵房、专用品库、 二次备品库及检修用房等建筑的通风空调系统不在本次招标范围内。
23 | 1.招标文件《1_藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程（滇桂粤段）、湖南-贵州电力灵》，第5页（如下图），专用资格要求中，通风空调系统第二条款要求：安装单位应具有有效的建筑机电安装工程专业承包一级资质或建筑机电工程专业承包甲级资质。 招标文件第133页：1.7.1卖方只能对项目的非主体设备进行分包，其他工作不得分包。卖方不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。按照1.7.1所述，安装的内容不属于非主体设备，不得分包，请确认资格条件中“2安装单位应具有有效的建筑机电安装工程专业承包一级资质或建筑机电工程专业承包甲级资质”中的安装单位是否指投标人。 | 商务 | 标的 | 通风空调系统 | 2026-04-11 17:44:58 | 如投标人具有相应安装资质可以自行安装，如果投标人不具有相应资质，可以委托相应资质的单位安装，在投标文件中要明确安装单位且要提供相关资质文件。
24 | 1.《1_04-湖南-贵州电力灵活互济工程(湘黔背靠背换流站)-通风空调系统技术规范书++》缺少各建筑的平面图，请提供各建筑的平面图，以便投标人根据建筑平面图核算相应的暖通及其电气工程量。 | 专用技术 | 标的 | 通风空调系统 | 2026-04-11 18:01:30 | 详见相关补充建筑附图
25 | 需求条目编码：0162026000001890056、0162026000001890057 （5）、IED装置电源线、通讯光缆及熔纤工作是由施工单位统一负责还是需我司施工？ 2、专用技术规范要求“端子箱、控制箱等均需加装防潮除湿装置。机构箱、汇控柜、IED柜颜色采用RAL 7032”，通常三相机械联动断路器标配1个弹簧机构箱(颜色为不锈钢本色无需喷塑），无独立端子箱，请贵公司明确：本工程是否需我司提供独立端子箱？若不需要，弹簧机构箱是否采用不锈钢本色无需喷塑即可？若需，请明确以下内容： （1）、若需，端子箱数量共多少台？ （2）、是否需提供端子箱到本体机构箱的电缆？若需，请提供电缆规格及数量。 （3）、通常端子箱到断路器本体机构箱的电缆敷设及接线均由施工方负责，投标方是否可以仅供货，不考虑端子箱到本体机构箱的电缆敷设及接线？ | 专用技术 | 标的 | 35kV及66kV罐式断路器 | 2026-04-13 08:33:07 | 藏粤： （5）按照技术规范书要求执行，IED装置电源线、通讯光缆及熔纤工作由投标方负责。 2.机构箱颜色按技术规范书要求执行，采用RAL7032。 （1）、（2）、（3）技术规范书内未明确要求独立布置端子箱，不涉及连接电缆。
26 | 需求条目编码：0162026000001890056、0162026000001890057 1、两行规格共用一个专用技术规范，专用技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表中均要求“需提供设备数字化表计、传感器1套，技术要求详见附件01。”，请贵公司明确：本工程12台设备是否均需考虑“66kV SF6罐式断路器设备数字化表计、传感器”技术规范的内容？若是，请明确以下内容： （1）、“66kV SF6罐式断路器设备数字化表计、传感器”专用技术规范表2.1 单套装置明细表中要求与表2.2设备标准配置明细表中要求矛盾，且本次招标设备为66kV罐式断路器，为三相机械联动弹簧机构，液压机构和分相断路器要求均不适用，请贵公司明确：本次招标是否仅每台设备一只数字化SF6密度表即可？不适用内容是否可以不考虑？ （2）、66kV SF6罐式断路器专用技术规范要求“汇控柜、IED柜到断路器本体之间的连接电缆、管线及管道由投标方供货并负责施工；汇控柜、IED柜对外部的接口线缆及接线由招标方供货并由施工单位负责施工。”，通常66kV SF6罐式断路器仅1个弹簧机构箱，无汇控柜，且断路器本体到IED柜的电缆均属于外部连接电缆，电缆敷设及接线通常均由施工方负责，请贵公司明确：a、本工程IED柜要几台？b、投标方是否可以仅供货断路器本体至IED柜的电缆，不考虑电缆敷设及接线？并请提供断路器本体至IED柜的电缆规格及长度。 （3）、“66kV SF6罐式断路器设备数字化表计、传感器”专用技术规范表2.1 单套装置明细表中要求“每个IED设备输出数据给光纤接口，数据满足DL\T860（IEC6850）通信规约。数字表计所用的IED可与GIS设备传感器、其他在线监测装置合用，IED通道应留有至少1.5倍裕度，满足后续扩建、故障通道更换需求，具体组屏方案待设计联络会讨论，并配套IED至前端表计通信、电源线缆，IED与后台接口设备通信光缆、光纤熔接盒、集线器、光电协议转换器等。”，请明确IED数量、集线器数量、各线缆及光缆的具体规格及长度。 （4）、66kV SF6罐式断路器专用技术规范要求“3.投标方需提供综合IED至所在电压等级配电装置区域内其他供货商提供的数字表计、传感器件及在线监测（如有）数据接入连接电缆、管线及管道，并负责施工。”，请明确连接电缆、管线及管道的具体规格及长度。 | 专用技术 | 标的 | 35kV及66kV罐式断路器 | 2026-04-13 08:33:09 | 藏粤： （1）按照技术规范书要求要求执行，每个气室至少配置SF6密度压力表计(机械表)1只，涉及液压机构的不考虑。 （2）按照技术规范书要求要求开展设计。a、每台断路器间隔至少配置1台数字化表计IED主机(也可按配置情况统筹汇总至IED主机，IED数量满足接入需求)；b、投标方提供断路器本体至IED柜的电缆，并按技术规范书要求，负责电缆敷设及接线，断路器本体至IED柜的电缆规格由投标方设计。 （3）按照技术规范书要求开展设计，具体组屏方案待设计联络会讨论。 （4）按照技术规范书要求开展设计，每个气室至少配置SF6密度压力表计(机械表)1只，通过mobus485或4~20mA转换等方式将温度补偿后的实时数据传输给IED。
27 | 需求条目编码：0162026000001890054、0162026000001890055 2、专用技术规范要求“端子箱、控制箱等均需加装防潮除湿装置。设备与汇控柜之间、各汇控柜之间等连接电缆由厂家提供。断路器本体至汇控箱、IED柜的电缆敷设及接线由投标方供货并负责施工；汇控箱颜色采用RAL 7032，汇控柜、IED柜到断路器本体之间的连接电缆、管线及管道由投标方供货并负责施工”，通常三相机械联动断路器标配1个弹簧机构箱(颜色为不锈钢本色无需喷塑），无独立端子箱，且三相机械联动断路器无需相间电缆即可满足设备运行要求，请贵公司明确：本工程是否需我司提供独立端子箱？若不需要，弹簧机构箱是否采用不锈钢本色无需喷塑即可？若需，请明确以下内容： （1）、若需，端子箱数量共多少台？ （2）、需提供端子箱到本体机构箱的电缆规格及数量。 （3）、通常端子箱到断路器本体机构箱的电缆敷设及接线均由施工方负责，投标方是否可以仅供货，不考虑端子箱到本体机构箱的电缆敷设及接线？ | 专用技术 | 标的 | 35kV及66kV罐式断路器 | 2026-04-13 08:33:12 | 藏粤： 2.机构箱颜色按技术规范书要求执行，采用RAL7032。 （1）、（2）、（3）技术规范书内未明确要求独立布置端子箱，不涉及连接电缆。
28 | 需求条目编码：0162026000001890054、0162026000001890055 1、两行规格共用一个专用技术规范，专用技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表中均要求“需提供设备数字化表计、传感器1套，技术要求详见附件01。”，请贵公司明确：本工程13台设备是否均需考虑“66kV SF6罐式断路器设备数字化表计、传感器”技术规范的内容？若是，请明确以下内容： （1）、“66kV SF6罐式断路器设备数字化表计、传感器”专用技术规范表2.1 单套装置明细表中要求与表2.2设备标准配置明细表中要求矛盾，且本次招标设备为66kV罐式断路器，为三相机械联动弹簧机构，液压机构和分相断路器要求均不适用，请贵公司明确：本次招标是否仅每台设备配一只数字化SF6密度表即可？不适用内容是否可以不考虑？ （2）、66kV SF6罐式断路器专用技术规范要求“断路器本体至汇控箱、IED柜的电缆敷设及接线由投标方供货并负责施工；汇控箱IED柜对外部的接口电缆及接线由招标方供货并由施工单位负责施工。”，通常66kV SF6罐式断路器仅1个弹簧机构箱，无汇控箱，且断路器本体到IED柜的电缆均属于外部连接电缆，电缆敷设及接线通常均由施工方负责，请贵公司明确：a、本工程IED柜要几台？b、投标方是否可以仅供货断路器本体至IED柜的电缆，不考虑电缆敷设及接线？并请提供断路器本体至IED柜的电缆规格及长度。 （3）、“66kV SF6罐式断路器设备数字化表计、传感器”专用技术规范表2.1 单套装置明细表中要求“每个IED设备输出数据给光纤接口，数据满足DL\T860（IEC6850）通信规约。数字表计所用的IED可与GIS设备传感器、其他在线监测装置合用，IED通道应留有至少1.5倍裕度，满足后续扩建、故障通道更换需求，具体组屏方案待设计联络会讨论，并配套IED至前端表计通信、电源线缆，IED与后台接口设备通信光缆、光纤熔接盒、集线器、光电协议转换器等。”，请明确IED数量、集线器数量、各线缆及光缆的具体规格及长度。 （4）、通常数字化SF6密度表仅需接入IED，无需接入后台，若要满足此要求，请明确具体规格及长度。 （5）、IED装置电源线、通讯光缆及熔纤工作是由施工单位统一负责还是需我司施工？ | 专用技术 | 标的 | 35kV及66kV罐式断路器 | 2026-04-13 08:33:14 | 藏粤： （1）按照技术规范书要求要求执行，每个气室至少配置SF6密度压力表计(机械表)1只，涉及液压机构的不考虑。 （2）按照技术规范书要求要求开展设计。a、每台断路器间隔至少配置1台数字化表计IED主机(也可按配置情况统筹汇总至IED主机，IED数量满足接入需求)；b、投标方提供断路器本体至IED柜的电缆，并按技术规范书要求，负责电缆敷设及接线，断路器本体至IED柜的电缆规格由投标方设计。 （3）按照技术规范书要求开展设计，具体组屏方案待设计联络会讨论。 （4）按照技术规范书要求开展设计，每个气室至少配置SF6密度压力表计(机械表)1只，通过mobus485或4~20mA转换等方式将温度补偿后的实时数据传输给IED。 （5）按照技术规范书要求执行，IED装置电源线、通讯光缆及熔纤工作由投标方负责。
29 | 需求条目编码：0162026000001890233、0162026000001890234、0162026000001890235、0162026000001890236 1、请贵公司明确提供本行所对应的专用技术规范。若无，请明确具体所招内容。 2、若提供的专用技术规范还需澄清，由于平台澄清时间已截止，请贵公司提供详细技术联系方式方便核实。 | 专用技术 | 标的 | 35kV及66kV罐式断路器 | 2026-04-13 08:33:17 | 0162026000001890233是小迳站66kV罐式断路器的专用工具 0162026000001890234是小迳站66kV罐式断路器的备品备件 0162026000001890235是深圳站66kV罐式断路器的专用工具 0162026000001890236是深圳站66kV罐式断路器的备品备件 其技术规范书和66kV罐式断路器技术规范书共用一本
30 | 需求条目编码：0162026000001000200 1、请贵公司明确：本行“ 40.5kVSF6罐式断路器备品备件”是对应“断路器综合在线监测装置”技术规范的内容还是对应“数字化表计、传感器”技术规范的内容？ （1）若是“断路器综合在线监测装置”，请明确是否每台断路器配1套？此装置是需我司指导安装还是需我司施工？ （2）若是“数字化表计、传感器”，请明确以下内容： a、IED装置电源线、通讯光缆及熔纤工作是由施工单位统一负责还是需我司施工？ b、专用技术规范表2.1 单套装置明细表中要求“35~500kV SF6瓷柱式断路器按需配置足量数字化表计IED主机，并配套IED至前端表计通信、电源线缆，IED与后台接口设备通信光缆、光纤熔接盒、集线器、光电协议转换器等，IED装置通信规约需满足接入后台需求。”，请明确IED数量、集线器数量、各线缆及光缆的具体规格及长度。 c、本工程集线器、IED装置是安装于站内其他就地智能柜内还是需我司单独提供柜体？若需单独提供柜体，要几台？ d、专用技术规范表2.2设备标准配置明细表中要求“数字化开关打压次数计数器（液压机构）：每台分相断路器至少配置1只，其余要求与通用部分要求一致”、“数字化开关分合闸动作次数计数器：每台分相断路器至少配置1只，其余要求与通用部分要求一致”和“数字化开关油压压力表（液压机构）：每台分相断路器至少配置1只，其余要求与通用部分要求一致”，由于本次招标设备为35kV及66kV罐式断路器，均为三相机械联动弹簧机构，液压机构和分相断路器要求均不适用，请贵公司明确：本次招标是否仅需每台设备一只数字化SF6密度表即可？不适用内容是否可以不考虑？ e、通常数字化SF6密度表仅需接入IED，无需接入后台，若要满足此要求，请明确具体规格及长度。 | 专用技术 | 标的 | 35kV及66kV罐式断路器 | 2026-04-13 08:33:53 | 湘黔： （1）、备品备件的型号及其技术要求需满足断路器本体技术规范书，断路器综合在线监测装置技术规范书，数字化表计、传感器技术规范书要求； （a、b）本体至端子箱以及投标方设备范围内部接口的设备之间的连接电缆敷设及接线的电缆敷设及接线由投标方供货并负责施工；端子箱对外部的接口电缆及接线由招标方供货并由施工单位负责施工。具体线缆型号及根数等请厂家综合考虑，单根线缆长度按30米考虑； (c)、由厂家负责提供柜体并组屏，厂家根据实际招标数量进行核算； （d）、罐式断路器自带的所有表计均需要采用数字化表计；不适用内容可不考虑； （e）、IED和集线器数量需要满足本期所有表计的接入，具体线缆型号及根数等请厂家综合考虑，单根线缆长度按30米考虑，该部分线缆由厂家提供。IED需要具备远传功能；具备61850远传通讯。
31 | 需求条目编码：0162026000001000199 1、请贵公司明确：本行“ 40.5kVSF6罐式断路器专用工具”是对应“断路器综合在线监测装置”技术规范的内容还是对应“数字化表计、传感器”技术规范的内容？ （1）若是“断路器综合在线监测装置”，请明确是否每台断路器配1套？此装置是需我司指导安装还是需我司施工？ （2）若是“数字化表计、传感器”，请明确以下内容： a、IED装置电源线、通讯光缆及熔纤工作是由施工单位统一负责还是需我司施工？ b、专用技术规范表2.1 单套装置明细表中要求“35~500kV SF6瓷柱式断路器按需配置足量数字化表计IED主机，并配套IED至前端表计通信、电源线缆，IED与后台接口设备通信光缆、光纤熔接盒、集线器、光电协议转换器等，IED装置通信规约需满足接入后台需求。”，请明确IED数量、集线器数量、各线缆及光缆的具体规格及长度。 c、本工程集线器、IED装置是安装于站内其他就地智能柜内还是需我司单独提供柜体？若需单独提供柜体，要几台？ d、专用技术规范表2.2设备标准配置明细表中要求“数字化开关打压次数计数器（液压机构）：每台分相断路器至少配置1只，其余要求与通用部分要求一致”、“数字化开关分合闸动作次数计数器：每台分相断路器至少配置1只，其余要求与通用部分要求一致”和“数字化开关油压压力表（液压机构）：每台分相断路器至少配置1只，其余要求与通用部分要求一致”，由于本次招标设备为35kV及66kV罐式断路器，均为三相机械联动弹簧机构，液压机构和分相断路器要求均不适用，请贵公司明确：本次招标是否仅需每台设备一只数字化SF6密度表即可？ e、通常数字化SF6密度表仅需接入IED，无需接入后台，若要满足此要求，请明确具体规格及长度。 | 专用技术 | 标的 | 35kV及66kV罐式断路器 | 2026-04-13 08:33:56 | 湘黔： （（1）、专用工具要求的设备属于哪类及对应哪类的技术规范书，同型备品或备件1套即可； （a、b）本体至端子箱以及投标方设备范围内部接口的设备之间的连接电缆敷设及接线的电缆敷设及接线由投标方供货并负责施工；端子箱对外部的接口电缆及接线由招标方供货并由施工单位负责施工。具体线缆型号及根数等请厂家综合考虑，单根线缆长度按30米考虑； (c)、由厂家负责提供柜体并组屏，厂家根据实际招标数量进行核算； （d）、罐式断路器自带的所有表计均需要采用数字化表计；不适用内容可不考虑； （e）、IED和集线器数量需要满足本期所有表计的接入，具体线缆型号及根数等请厂家综合考虑，单根线缆长度按30米考虑，该部分线缆由厂家提供。IED需要具备远传功能；具备61850远传通讯。
32 | 需求条目编码：0162026000001000198 1、请贵公司明确：本行“ 72.5kVSF6罐式断路器备品备件”是对应“断路器综合在线监测装置”技术规范的内容还是对应“数字化表计、传感器”技术规范的内容？ （1）若是“断路器综合在线监测装置”，请明确是否每台断路器配1套？此装置是需我司指导安装还是需我司施工？ （2）若是“数字化表计、传感器”，请明确以下内容： a、IED装置电源线、通讯光缆及熔纤工作是由施工单位统一负责还是需我司施工？ b、专用技术规范表2.1 单套装置明细表中要求“35~500kV SF6瓷柱式断路器按需配置足量数字化表计IED主机，并配套IED至前端表计通信、电源线缆，IED与后台接口设备通信光缆、光纤熔接盒、集线器、光电协议转换器等，IED装置通信规约需满足接入后台需求。”，请明确IED数量、集线器数量、各线缆及光缆的具体规格及长度。 c、本工程集线器、IED装置是安装于站内其他就地智能柜内还是需我司单独提供柜体？若需单独提供柜体，要几台？ d、专用技术规范表2.2设备标准配置明细表中要求“数字化开关打压次数计数器（液压机构）：每台分相断路器至少配置1只，其余要求与通用部分要求一致”、“数字化开关分合闸动作次数计数器：每台分相断路器至少配置1只，其余要求与通用部分要求一致”和“数字化开关油压压力表（液压机构）：每台分相断路器至少配置1只，其余要求与通用部分要求一致”，由于本次招标设备为35kV及66kV罐式断路器，均为三相机械联动弹簧机构，液压机构和分相断路器要求均不适用，请贵公司明确：本次招标是否仅需每台设备一只数字化SF6密度表即可？ e、通常数字化SF6密度表仅需接入IED，无需接入后台，若要满足此要求，请明确具体规格及长度。 | 专用技术 | 标的 | 35kV及66kV罐式断路器 | 2026-04-13 08:33:59 | 湘黔： （1）、备品备件的型号及其技术要求需满足断路器本体技术规范书，断路器综合在线监测装置技术规范书，数字化表计、传感器技术规范书要求； （a、b）本体至端子箱以及投标方设备范围内部接口的设备之间的连接电缆敷设及接线的电缆敷设及接线由投标方供货并负责施工；端子箱对外部的接口电缆及接线由招标方供货并由施工单位负责施工。具体线缆型号及根数等请厂家综合考虑，单根线缆长度按30米考虑； (c)、由厂家负责提供柜体并组屏，厂家根据实际招标数量进行核算； （d）、罐式断路器自带的所有表计均需要采用数字化表计；不适用内容可不考虑； （e）、IED和集线器数量需要满足本期所有表计的接入具体线缆型号及根数等请厂家综合考虑，单根线缆长度按30米考虑，该部分线缆由厂家提供。IED需要具备远传功能；具备61850远传通讯。
33 | 需求条目编码：0162026000001000197 1、请贵公司明确：本行“ 72.5kVSF6罐式断路器专用工具”是对应“断路器综合在线监测装置”技术规范的内容还是对应“数字化表计、传感器”技术规范的内容？ （1）若是“断路器综合在线监测装置”，请明确是否每台断路器配1套？此装置是需我司指导安装还是需我司施工？ （2）若是“数字化表计、传感器”，请明确以下内容： a、IED装置电源线、通讯光缆及熔纤工作是由施工单位统一负责还是需我司施工？ b、专用技术规范表2.1 单套装置明细表中要求“35~500kV SF6瓷柱式断路器按需配置足量数字化表计IED主机，并配套IED至前端表计通信、电源线缆，IED与后台接口设备通信光缆、光纤熔接盒、集线器、光电协议转换器等，IED装置通信规约需满足接入后台需求。”，请明确IED数量、集线器数量、各线缆及光缆的具体规格及长度。 c、本工程集线器、IED装置是安装于站内其他就地智能柜内还是需我司单独提供柜体？若需单独提供柜体，要几台？ d、专用技术规范表2.2设备标准配置明细表中要求“数字化开关打压次数计数器（液压机构）：每台分相断路器至少配置1只，其余要求与通用部分要求一致”、“数字化开关分合闸动作次数计数器：每台分相断路器至少配置1只，其余要求与通用部分要求一致”和“数字化开关油压压力表（液压机构）：每台分相断路器至少配置1只，其余要求与通用部分要求一致”，由于本次招标设备为35kV及66kV罐式断路器，均为三相机械联动弹簧机构，液压机构和分相断路器要求均不适用，请贵公司明确：本次招标是否仅需每台设备一只数字化SF6密度表即可？ e、通常数字化SF6密度表仅需接入IED，无需接入后台，若要满足此要求，请明确具体规格及长度。 | 专用技术 | 标的 | 35kV及66kV罐式断路器 | 2026-04-13 08:34:02 | 湘黔： （1）专用工具的型号及其技术要求需满足断路器本体技术规范书，断路器综合在线监测装置技术规范书，数字化表计、传感器技术规范书要求；； （a、b）本体至端子箱以及投标方设备范围内部接口的设备之间的连接电缆敷设及接线的电缆敷设及接线由投标方供货并负责施工；端子箱对外部的接口电缆及接线由招标方供货并由施工单位负责施工。具体线缆型号及根数等请厂家综合考虑，单根线缆长度按30米考虑； (c)、由厂家负责提供柜体并组屏，厂家根据实际招标数量进行核算； （d）、罐式断路器自带的所有表计均需要采用数字化表计；不适用内容可不考虑； （e）、IED和集线器数量需要满足本期所有表计的接入，具体线缆型号及根数等请厂家综合考虑，单根线缆长度按30米考虑，该部分线缆由厂家提供。IED需要具备远传功能；具备61850远传通讯。
34 | 需求条目编码：0162026000001000167 1、请贵公司明确提供本项目40.5kVSF6罐式断路器的专用技术规范。 2、若提供的40.5kVSF6罐式断路器的专用技术规范还需澄清，由于平台澄清时间已截止，请贵公司提供详细技术联系方式方便核实。 | 专用技术 | 标的 | 35kV及66kV罐式断路器 | 2026-04-13 08:34:05 | 湘黔：见《01-35kV SF6罐式断路器技术规范书（专用部分）2026版V1.0》、《00-35kV~500kV SF6罐式断路器 技术规范书（通用部分）2026版V1.0》
35 | 需求条目编码：0162026000001000166 1、本工程专用技术规范中要求“14、本体至端子箱以及投标方设备范围内部接口的设备之间的连接电缆敷设及接线的电缆敷设及接线由投标方供货并负责施工；端子箱对外部的接口电缆及接线由招标方供货并由施工单位负责施工。”，通常三相机械联动断路器标配1个弹簧机构箱，无独立端子箱，且三相机械联动断路器无需相间电缆即可满足设备运行要求，请贵公司明确：本工程是否需我司提供独立端子箱？若需，请明确以下内容： （1）、若需，端子箱数量共多少台？ （2）、需提供端子箱到本体机构箱的电缆规格及数量。 （3）、通常端子箱到本体机构箱的电缆敷设及接线均由施工方负责，投标方是否可以仅供货，不考虑端子箱到本体机构箱的电缆敷设及接线？ 2、请贵公司明确：本工程是否需我司提供专用技术规范表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）中的备品备件？若需，数量各按几个提供？ | 专用技术 | 标的 | 35kV及66kV罐式断路器 | 2026-04-13 08:34:09 | 湘黔：1、不需提供独立端子箱，外壳、箱体的油漆颜色应采用RAL 7032，不锈钢材质箱体用不锈钢本色无需喷塑。； 2、
36 | 详见附件 | 专用技术 | 标的 | 通风空调系统 | 2026-04-13 10:28:48 | 详见附件“问题36附件 - 通风空调问题及答复”
37 | 从平面布置图看，晶闸管阀布置在户内，阀厅建筑物的穿墙套管是否在供货范围内？ | 通用技术 | 标的 | 固定式融冰装置 | 2026-04-13 10:32:45 | 是
38 | 招标文件中关于固定融冰装置的货物专项采购合同中的“第三节、专用合同条款的二、专用部分”，无固定式融冰装置内容，请提供相关内容 | 商务 | 标的 | 固定式融冰装置 | 2026-04-13 11:31:52 | 专用合同条款中没有明确的物资品类，均归属于“其他物资”品类。