湖南-贵州电力灵活互济工程第一批换流站设备、材料公开招标项目通风空调系统投标答疑

- 致招标人中国南方电网有限责任公司超高压输电公司：

- 贵公司湖南-贵州电力灵活互济工程（湘黔背靠背换流站工程）采购编号：CG0100022002272527中序号4标的名称：通风空调系统，标包名称：通风空调系统1。我公司在投标文件编制中有以下问题，需要招标人澄清：

- 1、请招标人明确本项目是总价包干还是按实结算，如按实结算，投标人以招标人清单报价即可，如总价包干，那么招标人清单项、工程量与图纸存在差异如何处理。

- 答复：通风空调系统报价为总价包干，投标人根据招标文件技术规范书及相关附件资料综合判断作出合理报价。

- 2、通风空调系统技术规范书中，表1-1，单元1阀厅通风空调系统设备规格及数量表，表1-2 ，单元2阀厅通风空调系统设备规格及数量表第47项,表1-5其他建筑物通风空调系统设备规格及数量表,融冰阀室第9项、500kV继电器室#1、500kV继电器室#3第9项、500kV继电器室#2、10kV及380V配电室第7项、一次备品库及阀备品库第5项，空调配电及就地控制系统中需要包含电缆，但是招标文件中没有图纸，无法确定电缆的需要量，该系统价格无法准确计算。请招标单位提供对应图纸以及修正后最终完整工程量清单。

答复：现阶段尚未有详细布置，投标方参考相关建筑图自行估算工程量。配电控制柜进线电源由甲方提供，出线段由投标方提供。

- 3、通风空调系统技术规范书中，表1-3， 主控楼通风空调系统设备规格及数量表（仅设备生产用房）第17项，表1-4，辅控楼通风空调系统设备规格及数量表第12项，表1-5其他建筑物通风空调系统设备规格及数量表,一次备品库及阀备品库第4项，风系统附件中需要包含风管、风口、防火阀、手动调节阀、电动风阀、风口、不燃超细玻璃保温棉、耐火帆布软接、防火板等，但是招标文件中没有图纸，无法确定对应配件所需工程量，该项价格无法准确计算。请招标单位提供对应图纸以及修正后最终完整工程量清单。

答复：现阶段尚未有详细布置，投标方参考相关建筑图自行估算工程量。

- 4、通风空调系统技术规范书中，表1-3， 主控楼通风空调系统设备规格及数量表（仅设备生产用房）第18项，表1-4，辅控楼通风空调系统设备规格及数量表第13项，PVC成品冷媒管专用槽盒，招标文件中没有图纸，无法确定该项材料所需工程量，该项价格无法准确计算。请招标单位提供对应图纸以及修正后最终完整工程量清单。

答复：现阶段尚未有详细布置，投标方参考相关建筑图自行估算工程量。

- 5、通风空调系统技术规范书中，表1-3， 主控楼通风空调系统设备规格及数量表（仅设备生产用房）第19项，表1-4，辅控楼通风空调系统设备规格及数量表第14项，表1-5其他建筑物通风空调系统设备规格及数量表,融冰阀室第8项、500kV继电器室#1、500kV继电器室#3、10kV及380V配电室第8项、500kV继电器室#2、一次备品库及阀备品库第6项，安装材料中需要包含管道支架，但招标文件中没有图纸，没有该楼所需管道工程量，无法确定该项材料所需工程量，该项价格无法准确计算。请招标单位提供对应图纸以及修正后最终完整工程量清单。

答复：现阶段尚未有详细布置，投标方参考相关建筑图自行估算工程量。

6、通风空调系统技术规范书中，表1-1，单元1阀厅通风空调系统设备规格及数量表第43项，表1-2 ，单元2阀厅通风空调系统设备规格及数量表第43项，表1-3，主控楼通风空调系统设备规格及数量表（仅设备生产用房）第20项，表1-4，辅控楼通风空调系统设备规格及数量表第15项，成品抗震支架，该项没有图纸无法确认抗震支架的规格和工程量，该项价格无法准确计算。请招标单位提供对应图纸以及修正后最终完整工程量清单。

答复：现阶段尚未有详细布置，投标方参考相关建筑图自行估算工程量。

7、招标文件评分办法（综合评估法）中，技术评分标准的工艺配置、功能要求、性能指标三项评分均要求完全满足技术规范书对应的工艺配置、功能要求、性能要求。但技术规范书中未对“工艺配置”“功能要求”作出相关阐述，且评分要求三项评审不得重复，请招标人明确相关工艺配置及功能要求。

- 答复：请根据招标文件要求和自身实际情况响应。

- 8、请招标人提供Word版招标文件，以便投标人制作投标文件。

- 答复：在投标工具下载、编辑和上传各章节的投标文件时就是word版本。

9、招标文件与技术规范书的业绩要求前后不一致，具有同类项目供货业绩，业绩范围太局限，以此作为业绩要求构成指向性、排他性门槛，有违反招投标公平公正原则，限制市场充分竞争的性质。

建议招标人将类似业绩范围明确为：有风冷热泵螺杆式机组供货或供货带安装业绩即可。

答复：投标人须知前附表11.1条规定：1.如招标文件正文与技术规范书中的内容有差异，技术参数、技术标准等以技术规范书为准；业绩要求、监造、检验、安装调试、质量保证等其他内容以招标文件正文为准。

投标人具有同类项目供货业绩，并提供相关证明文件。没有指定行业、区域，没有排他性。

- 10、请招标人提供相关自控部分图纸以及修正最终完整工程量清单？

答复：本招标范围内相关通风空调自控系统由投标方深化设计，投标方自行进行工程量估算。

- 11、通风空调系统技术规范书要求：具体数量以施工图为准，请提供以下部分的设计施工图：

- 3.2.1.3空调自动控制系统设计

3.2.2 主辅控楼通风空调系统

3.2.2.2 通风方案设计

3.2.2.3 防排烟方案设计

3.2.3 综合楼及警传室通风空调系统

3.2.4 500kV GIS室通风系统

3.2.5  500kV继电器小室通风空调

3.2.6  10kV及380V配电室通风空调

3.2.7 车库、综合水泵房通风空调

3.2.8 专用品库、一次备品备件库通风空调

3.2.9 二次备品库、阀备品库、检修用房通风空调

3.2.10 融冰阀室

答复：现阶段尚未有详细布置，投标方参考本次招标范围内相关建筑图进行估算工程量。

- 12、通风空调系统技术规范书P12页表1-8配件及辅助材料表：

| 序号 | 配件及材料名称 | 备 注 | 需要澄清问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力电缆及附件（A级阻燃） | 室外为铠装 | 规格型号数量 |
| 2 | 控制电缆及附件（屏蔽电缆） |  | 规格型号数量 |
| 3 | 电缆套管及桥架 |  | 规格型号数量 |

答复：现阶段尚未有详细布置，投标方参考本次招标范围内相关建筑图自行深化配置上述内容，自行估算工程量。

- 13、通风空调系统技术规范书P13页表2-1强制性备品备件清单：

| 序号 | 名 称 | 数量 | 备 注 | 需要澄清问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机 | 各1套 | 各类型的数量 （分体空调除外） | 阀厅风冷螺杆压缩机1台/精密空调压缩机1台/变频空调系统压缩机1台 |
| 4 | 控制器（系统逻辑板卡） | 各1块 | 各种类型的数量,其中带CPU板卡如果含有程序存储芯片，另提供已写入程序的存储芯片各2个 | 请明确是：阀厅风冷螺杆热泵机主板/精密空调变频空调变频驱动板/主控楼变频机变频驱动板 |
| 6 | 电磁阀 | 各2个 | 各类型的数量 | 请明确是哪个系统电磁阀 |
| 7 | 开关 | 各2个 | 各类型的数量 | 请明确是：规格型号 |
| 8 | 水泵（含电机） | 各1台 | 各类型的数量 | 请明确是：阀厅空调水系统水泵 |
| 12 | 水阀（手动及电动） | 各1个 | 各类型的数量 | 请明确是：阀厅空调水系统电磁阀 |

答复：澄清如下：

| 序号 | 名 称 | 数量 | 备 注 | 需要澄清问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机 | 各1套 | 各类型的数量 （分体空调除外） | 澄清回复：阀厅风冷螺杆压缩机1台 |
| 4 | 控制器（系统逻辑板卡） | 各1块 | 各种类型的数量,其中带CPU板卡如果含有程序存储芯片，另提供已写入程序的存储芯片各2个 | 澄清回复：阀厅空调系统控制器（系统逻辑板卡） |
| 6 | 电磁阀 | 各2个 | 各类型的数量 | 澄清回复：阀厅空调水系统相关电磁阀 |
| 7 | 开关 | 各2个 | 各类型的数量 | 澄清回复：规格型号由投标人深化配置 |
| 8 | 水泵（含电机） | 各1台 | 各类型的数量 | 澄清回复：阀厅空调水系统水泵 |
| 12 | 水阀（手动及电动） | 各1个 | 各类型的数量 | 澄清回复：阀厅空调水系统手动及电动阀门 |