## 问题质询
2026年南网电算工程公司金融城东区（AT1091415地块）数字配用电集成项目物资专项采购(二次采购)澄清问题（回复）
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 问题1：清单型号与技术规范要求冲突，清单型号只要求阻燃C类，技术规范要求防腐蚀、防蚁、防潮和阻燃，请确认按照技术规范执行还是按照清单型号执行？ 问题2：根据国家标准GB/T 19666-2019《阻燃和耐火线缆通则》规定，ZRC-YJV22表达形式不规范，正确表达形式为ZC-YJV22，确认是否按照规范型号执行？ | 专用技术 | 标的 | 10kV高压电力电缆 | 正式投标 | 问题1回复：确认按清单型号执行，只要求阻燃c类。 问题2回复：确认按ZRC-YJV22型号执行。