## 问题质询
南方电网公司2026年主网一次设备第一批框架招标项目澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 范围内容 | 回复内容
保函原件递交地点由“广州市天河区黄埔大道中146-150号海景中心西塔二楼202（南方电网供应链集团有限公司）”调整为“广东省广州市天河区天河路208号粤海天河城大厦42F（南方电网供应链集团有限公司）”，联系人及联系电话不变。
1 | 投标报价文件按标的制作，本次该物资类别有两个标的，但投标文件模版-1、报价文件封面，只给了一个标的的模版，请确认是否缺少一个模版，还是两个标的名称都填写在一个文件内？ | 商务 | 35kV-220kV站用避雷器 | 已将报价文件封面修改为按标的关联，请重新下载EGPX文件，按新的文件制作投标文件。
2 | 物资明细报价表中物料编码：2026010900000876，2026010900000877，2026020500000824，2026020500000826。以上物料编码均为变压器中性点隔离开关，变压器中性点均为单相开关，此次招标，单位为“组”请明确变压器中性点设备为单相还是三相? | 技术 | 110kV-220kV交流隔离开关 | 是单相。
3 | 货物明细报价表中含“220kV双柱水平伸缩式隔离开关(融冰专用单相)”产品而招标文件技术规范书无对应技术规范书，请提供220kV双柱水平伸缩式隔离开关(融冰专用单相)技术规范书。 | 技术 | 110kV-220kV交流隔离开关 | 请参照双柱水平开启式。
4 | 关于10kV、35kV框架式油浸式框架式电容器组这2个标的。注意到本次报价明细不同于以往年度框架标只需要报“不同总容量的电容器组”的价格，分为了（1）“不同总容量的电容器组（不含隔离开关）”、（2）“隔离开关”、（3）“高海拔、高污秽等级、高抗震强度要求，标准型号基础上增加的差额”这三大部分的价格。 对（3）“标准型号基础上增加的差额”这一部分有以下疑问。 以35kV电容器组标的“PJ-16 用于海拔高度＞3000m，在海拔≤2000m基础上增加的差额”为例，如果是“4008kVAR，334kVAR”型号，在标准型号基础上差额不会很大，但是在“60000kVAR，500kVAR”或“40080kVAR，334kVAR”这些大容量的标准型号基础上差额就很大。但是按照分项报价明细填写差额这一栏只能填唯一的金额。 请问“增加的差额”这样的分项报价明细，是否就是需要厂家自行综合考虑各个型号，判断出一个唯一的金额，还是可以优化此分项报价明细。 | 技术 | 南方电网公司2026年主网一次设备第一批框架招标项目 | 请综合考虑，按照要求报价。
5 | 本次投标货物清单中“110kV变压器无间隙金属氧化物中性点避雷器，YH1.5W-96/260，复合绝缘，持续运行电压77kV，操作冲击残压≤243kV”及“110kV变压器无间隙金属氧化物中性点避雷器，Y1.5W-96/260，瓷绝缘，持续运行电压77kV，操作冲击残压≤243kV”两个型号未提供专用技术规范书，烦请补充对应技术规范。 | 技术 | 35kV-220kV站用避雷器 | 请参考《500kV变压器中性点无间隙金属氧化物避雷器（Y1.5W-96/260）（专用部分）》、《500kV变压器中性点无间隙金属氧化物避雷器(YH1.5W-96/260)（专用部分）》。
6 | 供货范围母线设备柜，电压互感器的参数和 “表2.2 标准技术特性参数表”中互感器的参数不一致，需明确此次按哪个参数配置？ | 技术 | 10kV移开式高压开关柜 | 以开标一览表为准。
7 | 请问“10kV移开式高压开关柜，PT柜，1250A”中规范书（专用部分）表2.1中是“隔离手车1250A”，物资配件表中是“中置式熔断器+避雷器共车”，请问以哪个为准？是“隔离手车”还是“中置式熔断器+避雷器共车”？ | 技术 | 10kV移开式高压开关柜 | 以开标一览表为准。
8 | 主要元器件来源一览表中有电动底盘车、电动接地开关、可视化、局放在线监测装置及断路器机械特性监测；本次开关柜是否按智能柜的方案配置？如若没有采用智能柜方案，底盘车，接地开关是否还采用电动配置？ | 技术 | 10kV移开式高压开关柜 | 采用电动配置。
9 | 招标技术文件供货范围及设备技术规格一览表中，除PT柜外其余柜柜内均无避雷器，请确认此次报价是否只有PT柜需要配置避雷器？ | 技术 | 10kV移开式高压开关柜 | 为保证安全运行，PT柜、进线柜、主变进线柜等均应配置避雷器。请根据实际情况配置避雷器。
10 | 技术投标文件投标货物主要部件（原材料/元器件）一览表章节，同一元器件是否可以选用多个元器件供应商？ | 技术 | 10kV移开式高压开关柜 | 可以，注明主选和备选厂家。
11 | 物资配件报价表内，【10kV移开式高压开关柜，馈线柜，1250A，真空】，对比后发现缺少【PJ-03 引下线，TMY-80×10或优于同等载流量】，引下线作为馈线柜必不可少的一部分，不可缺失，请更新物资配件报价表 | 技术 | 10kV移开式高压开关柜 | 已修改物资配件报价表，请重新下载EGPX文件，按新的文件制作投标文件。
12 | 《05-35kV电容式电压互感器技术规范书（专用部分）2024版》表2.2 标准技术特性参数表（投标方填写）项1.3.5额定输出容量(VA)：可选50/50;10/10;15/30/30/30;50/50/50/50，未明确产品额定输出容量要求；请澄清对应型号产品额定输出容量的要求。 | 技术 | 35kV-220kV电容式电压互感器 | 根据具体工程确定，请综合考虑。
13 | 物资清单里面含有1250A、3150A、4000A和电路补偿规格，是否需要提供相同规格或大于物资规格的检测报告? | 技术 | 10kV移开式高压开关柜 | 需要。
14 | 是否可以选着投其中1250A规格的物资?还是每个包件参与就应满足该包件所有物资？ | 技术 | 10kV移开式高压开关柜 | 请按招标文件要求参与投标，应响应所投物资品类、标的的所有要求。
15 | 技术规范书中质量保证期与招标文件合同（十三）开关柜（箱）质量保证期不一致。按招标文件投标人须知11.1“如招标文件正文与技术规范书中的内容有差异，技术参数、技术标准等以技术规范书为准；业绩要求、监造、检验、安装调试、质量保证等其他内容以招标文件正文为准。”，质量保证期是否可按招标文件合同条款为准？ | 技术 | 10kV移开式高压开关柜 | 以招标文件合同条款为准。
16 | 技术投标文件投标货物主要部件（原材料/元器件）一览表章节，同一元器件是否可以选用多个元器件供应商？ | 技术 | 10kV移开式高压开关柜 | 可以，注明主选和备选厂家。
17 | 主要元器件来源一览表中有电动底盘车、电动接地开关、可视化、局放在线监测装置及断路器机械特性监测；本次开关柜是否按智能柜的方案配置？如若没有采用智能柜方案，底盘车，接地开关是否还采用电动配置？ | 技术 | 10kV移开式高压开关柜 | 采用电动配置。
18 | 物资配件报价表中已有线圈电机等零配件的可选项，是否还需要提供技术规范书专用部分2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表格中的备品备件？ | 技术 | 10kV移开式高压开关柜 | 以开标一览表为准。
19 | PJ-15用于2000m<海拔高度≤3000m，在海拔≤2000m基础上增加的差额。 PJ-16用于海拔高度＞3000m，在海拔≤2000m基础上增加的差额。 PJ-17用于污秽等级（e级），在污秽等级（d级）基础上增加的差额。 PJ-18用于抗震水平（地震烈度9度），在地震烈度8度基础上增加的差额。 问题：电容器组容量4Mvar~60Mvar跨度较大，因此PJ-15~PJ-18所增加的差额因不同容量差异较大，请确认此部分如何给差额？ | 技术 | 35kV油浸式框架式电容器组 | 请综合考虑，按照要求报价。
20 | PJ-40用于2000m<海拔高度≤3000m，在海拔≤2000m基础上增加的差额。 PJ-41用于海拔高度＞3000m，在海拔≤2000m基础上增加的差额。 PJ-42用于污秽等级（e级），在污秽等级（d级）基础上增加的差额。 PJ-43用于抗震水平（地震烈度9度），在地震烈度8度基础上增加的差额。 问题：电容器组容量0.3Mvar~10Mvar跨度较大，因此PJ-40~PJ-43所增加的差额因不同容量差异较大，请确认此部分如何给差额？ | 技术 | 10kV油浸式框架式电容器组 | 请综合考虑，按照要求报价。
21 | 物资名称：126kVSF6瓷柱式断路器，□－126/3150-40，户外，3150A，40kA，40kA/3s 1、请贵公司明确： （1）、物资配件报价表中的“数字化SF6密度表及监测模块”，其中监测模块是否包含IED、集线器、IED柜及相关线缆等辅材？ （2）、请明确监测模块中IED的配置原则。 | 技术 | 110kV-220kVSF6瓷柱式断路器 | 1、包括，请综合考虑报价。 2、满足《办生技函〔2022〕9号 关于印发《数字变电站典型配置要求 （试行）》等16项数字输变电技术要求的通知》相关要求。
22 | 物资名称：变压器中性点双柱V型旋转开启式接地隔离开关，□－72.5/630-31.5，630A，热稳定电流31.5kA(3S) 1、物资明细报价表中数量要求“1组”，而变压器中性点接地隔离开关通常单相用，请贵公司明确：此行物资是否为每组一相？ | 技术 | 110kV-220kV交流隔离开关 | 是每组一相。
23 | 物资名称：变压器中性点双柱V型旋转开启式接地隔离开关，□－72.5/1250-31.5，1250A，热稳定电流31.5kA(3S) 1、物资明细报价表中数量要求“1组”，而变压器中性点接地隔离开关通常单相用，请贵公司明确：此行物资是否为每组一相？ | 技术 | 110kV-220kV交流隔离开关 | 是每组一相。
24 | 物资名称：变压器中性点双柱V型旋转开启式接地隔离开关，□－126/630-31.5，630A，热稳定电流31.5kA(3S) 1、物资明细报价表中数量要求“1组”，而变压器中性点接地隔离开关通常单相用，请贵公司明确：此行物资是否为每组一相？ | 技术 | 110kV-220kV交流隔离开关 | 是每组一相。
25 | 物资名称：变压器中性点双柱V型旋转开启式接地隔离开关，□－126/1250-31.5，1250A，热稳定电流31.5kA(3S) 1、物资明细报价表中数量要求“1组”，而变压器中性点接地隔离开关通常单相用，请贵公司明确：此行物资是否为每组一相？ | 技术 | 110kV-220kV交流隔离开关 | 是每组一相。
26 | 物资名称：变压器中性点单柱立式接地隔离开关，□－72.5/630-31.5，630A，热稳定电流31.5kA(3S) 1、物资明细报价表中数量要求“1组”，而变压器中性点接地隔离开关通常单相用，请贵公司明确：此行物资是否为每组一相？ | 技术 | 110kV-220kV交流隔离开关 | 是每组一相。
27 | 物资名称：变压器中性点单柱立式接地隔离开关，□－72.5/1250-31.5，1250A，热稳定电流31.5kA(3S) 1、物资明细报价表中数量要求“1组”，而变压器中性点接地隔离开关通常单相用，请贵公司明确：此行物资是否为每组一相？ | 技术 | 110kV-220kV交流隔离开关 | 是每组一相。
28 | 物资名称：变压器中性点单柱立式接地隔离开关，□－126/630-31.5，630A，热稳定电流31.5kA(3S) 1、物资明细报价表中数量要求“1组”，而变压器中性点接地隔离开关通常单相用，请贵公司明确：此行物资是否为每组一相？ | 技术 | 110kV-220kV交流隔离开关 | 是每组一相。
29 | 物资名称：变压器中性点单柱立式接地隔离开关，□－126/1250-31.5，1250A，热稳定电流31.5kA(3S) 1、物资明细报价表中数量要求“1组”，而变压器中性点接地隔离开关通常单相用，请贵公司明确：此行物资是否为每组一相？ | 技术 | 110kV-220kV交流隔离开关 | 是每组一相。
30 | 物资名称：252kVSF6罐式断路器，□－252/4000-50，户外，4000A，50kA，50kA/3s 1、请贵公司明确： （1）、物资配件报价表中的“数字化SF6密度表及监测模块”，其中监测模块是否包含IED、集线器、IED柜及相关线缆等辅材？ （2）、请明确监测模块中IED的配置原则。 | 技术 | 220kVSF6罐式断路器 | 1、包括，请综合考虑报价。 2、满足《办生技函〔2022〕9号 关于印发《数字变电站典型配置要求 （试行）》等16项数字输变电技术要求的通知》相关要求。
31 | 物资名称：220kV双柱水平伸缩式隔离开关（融冰专用单相），单接地，户外，3150A，40kA/3s，e级防污 1、此行物资未提供相关专用技术规范书，而是提供的“15-220kV双柱水平开启式隔离开关（融冰专用单相）技术规范书（专用部分）2026版V1.0”，请贵公司明确： （1）、重新提供“220kV双柱水平伸缩式隔离开关（融冰专用单相）”的专用技术规范。 （2）、物资明细报价表中无“220kV双柱水平开启式隔离开关（融冰专用单相）”设备，此设备相关的技术规范是否可以不考虑？ | 技术 | 110kV-220kV交流隔离开关 | （1）请参照双柱水平开启式。 （2）是。
32 | 物资名称：220kV双柱水平伸缩式隔离开关（融冰专用单相），不接地，户外，3150A，40kA/3s，e级防污 1、此行物资未提供相关专用技术规范书，而是提供的“15-220kV双柱水平开启式隔离开关（融冰专用单相）技术规范书（专用部分）2026版V1.0”，请贵公司明确： （1）、重新提供“220kV双柱水平伸缩式隔离开关（融冰专用单相）”的专用技术规范。 （2）、物资明细报价表中无“220kV双柱水平开启式隔离开关（融冰专用单相）”设备，此设备相关的技术规范是否可以不考虑？ | 技术 | 110kV-220kV交流隔离开关 | （1）请参照双柱水平开启式。 （2）是。
33 | 物资名称：252kVSF6瓷柱式断路器，□－252/4000-50，户外，4000A，50kA，50kA/3s 1、请贵公司明确： （1）、物资配件报价表中的“数字化SF6密度表及监测模块”，其中监测模块是否包含IED、集线器、IED柜及相关线缆等辅材？ （2）、请明确监测模块中IED的配置原则。 | 技术 | 110kV-220kVSF6瓷柱式断路器 | 1、包括，请综合考虑报价。 2、满足《办生技函〔2022〕9号 关于印发《数字变电站典型配置要求 （试行）》等16项数字输变电技术要求的通知》相关要求。
34 | 1、开标一览表物资明细报价表中开关柜种类与技术规范供货范围不一致，电流互感器的变比、准确级、容量技术规范中与开标一览表不一致，请问是否以开标一览表物资明细报价表为准？ | 技术 | 10kV移开式高压开关柜 | 以开标一览表为准。
35 | 2、开标一览表物资配件报价表中电压互感器：0.2s/0.5/3P,50/50/75(适用于110(kV)变电站)；50/75/100(适用于220(kV)变电站)，5.3.5.8 按照主变保护双重化配置原则，电压互感器应配备四绕组，其中一组测量绕组可兼作保护绕组使用。专用技术规范显示：10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3KV 0.2S/0.5/3P（0.5）/3P,50/50/75/75 (适用于110(kV)变电站)；50/75/75/100(适用于220(kV)变电站)，请问以哪个为准？ | 技术 | 10kV移开式高压开关柜 | 以开标一览表为准。
36 | "技术规范5.3.1断路器 要求中 5.3.1.4 真空灭弧室出厂前应逐台进行老炼试验，并提供老炼试验报告(老炼试验可由灭弧室制造厂家实施，试验标准按NB/T42065执行)。 请问，这里是否只需要对电容柜做老练实验，且真空灭弧室由灭弧室制造厂实施并按JB／T 8738-2008高压交流开关设备用真空灭弧室 标准执行，提供对应的老炼试验报告，是否可以？" | 技术 | 10kV移开式高压开关柜 | 按技术规范要求提供。
37 | 5.3.2 对断路器操动机构要求 最后一张附图为绝缘拉杆结构，技术规范无任何文字描述与该图片相关联。而且这种结构是以前淘汰的结构，请问图片是否为笔误多余出来的。绝缘拉杆与机构连接按照可靠方式连接即可。 | 技术 | 10kV移开式高压开关柜 | 可以。
38 | 物资配件报价表中PJ-05 配置名称、配置规格为水平母线2X(TMY-120X10),但配置要求为水平母线标80*10，前后不对应，请更新物资配件表？ | 技术 | 10kV移开式高压开关柜 | PJ-05水平母线的配置要求以物资配件报价表为准，应为“2×(TMY-120×10)或优于载流量规格”。
39 | 大电流互感器容量通用协议要求30VA，物资配件表参数容量标注20VA，请问报价是否以物资配件表参数为准？ | 技术 | 10kV移开式高压开关柜 | 以开标一览表为准。
40 | 物资配件报价表中馈线柜1250A方案没有引下线规格这一项，请补充请更新物料配件表。 | 技术 | 10kV移开式高压开关柜 | 已修改物资配件报价表，请重新下载EGPX文件，按新的文件制作投标文件。
41 | "5.3.3.2 互感器的伏安特性、准确度级及额定负载均应能满足继电保护及仪表测量装置的要求，其中电流互感器保护级绕组应满足《南方电网10kV-500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准_第五册：继电保护》的要求，出厂时需提供伏安特性、励磁特性报告、拐点电势等数据。 请提供文件《南方电网10kV-500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准_第五册：继电保护》？" | 技术 | 10kV移开式高压开关柜 | 请综合考虑报价。
42 | 5.3.5.8 按照主变保护双重化配置原则，电压互感器应配备四绕组，其中一组测量绕组可兼作保护绕组使用。按这句话理解参数应为：10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 kV 0.2/0.5(3P)/3P/3P 50/50/75/75(适用于110(kV)变电站)；50/75/75/100(适用于220(kV)变电站)但专用协议表2.1供货范围及设备技术规格一览表：10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 kV 0.2s/0.5/3P（0.5）/3P,50/50/75/75(适用于110(kV)变电站)；50/75/75/100(适用于220(kV)变电站)，前后要求不一致，是否需澄清为10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 kV 0.2/0.5(3P)/3P/3P 50/50/75/75(适用于110(kV)变电站)；50/75/75/100(适用于220(kV)变电站)？ | 技术 | 10kV移开式高压开关柜 | 以开标一览表为准。
43 | 1. 报价表中的“数字化SF6密度表及监测模块”，其中的“监测模块”可以按每台断路器配1套，也可以按每个项目多台（2~10台不等）断路器共同配置1套。两种方式会造成价格差距很大。请明确投标厂家按每台1套？还是每站多台共用1套？ 2.报价表中252kV断路器的”分相操作用操动机构”（属于252kV断路器分相操作型号）和“三相联动用操动机构” （属于252kV断路器三相联动操作型号）合并关联计入了1条252kV断路器总价中，此种将2个型号混编合并的计价方式不合理准确，并且还会有横梁，支架的数量成本不能准确体现。 建议按照252kV断路器分相操作型号和252kV断路器三相联动操作型号，分别为2大行后，再细分为不同款操作机构，单独列行报价。 | 技术 | 220kVSF6罐式断路器 | 1、由具体工程需求配置，请综合考虑报价。 2、请综合考虑报价。
44 | 1. 报价表中的“数字化SF6密度表及监测模块”，其中的“监测模块”可以按每台断路器配1套，也可以按每个项目多台（2~10台不等）断路器共同配置1套。两种方式会造成价格差距很大。请明确投标厂家按每台1套？还是每站多台共用1套？ 2. 报价表中252kV断路器的”分相操作用操动机构”（属于252kV断路器分相操作型号）和“三相联动用操动机构” （属于252kV断路器三相联动操作型号）合并关联计入了1条252kV断路器总价中，此种将2个型号混编合并的计价方式不合理准确，并且还会有横梁，支架的数量成本不能准确体现。 建议按照252kV断路器分相操作型号和252kV断路器三相联动操作型号，分别为2大行后，再细分为不同款操作机构，单独列行报价。 | 技术 | 110kV-220kVSF6瓷柱式断路器 | 1、由具体工程需求配置，请综合考虑报价。 2、请综合考虑报价。
45 | 技术规范书专用部分 表2.2 标准技术特性参数表 2.29.5合闸操作电源操作电压允许范围为“ 交流85%～110%；直流80%～110%”，与GB/T 11022-2020 标准6.9.2并联合闸脱扣器条款规定不符，是否修改为：“85%～110%，30％不得动作”。 GB/T 11022-2020 标准 6.9.2并联合闸脱扣“ 并联合闸脱扣器在端子处测量的供电电压在85%U~110%U之间、交流时在合闸装置供电电压的额定频率（见5.10）下，在开关装置所有的直到它的额定短路关合电流（如果有）的操作条件下都应能正确动作。 当供电电压小于或等于额定供电电压（见5.9）的30%时，不应脱扣。” | 技术 | 10kV移开式高压开关柜 | 以技术规范书为准。
46 | 技术规范书专用部分 表2.2 标准技术特性参数表 2.29.5合闸操作电源操作电压允许范围为“ 交流85%～110%；直流80%～110%”，与GB/T 11022-2020 标准6.9.2并联合闸脱扣器条款规定不符，是否修改为：“85%～110%，30％不得动作”。 GB/T 11022-2020 标准 6.9.2并联合闸脱扣“ 并联合闸脱扣器在端子处测量的供电电压在85%U~110%U之间、交流时在合闸装置供电电压的额定频率（见5.10）下，在开关装置所有的直到它的额定短路关合电流（如果有）的操作条件下都应能正确动作。 当供电电压小于或等于额定供电电压（见5.9）的30%时，不应脱扣。” | 技术 | 10kV固定式高压开关柜 | 以技术规范书为准。
47 | "技术规范5.3.1断路器 要求中 5.3.1.4 真空灭弧室出厂前应逐台进行老炼试验，并提供老炼试验报告(老炼试验可由灭弧室制造 厂家实施，试验标准按NB/T42065执行)。 请问，真空灭弧室由灭弧室制造厂实施并按JB／T 8738-2008高压交流开关设备用真空灭弧室 标准执行，提供对应的老炼试验报告，是否可以" | 技术 | 10kV固定式高压开关柜 | 按技术规范要求提供。
48 | "5.3.3.2 互感器的伏安特性、准确度级及额定负载均应能满足继电保护及仪表测量装置的要求，其中电流互感器保护级绕组应满足《南方电网10kV-500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准_第五册：继电保护》的要求，出厂时需提供伏安特性、励磁特性报告、拐点电势等数据。 请问，文件内容是什么，到时询价是否都注明满足拐点电势要求，" | 技术 | 10kV固定式高压开关柜 | 请综合考虑报价。
49 | 通用协议P34面，5.4.7.4 开关柜内绝缘材料，开关柜内的绝缘件（如绝缘子、套管、隔板和触头罩等）开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于3pC。此要求报价是否需增加成本？ | 技术 | 10kV固定式高压开关柜 | 以技术规范书为准。
50 | 通用协议P18面，5.3.3.2 出厂时需提供伏安特性、励磁特性报告、拐点电势等数据。本次电流互感器询价是否都需按带拐点要求？ | 技术 | 10kV固定式高压开关柜 | 以技术规范书为准。
51 | 通用部分P14面，5.2.20提到满足避雷器计数器不停电更换要求。是否能满足要求？ | 技术 | 10kV固定式高压开关柜 | 以技术规范书为准。
52 | 专用技术协议P2面，表2.1 供货范围及设备技术规格一览表中序号12-母线设备柜PT柜的电压互感器的参数，与“表2.2 标准技术特性参数表”和”物资配件报价表“中互感器的参数不一致，请明确这次是按那个参数配置？ | 技术 | 10kV固定式高压开关柜 | 以开标一览表为准。
53 | 物资配件报价表母联分段断路器柜（带附柜），4000A，真空，这个方案中没有：散热风机，？请问是否需要配置？如需要请重提供-EGPX表。 | 技术 | 10kV固定式高压开关柜 | 以开标一览表为准。
54 | 物资配件报价表中分段断路器柜，4000A，真空，这个方案中没有：避雷器，？请问是否需要配置？如需要请重提供-EGPX表。 | 技术 | 10kV固定式高压开关柜 | 以开标一览表为准。
55 | 物资配件报价表中主变进线断路器柜，4000A，真空，40kA，这个方案没有：水平母线、引下线、断路器、隔离刀闸、柜体、电流互感器这些物料？请问是否需要配置？如需要请重提供-EGPX表。 | 技术 | 10kV固定式高压开关柜 | 以开标一览表为准。
56 | 技术规范书通用部分5.3.5.8 按照主变保护双重化配置原则，电压互感器应配备四绕组，其中一组测量绕组可兼作保护绕组使用。按这句话理解参数应为：10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 kV 0.2/0.5(3P)/3P/3P 50/50/75/75(适用于110(kV)变电站)；50/75/75/100(适用于220(kV)变电站)。但技术规范书专用部分表2.1供货范围及设备技术规格一览表：10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 kV 0.2s/0.5/3P（0.5）/3P,50/50/75/75(适用于110(kV)变电站)；50/75/75/100(适用于220(kV)变电站)，前后要求不一致，是否修改为10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 kV 0.2/0.5(3P)/3P/3P 50/50/75/75(适用于110(kV)变电站)；50/75/75/100(适用于220(kV)变电站)？ | 技术 | 10kV移开式高压开关柜 | 以开标一览表为准。
57 | 技术规范书通用部分5.3.1断路器 要求中 5.3.1.4 真空灭弧室出厂前应逐台进行老炼试验，并提供老炼试验报告(老炼试验可由灭弧室制造厂家实施，试验标准按NB/T42065执行)。 澄清：1. 灭弧室老炼试验目的是降低投切电容器时的重燃率，灭弧室老炼实验是否只需要针对电容柜断路器； 2.灭弧室制造厂执行的老炼试验标准是JB／T 8738-2008，完全满足降低投切电容器时的重燃率的要求，是否可以由灭弧室制造厂按照JB／T 8738-2008进行老炼试验，并提供对应的老炼试验报告？ | 技术 | 10kV移开式高压开关柜 | 按技术规范要求提供。
58 | 技术规范书通用部分5.3.2 条：（1） 最后一张附图，技术规范书中没有关联文字条款；（2）图中结构只是对原有的缺陷结构进行繁杂改进，不是行业中彻底消除该拉杆脱落隐患的最好结构，最彻底消除隐患的结构是绝缘拉杆直接采用轴销连接。请澄清该附图是是否不作为结构要求。 | 技术 | 10kV移开式高压开关柜 | 是的。
59 | 技术规范书通用部分5.3.3.2 互感器的伏安特性、准确度级及额定负载均应能满足继电保护及仪表测量装置的要求，其中电流互感器保护级绕组应满足《南方电网10kV-500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准_第五册：继电保护》的要求，出厂时需提供伏安特性、励磁特性报告、拐点电势等数据。 请问，1.该验收要求和南网专业技术标准不一致：（1）《南方电网10kV-500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准_第五册：继电保护》要求“测量的拐点电压不低于铭牌计算值(额定二次极限电动势)”；（2）《Q/CSG1203005 电力二次装备技术导则》，“测量的拐点电压不低于铭牌计算值(额定二次极限电动势)”的要求只针对110kV、220kV电流互感器；（3）.按照中国南方电网电力调度中心文件《关于开展220kV及110kV系统电流互感器校核工作及明确防范饱和风险有并要求的通知 调继【2011】18号文》，“测量的拐点电压不低于铭牌计算值(额定二次极限电动势)”的要求只针对110kV、220kV电流互感器； 2.按南网技术标准，“测量的拐点电压不低于铭牌计算值(额定二次极限电动势)”对10kV电流互感器要求过高，按此要求会加大电流互感器体积，造成在开关柜中安装困难甚至无法安装。 3. 请澄清是否可以按中国南方电网有限责任公司企业标准《Q/CSG1203005 电力二次装备技术导则》执行？ | 技术 | 10kV移开式高压开关柜 | 以技术规范书为准。
60 | 1、物资配件表中“10kV移开式高压开关柜，馈线柜，1250A，真空”未匹配引下线，请问是否应增加？ 2、专业技术规范中2.1供货需求及供货范围 序号10母线设备柜，1250APT变比为0.2s/0.5/3P（0.5）/3P，物资配件表中为0.2s/0.5/3P，请问以哪个为准？是“隔离手车”还是“中置式熔断器+避雷器共车”？ 3、请提供智能组件如一体化智能终端的技术要求？ | 技术 | 10kV移开式高压开关柜 | 以开标一览表为准。
61 | "技术规范5.3.1断路器 要求中 5.3.1.4 真空灭弧室出厂前应逐台进行老炼试验，并提供老炼试验报告(老炼试验可由灭弧室制造厂家实施，试验标准按NB/T42065执行)。 澄清：1.灭弧室老炼实验是否只需要真对电容柜断路器；2.真空灭弧室由灭弧室制造厂实施并按JB／T 8738-2008《高压交流开关设备用真空灭弧室》 标准执行，提供对应的老炼试验报告，是否可以？" | 技术 | 10kV固定式高压开关柜 | 按技术规范要求提供。
62 | "5.3.3.2 互感器的伏安特性、准确度级及额定负载均应能满足继电保护及仪表测量装置的要求，其中电流互感器保护级绕组应满足《南方电网10kV-500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准_第五册：继电保护》的要求，出厂时需提供伏安特性、励磁特性报告、拐点电势等数据。 请问，1.该验收要求和南网专业技术标准不一致：（1）《南方电网10kV-500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准_第五册：继电保护》要求“测量的拐点电压不低于铭牌计算值(额定二次极限电动势)”；（2）《Q/CSG1203005 电力二次装备技术导则》，“测量的拐点电压不低于铭牌计算值(额定二次极限电动势)”的要求只针对110kV、220kV电流互感器；（3）.按照中国南方电网电力调度中心文件《关于开展220kV及110kV系统电流互感器校核工作及明确防范饱和风险有并要求的通知 调继【2011】18号文》，“测量的拐点电压不低于铭牌计算值(额定二次极限电动势)”的要求只针对110kV、220kV电流互感器；2.按南网技术标准，“测量的拐点电压不低于铭牌计算值(额定二次极限电动势)”对10kV电流互感器要求过高，按此要求会加大电流互感器体积，造成在开关柜中安装困难甚至无法安装。3. 请澄清是否可以按中国南方电网有限责任公司企业标准《Q/CSG1203005 电力二次装备技术导则》执行？ | 技术 | 10kV固定式高压开关柜 | 以技术规范书为准。
63 | 同类产品业绩表（excel版）分别为：广东、云南深圳广州、海南、广西、贵州超高压5个excel表格与WORD版本“同类产品业绩表及证明材料”内容一致。那么这5个excel表格是否不必要按照针对广东、云南深圳广州、海南、广西、贵州超高压这几个地方分开列出对应地区业绩？而是这5个地方上传的excel表格业绩内容是一致的，需与总的WORD版本“同类产品业绩表及证明材料”内容一致即可。 | 技术 | 10kV移开式高压开关柜 | 是的。