
2026年南方电网数字电网集团有限公司深圳分公司GIS局放在线监测及开关柜测温装置备品备件框架公开招标采购项目

技术规范书

标的1：GIS局放在线监测及开关柜测温装置备品备件采购项目

南方电网数字电网集团有限公司深圳分公司

2026年3月  
目录
31 总则


42 项目概况


43 备品备件要求


44 规格要求


65 性能要求


126 质保要求


127 合同有效期


128 供货期限


129 技术联络、技术培训及售后服务


1310 保密及安全要求


1511 追责条款




 总则

为适应公司发展需要，规范采购招标技术要求，特制定本技术规范书。本技术规范书适用于2026年南方电网数字电网集团有限公司深圳分公司GIS局放在线监测及开关柜测温装置备品备件框架公开招标采购项目。

本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节做出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范书的优质服务。

如果投标人没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议, 则意味着投标人方提供的服务完全符合本技术规范书的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在报价书中以“对谈判技术文件的意见和同谈判技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

本技术规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。

本技术规范书经招标人、投标人双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

投标人在响应文件中应如实反映应标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标人没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标人发现投标人提供的服务与其应标技术文件的条文存在差异，招标人有权利要求中止服务，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

投标人应在应标技术部分按本技术规范书的要求如实详细的填写应标服务内容，并在应标商务部分按此服务标准进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

投标人应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

本技术规范书未尽事宜, 由招标人、投标人双方协商确定。

2 项目概况

为保障GIS局放与开关柜在线测温装置稳定、可靠运行，确保对主设备绝缘缺陷与内部发热隐患的实时有效监测与预警，现需针对运维过程中出现的零部件老化、精度下降、功能失效等问题，采购一批用于维护保养的备品备件。本次采购旨在及时响应并处理现场缺陷，确保监测装置持续在线、测量精度达标，并通过有效维护提升主设备隐患监测的整体效能，从而为电网安全稳定运行提供坚实的技术支撑。

3 备品备件要求

为确保GIS局放与开关柜在线测温装置持续可靠运行，系统维护与快速响应能力得到保障，现就备品备件提出以下要求：

所提供的所有备品备件（包括但不限于：局放采集模块、通信模块、工控机部件、测温传感器、电源模块等），其技术规格、性能指标（如监测精度、测量范围、通信接口、防护等级、工作环境等）及材质工艺，均不得低于原有设备对应部件的标准，确保功能完全兼容并可实现无缝替换。供应商需对备品备件的更换、试验、功能测试、性能验证等（如传感器灵敏度测试、数据准确性校验等）提供相应指导，确保新备件与现有在线监测系统完全集成，参数配置正确，数据通信与上传正常。

4 规格要求

备品备件规格等参数参照下表执行，投标人可选用同等或更高档次的产品，其中GIS局放在线监测装置相关备品备件需适用PDM-S05-OL、PD700、GOM5010、PDM-R、PDMS-1000G等型号，开关柜测温装置相关备品备件需适用LD-CW3020、TS-WI-40-8、IRM-48-TOO等型号。无论所提供的备品备件规格是否一致，均须在招标文件《备品备件合规性承诺函》(模板见附件1)中作出答复。如有差异，须列明拟供产品的具体参数。
注：若投标人未提供此承诺函，则视为实质性要求和条件响应内容缺失，将在初审阶段进行否决。
	序号
	物资名称
	规格参数

	1
	局放采集数字板
	ADCPU_CARD/RJ45接口，3CH analog input，16Mbit DRAM

	2
	局放采集模拟板模块
	H1602Y2/1CH ANALOG INPUT,100KHZ~100MHZ BW,1CH LOG OUTPUT

	3
	局放采集相位板模块
	PHASEFILTER/20~100HZ相位输入，内部外部相位切换，内部相位输出

	4
	局放采集电源板模块
	H1601Y5/dc输入，EMI滤波，30W

	5
	局放采集通信板模块
	MCU_V0.3/RJ45,UDP/TCPIP，高速总线。

	6
	局放采集通道板模块
	PDM_SWITCH/12CH ANALOG INPUT,RJ45,3CH ANALOG OUTPUT,100kHz~100M Hz ANALOG BW

	7
	局放采集集成底板模块
	PDM_MAIN_v2.2/30W电源通道，高速MCU总线，高速FPGA接口总线，4通道采集板卡接口，1通道MCU接口

	8
	光纤交换机（1光4电）
	IES2105-4T1F/1光4电

	9
	光电转换器
	光电转换器（12口）

	10
	高频局放传感器
	UHF-PDS /频率0.1~3000MHz

	11
	工控机主板
	多网口、工业级主板

	12
	工控机内存
	DDR3 16G

	13
	工控机硬盘
	监控级 1T

	14
	工控机电源
	250w电源

	15
	显示器
	液晶显示/19寸

	16
	空开
	 10A/250V

	17
	PDU插座
	PDU/8位

	18
	集线器
	四电口hub

	19
	EMC 电源板
	Emc_power_V1.2

	20
	熔接保护盒
	TS-BHH-01

	21
	可调激光器
	解调模块40nm-8通道

	22
	61850规约转换卡
	SWM61850

	23
	DSP 控制板
	Bayspec_V1.4

	24
	控制板
	光纤光栅

	25
	温度传感器
	TS－PLC－1*2


5 性能要求

5.1 GIS局放在线监测装置备品备件更换后性能要求

5.1.1 监测性能要求

传感器频响特性

传感器在工作频带内（300 MHz～1500MHz）平均有效高度不应小于11mm。

检测灵敏度

监测装置（含传感器）在GTEM小室中检测7V/m（或17dBV/m）的瞬态电场强度峰值时的信噪比不应低于2倍（或6dB）。

动态范围

监测装置的动态测量范围不应小于40dB，在动态范围内检测结果应能有效反映局部放电强度的变化。 

监测装置线性度
装置在上、下截止频率和中心频率接收的信号幅值应具有较好的准确度和线性度，测量最大允许误差和幅值线性误差建议值均为±20%。

监测有效性

根据外置传感器配置方案，监测装置应能检测到发生在被监测设备内部各处的、放电量不超过20pC的局部放电信号，并可准确判断放电缺陷的类型。

5.1.2 通信功能要求

监测装置内部通信接口应满足监测数据交换所需要的、标准的、可靠的现场工业控制总线或以太网络要求；外部通信接口应满足将监测信息上送至远程主站的通信要求；

监测装置与远程主站应采用统一的通信协议和数据格式，应满足《南方电网公司变电设备在线监测装置通用技术规范》相关要求，并能满足一致性测试要求；

要求在线监测系统与远程主站通讯发生中断恢复后，中断期间的数据能够自动补发，同时保证数据时间正确；

监测装置应具备SNTP时间同步对时和B码对时功能，应具备RS232接口和RJ45接口与变电站内时钟设备进行网络对时能力和具备与远程主站系统时钟进行网络对时能力；

5.1.3 传感器要求

传感器和信号处理单元的连接应采用N型连接器；

传感器应为无源传感器，传感器的工作无需电源供电。
5.1.3 现场信号采集控制单元接口及性能要求

每个现场信号采集控制单元通道数：≥6个；

现场信号采集控制单元应具备工频周期相位同步接口；

现场信号采集控制单元与监测主机的通信应采用光纤通信；

现场信号采集控制单元信号的采样率≥100MS/s；

局部放电检测频率带宽至少包括300MHz ~ 1500MHz；

现场信号采集控制单元信号的检测范围应包含-65dBm ~ -25dBm；

存储功能：宜具备存储功能，用于存储不少于24小时的持续监测数据。
5.1.4 监测主机性能要求

监测主机应能连续运行1年，期间不发生死机、强制退出弹窗、卡顿等现象；

监测主机与接收现场信号采集控制单元的通信采用TCP或UDP协议。
5.1.5 绝缘电阻

在正常试验大气条件下，装置各独立电路与外露的可导电部分之间，以及各独立电路之间，绝缘电阻的要求见下表。

正常试验条件下绝缘电阻要求

	额定电压Ur
	绝缘电阻要求

	Ur≤60V
	≥5MΩ（用250V兆欧表测量）

	250＞Ur＞60V
	≥5MΩ（用500V兆欧表测量）

	注：与二次设备及外部回路直接连接的接口回路绝缘电阻采用250＞Ur＞60V的要求。


温度（+40(2）℃，相对湿度（93(3）％恒定湿热条件下，装置各独立电路与外露的可导电部分之间，以及各独立电路之间，绝缘电阻的要求见下表

恒定湿热条件下绝缘电阻要求

	额定电压Ur
	绝缘电阻要求

	Ur≤60V
	≥1MΩ（用250V兆欧表测量）

	250＞Ur＞60V
	≥1MΩ（用500V兆欧表测量）

	注：与二次设备及外部回路直接连接的接口回路绝缘电阻采用250＞Ur＞60V的要求。


5.1.6 介质强度

在正常试验大气条件下，装置各独立电路与外露的可导电部分之间，以及各独立电路之间，应能承受频率为50Hz，历时1min的工频耐压试验而无击穿闪络及元件损坏现象；

工频耐压试验电压值按下表规定进行选择，也可以采用直流试验电压，其值应为规定的交流试验电压值的1.4倍。

介质强度要求

	额定电压Ur
	试验电压有效值

	Ur≤60V
	0.5 kV

	250＞Ur＞60V
	2.0 kV

	注：与二次设备及外部回路直接连接的接口回路试验电压采用250＞Ur＞60V的要求。


5.1.7 电磁兼容性能

a) 静电放电抗扰度

装置应能承受GB/T 17626.2规定的严酷等级为4级的静电放电干扰。

b) 射频电磁场辐射抗扰度

装置应能承受 GB/T 17626.3规定的严酷等级为3级的射频电磁场辐射干扰。

c) 电快速瞬变脉冲群抗扰度

装置应能承受GB/T 17626.4规定的严酷等级为4级的电快速瞬变脉冲群干扰。

d) 浪涌（冲击）抗扰度

装置应能承受GB/T 17626.5规定的严酷等级为4级的浪涌（冲击）干扰。

e) 射频场感应的传导骚扰抗扰度

装置应能承受GB/T 17626.6规定的严酷等级为3级的射频场感应的传导骚扰干扰。

f) 工频磁场抗扰度

装置应能承受GB/T 17626.8规定的严酷等级为5级的工频磁场干扰。

g) 脉冲磁场抗扰度

装置应能承受GB/T 17626.9规定的严酷等级为5级的脉冲磁场干扰。

h) 阻尼振荡磁场抗扰度

装置应能承受GB/T 17626.10规定的严酷等级为5级的阻尼振荡磁场干扰。

i) 电压暂降、短时中断抗扰度

装置应能承受GB/T 17626.11规定的电压为40％UT，持续时间10个周波的电压暂降干扰。

5.1.8 环境适应性能

a) 低温

装置应能承受GB/T 2423.1规定的低温试验，试验温度为下表规定的低温温度，试验时间2h，试验期间装置应正常稳定工作，并保证测量的有效性。

b) 高温

装置应能承受GB/T 2423.2规定的高温试验，试验温度为下表规定的高温温度，试验时间 2h，试验期间装置应正常稳定工作。

考 核 适 用 温 度

	工作环境温度要求/(C
	低温温度/(C
	高温温度/(C

	-25～+70
	-25
	+70


c) 恒定湿热

装置应能承受GB/T 2423.3规定的恒定湿热试验。试验温度（+40±2）℃、相对湿度（93± 3）％，试验时间为48h，试验期间装置应正常稳定工作。

d) 温度变化

装置应能承受 GB/T 2423.22规定的温度变化试验，低温为-25℃，高温为+70℃，暴露时间为2h，温度转换时间为3分钟，温度循环次数为5次，试验期间装置应正常稳定工作。

5.1.9 机械性能

a) 振动（正弦）

装置应能承受GB/T 11287中规定的严酷等级为Ⅰ级的振动响应试验；

装置应能承受GB/T 11287中规定的严酷等级为Ⅰ级的振动耐久试验。

b) 冲击

装置应能承受GB/T 14537中规定的严酷等级为Ⅰ级的冲击响应试验；

装置应能承受GB/T 14537中规定的严酷等级为Ⅰ级的冲击耐久试验。

c) 碰撞

装置应能承受 GB/T 14537中规定的严酷等级为Ⅰ级的碰撞试验。

5.1.10 连续通电性能

监测装置应进行72 -168小时（常温）连续通电试验。要求试验期间，测量性能应满足技术要求的规定。

5.2 开关柜测温装置备品备件更换后性能要求

5.2.1 设备功能要求

a) 监测装置应具备对35kV及以下变电设备如高压开关柜、干式电抗器、干式变压

器温度参量进行连续实时或周期性自动监视检测功能；

b) 监测装置应具备MODBUS和IEC61850通信功能，监测结果可根据需要定期发至监测后台；

c) 监测装置应具备温度在线显示、数据存储和数据查询功能；

d) 监测装置应具备长期稳定工作能力，具有现场校验模式：即通过外接标准光纤光栅传感器来校验监测装置波长是否读数正常；

e) 监测装置应具备超温报警功能，能对超温值进行修改。

5.2.2 接入安全性要求

    35kV及以下变电设备光纤光栅温度在线装置的接入不应改变被监测设备的绝缘性能及电气完整性，不应影响现场及其它设备的安全运行。
5.2.3 温度传感器要求（开关柜测温）

a) 测温范围：-20℃~+120℃，高低温循环-20℃~+120℃，温度精度±1℃；

b) 绝缘耐压：雷电冲击干耐受电压1575kV，操作冲击干耐受电压1275kV，直流5min干耐受电压DC 1020kV，工频耐压400kV；

c) 复合绝缘子长度100mm/个，相邻两个传感器之间绝缘子数量为2个；
d) 光纤接头采用FC/APC型。

5.2.4 光纤光栅测温主机要求

a）工作波长：1525nm-1565nm；

b) 8通道/16通道/24通道可选

c) 单通道测量数量:最大16个测量点

d) 数据接口和通信协议:RS232/485，RJ45，支持MODBUS和IEC 61850通信协议;

e) 采样速度:＜6s;

f) 报警输出:可通过8路继电器输出信号，额定输出电流10A，最大电压AC 277V或DC 30V;

g) 电源:工频AC 220V±15%;

h) 光纤接头型号:FC/APC

5.2.5 电磁兼容性能（适用测温主机）

a) 静电放电抗扰度

装置应能承受GB/T 17626.2规定的严酷等级为4级的静电放电干扰。

b) 射频电磁场辐射抗扰度

装置应能承受 GB/T 17626.3规定的严酷等级为3级的射频电磁场辐射干扰。

c) 电快速瞬变脉冲群抗扰度

装置应能承受GB/T 17626.4规定的严酷等级为4级的电快速瞬变脉冲群干扰。

d) 浪涌（冲击）抗扰度

装置应能承受GB/T 17626.5规定的严酷等级为4级的浪涌（冲击）干扰。

e) 射频场感应的传导骚扰抗扰度

装置应能承受GB/T 17626.6规定的严酷等级为3级的射频场感应的传导骚扰干扰。

f) 工频磁场抗扰度

装置应能承受GB/T 17626.8规定的严酷等级为5级的工频磁场干扰。

g) 脉冲磁场抗扰度

装置应能承受GB/T 17626.9规定的严酷等级为5级的脉冲磁场干扰。

h) 阻尼振荡磁场抗扰度

装置应能承受GB/T 17626.10规定的严酷等级为5级的阻尼振荡磁场干扰。

i) 电压暂降、短时中断抗扰度

装置应能承受GB/T 17626.11规定的试验等级为3类的电压暂降和短时中断干扰。
g）振荡波抗扰度

装置应能承受GB/T 17626.12规定的严酷等级为5级的振荡波抗扰度干扰。

5.2.6 环境适应性能（适用测温主机）

a) 低温

装置应能承受GB/T 2423.1 试验Ab中规定的-25℃的低温试验。

b) 高温

装置应能承受GB/T 2423.2 试验Bb中规定的+55℃的高温试验。

c) 恒定湿热

装置应能承受GB/T 2423.9 规定的恒定湿热试验。试验温度+40℃±2℃、相对湿度（93±3）％，试验时间为48h。

d) 温度变化

装置应能承受GB/T 2423.22 规定的温度变化试验，低温为-10℃，高温为+50℃。

5.2.7 机械性能（适用测温主机）
a) 振动

装置应能承受GB/T 11287中规定的严酷等级为Ⅰ级的振动响应试验；

装置应能承受GB/T 11287中规定的严酷等级为Ⅰ级的振动耐久试验。

b) 冲击

装置应能承受GB/T 14537中规定的严酷等级为Ⅰ级的冲击响应试验。

c) 碰撞

装置应能承受 GB/T 14537中规定的严酷等级为Ⅰ级的碰撞试验。

5.2.8 绝缘电阻（适用测温主机）
装置应能满足GB 4943.1-2007要求的在正常环境条件下受试部位的绝缘电阻≥5MΩ，在恒定湿热条件下受试部位的绝缘电阻≥1MΩ。

5.2.9 介电强度（适用测温主机）
装置应能满足GB 4943.1-2007要求的受试部位无击穿和飞弧现象。

5.2.10 冲击电压（适用测温主机）
装置应能满足GB 4943.1-2007要求的受试部位无绝缘和器件损坏。
6 质保要求

备品备件质保期为18个月，对于更换后的零部件在质保期内累计发生缺陷达2次及以上的，受委托方应在第3次缺陷发生后30天内将同一批次的零部件进行更换，更换后的备品备件应是全新的、不存在批次隐患，且质保期应重新计算。

7 合同有效期

自合同签订之日起至2026年12月31日。

8 供货期限

自订单合同签订之日起30日内到货。

9 技术联络、技术培训及售后服务

9.1技术联络

投标人应负责合同要求备品备件的协调、协助指导全部供货安装等责任，并做好与招标人的联络工作，积极配合招标人进行备品备件调测和有关试验工作。

9.2运输

产品应适用于陆运、空运、水（海）运，按运输装卸包装箱上的标准进行操作；在运输中应直立放置，不许倒置、侧放。

9.3包装

包装前的检查：

a)产品的合格证书等；

b)产品外观无损伤；

c)产品表面无灰尘。

包装的一般要求：

产品应有内包装和外包装，包装应有防尘、防雨、防水、防潮、防振等措施。

9.4售后服务

售后服务要求

(1)供方应提供7×24小时的技术支持服务，制定相对固定的技术负责人及联络电话、传真号码、e-mail地址等；

(2)保修期18个月，在保修期内故障时，所提供的替代品性能应等于和高于原产品的性能；

(3)7天内故障应得以解决。

10 保密及安全要求

10.1保密要求

1）乙方需严格遵守《中华人民共和国网络安全法》、《电力监控系统安全防护规定》（发改委14号令）、《电力监控系统安全防护总体方案》等（国能安全36号文）以及《中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范》(QCSG1204009- 2015)等国家、电力行业及甲方单位规定的相关保密要求、安防规范要求，如乙方违反相关规定，甲方将依法追究乙方相关法律责任。

2）乙方需对甲方的各种系统应用数据、网络安全架构、拓扑图、技术文档等敏感信息进行保密，严禁乙方非授权使用和发布的相关数据，禁止传播至互联网、甲方以外的其他人员，具体包括以下内容（不仅限于以下内容）：

电力监控系统网络维护记录；
网络路由交换设备信息；

系统网络拓扑图、IP 地址；

系统主机、数据库等信息资料；

系统各防火墙配置信息；

系统各隔离装置资料；

系统各加密认证装置资料等；

系统安装调试资料；

网络安全设备技术资料；

设备运行维护记录；

缺陷处理记录等；

系统主接线图、电网设备参数；

系统用户数据等。
输变电存量设备数据

非结构化数据

3）严禁乙方非授权使用南方电网公司、南方电网数字电网集团有限公司深圳分公司的名称及标识进行系统的开发、测试、实验、演示。

10.2 网络安全要求

1）原则上不允许乙方自带设备接入甲方系统。如果确因工作需要，则必须得到甲方的特别授权，笔记本电脑等设备接入前应经由甲方组织对其进行杀毒处理，且必须在指定区域、指定端口、通过指定方式接入。开启无线网络的设备禁止接入电力监控系统。

2）乙方应按照甲方要求，结合系统运行情况，对发现的网络问题（物理安全及主机方面）提出整改建议，指导甲方落实整改工作。

11 追责条款

1）因乙方原因导致在甲方系统出现重大安全问题隐患，如人员作业管控不当造成安全事故事件等，并被上级主管部门确认的，每项重大安全隐患问题乙方按照技术服务费用总额的5%向甲方支付违约金。

2）乙方在工作必须满足甲方电力监控系统安全防护、电力安全工作规程、主站现场作业风险管控等有关要求，如因乙方工作不当导致甲方出现电力、人身等安全事故事件，由乙方全责承担，同时乙方按照合同总额的5%向甲方支付违约金。

附件1：

《备品备件合规性承诺函》

致：南方电网数字电网集团有限公司深圳分公司
我司针对《2026年南方电网数字电网集团有限公司深圳分公司GIS局放在线监测及开关柜测温装置备品备件框架公开招标采购项目》（编号： CG2100022002270538 ），就提供的备品备件作出如下郑重承诺：

1.拟提供的备品备件均为正规渠道流通产品，满足技术规范书相关要求，且更换后不影响原有GIS局放在线监测装置、开关柜测温装置功能等。

2.如因备品备件安装后导致设备无法运行或性能降低等情况，我司承诺无条件免费更换至合格，并承担由此造成的一切损失。

3.备品备件规格参数对照表
	序号
	物资名称
	招标规格参数
	拟提供的备品参数
	是否一致

（是/否）

	1
	局放采集数字板
	ADCPU_CARD/RJ45接口，3CH analog input，16Mbit DRAM
	
	

	2
	局放采集模拟板模块
	H1602Y2/1CH ANALOG INPUT,100KHZ~100MHZ BW,1CH LOG OUTPUT
	
	

	3
	局放采集相位板模块
	PHASEFILTER/20~100HZ相位输入，内部外部相位切换，内部相位输出
	
	

	4
	局放采集电源板模块
	H1601Y5/dc输入，EMI滤波，30W
	
	

	5
	局放采集通信板模块
	MCU_V0.3/RJ45,UDP/TCPIP，高速总线。
	
	

	6
	局放采集通道板模块
	PDM_SWITCH/12CH ANALOG INPUT,RJ45,3CH ANALOG OUTPUT,100kHz~100M Hz ANALOG BW
	
	

	7
	局放采集集成底板模块
	PDM_MAIN_v2.2/30W电源通道，高速MCU总线，高速FPGA接口总线，4通道采集板卡接口，1通道MCU接口
	
	

	8
	光纤交换机（1光4电）
	IES2105-4T1F/1光4电
	
	

	9
	光电转换器
	光电转换器（12口）
	
	

	10
	高频局放传感器
	UHF-PDS /频率0.1~3000MHz
	
	

	11
	工控机主板
	多网口、工业级主板
	
	

	12
	工控机内存
	DDR3 16G
	
	

	13
	工控机硬盘
	监控级 1T
	
	

	14
	工控机电源
	250w电源
	
	

	15
	显示器
	液晶显示/19寸
	
	

	16
	空开
	 10A/250V
	
	

	17
	PDU插座
	PDU/8位
	
	

	18
	集线器
	四电口hub
	
	

	19
	EMC 电源板
	Emc_power_V1.2
	
	

	20
	熔接保护盒
	TS-BHH-01
	
	

	21
	可调激光器
	解调模块40nm-8通道
	
	

	22
	61850规约转换卡
	SWM61850
	
	

	23
	DSP 控制板
	Bayspec_V1.4
	
	

	24
	控制板
	光纤光栅
	
	

	25
	温度传感器
	TS－PLC－1*2
	
	


本承诺函系本公司真实意思表示，与投标文件及招标文件具同等法律效力。

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：     
日  期：   年   月   日
注：若投标人未提供此承诺函，则视为实质性要求和条件响应内容缺失，将在初审阶段进行否决。
PAGE  

