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货 物 需 求 一 览 表

	序号
	名       称
	物资编码
	型  号  规  格  
	单 位
	数 量
	备注

	1
	10kV电流互感器
	
	10kV出线柜电流互感器

1、干式电流互感器：300~600/5A，5P40/5P40/0.5S/0.2S，20/20/20/20VA

2、柜内电流互感器安装位置和尺寸需现场落实后，配合完成安装。
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1.总则:

本技术协议主要用于  云南岩承科技有限公司土壤污染防治绿色化提升改造项目配套间隔工程  物资采购，10kV干式电流互感器（以下简称“设备”）的招标，包括电流互感器本体、备品备件及专用工具。本技术协议主要提出通用的技术要求，具体的交货期及交货目的地以商务合同为准。

乙方应按电流互感器不同的额定一次电流等相关技术要求进行报价，乙方的报价应为单价，并应对报价的适用范围进行说明。乙方中标后，甲方有权根据具体工程的需要对局部技术要求提出更改，若不涉及主要技术参数的修改，乙方不应对中标单价提出更改。具体工程的技术要求以相应工程的技术协议为准。

本技术协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应提供符合本技术协议和国家标准的优质产品。

投标技术文件中应对投标产品的技术性能详细描述，提供不低于所供产品技术要求的全部型式试验报告，并提供对应技术协议的技术偏差表，偏差表中未提及的条款，则视同完全同意本技术协议的要求。

乙方 (包括分包厂)应已设计、制造和提供过同类设备，且技术参数应与本工程相类似，或较规定的条件更严格，至少有3组2年以上的商业运行经验。如发现有失实情况，甲方有权拒绝该投标。

本技术协议所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

本技术协议经甲方和乙方双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。

本技术协议中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的《商务部分》有矛盾时，以《商务部分》为准。

本技术协议未尽事宜，由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。

合同签订后，乙方应在2周内，向买方提出一个详尽的生产计划，包括设备设计、设计联络会、材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作及其进度。

如有延误，乙方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等，向买方     加以说明。

乙方应在订货技术协议签订后10天之内向设计方和甲方提供2份如下表所列设备的相关资料和图纸：

	序号
	资 料 内 容

	1
	图纸：（提供纸质版本和电子版本给设计方，一式二份）

	a
	安装图

	b
	铭牌图

	c
	结构图

	d
	电气原理图

	2
	试验报告及说明资料：(随产品打包提供,一式五份)

	a
	型式试验报告

	b
	出厂试验报告

	c
	主要部件及配套件试验报告

	d
	安装使用、调试、运行、维护说明资料


标准和规范

1.13.1. 合同设备包括乙方向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求，除非另有特别说明，将包括在生产期内有效的任何修正和补充。

1.13.2. 除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准(GB)以及国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准

1.13.3. 乙方提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准：

GB311.1    《高压输变电设备的绝缘配合》

GB1208     《电流互感器》

DL/T725    《电力用电流互感器订货技术条件》

DL/T866    《电流互感器和电压互感器选择及计算导则》

GB/T16434  《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》

GB11604    《高压电器设备无线电干扰测试方法》GB2900     《电工名词术语》

GB5273     《变压器、高压电器和套管的接线端子》

GB191      《包装贮运标志》

GB16847    《保护用电流互感器暂态特性技术要求》

GB156      《标准电压》

DL/T 620   《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

JJG 1021-2007  《电力互感器检定规程》

这些法则和标准提出了最基本要求，如果根据乙方的意见并经用户接受，使用优于或更为经济的设计或材料，并能使乙方设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由乙方超越。

备品备件：乙方应提供安装时必需的备品备件，其内容详见附录B。所有备品备件应为全新产品， 与已经安装设备的相应部件能够互换，具有相同的规格材质和制造工艺。所有备品备件应装在箱内，防尘、防潮、防止损坏等与主设备一并发运，并标注“备品备件”以区别本体。

专用工具与仪器仪表：乙方应提供安装时必需的专用工具和仪器仪表，其内容详见附录C。所有专用工具与仪器仪表必须是全新的、先进的且须附详细使用说明资料。专用工具与仪器应装于箱内，注明“专用工具”“仪器”，并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样，同主设备一并发运。
2. 环境条件

	序号
	项        目
	现场条件

	1
	海拔高度
	1852m

	2
	最高温度
	+40℃

	
	最低温度
	－5℃

	
	最热月平均最高温度
	35℃

	3
	日照 (风速0.5m/s)
	0.1W/cm2

	4
	覆冰厚度*
	5mm

	5
	最大风速**
	37m/s

	6
	年平均雷暴日数
	90天

	7
	多年平均相对湿度 (25℃时)
	70%

	8
	抗地震能力***
	Ⅶ度

	9
	地震动峰值加速度
	0.05g

	10
	污秽等级
	e级


备注：

*
应考虑最大覆冰和50%最大风速的荷载同时作用。

**
风速为距地面10m高度10min内最大平均值。

***
地震应考虑水平加速度和垂直加速度同时作用。安全系数为1.67，采用正弦、共振、拍波试验法，激振5次，每次5波，间隔2s。

****
泄漏比距按最高电压计算。

3.设备技术要求

  10kV电流互感器设备参数

	设备型号
	

	绝缘介质
	干式

	额定电压
	10kV

	额定一次电流
	详见供货一览表

	额定二次电流
	

	二次线圈数量
	

	准确级次
	

	额定输出
	

	额定短时耐受电流及时间
	

	额定峰值耐受电流
	

	局放水平
	

	额定绝缘水平
	

	一次接线端子受力
	

	接线板材质
	

	其它
	


技术要求

a. 二次端子及接地

1）电流互感器的二次端子应采用可接入不小于6mm2导线的端子，二次接线端子板防潮性能良好；

2）接地螺栓直径应不小于8mm，连接螺栓和接地螺栓应用铜或铜合金制成，螺栓连接处和接地处应有平坦的金属表面；

3）连接零件和接地零件应有可靠的防锈镀层或采用不锈钢材料；

4）互感器的二次引线端子应有防转动措施，防止外部操作造成内部引线扭断。

b.电流互感器的二次回路应装设保护装置以防止开路运行。

c.电流互感器应满足暂态性能的保证条件。

3.3 复合绝缘外套

a.复合外套表面单个缺陷面积（如缺胶、杂质、凸起等）不应超过5mm2，深度不大于1mm，凸起表面与合缝应清理平整，凸起高度不应超过0.8mm，黏结缝凸起高度不应超过1.2mm，总缺陷面积不应超过复合外套总表面的0.2%。

b.所用复合外套必须通过IEC61109《额定电压大于1000V的交流架空电线复合绝缘子的定义试验方法和验收准则》中规定的“加速老化性能试验”

c.复合绝缘外套的憎水性要求：

1）憎水性一般要求为HC1-HC2级；

2）憎水性减弱特性一般满足HC3-HC4级；

3）性恢复特性一般满足HC2-HC3级；

4）憎水性迁移特性一般满足HC2-HC3级。

	HC值
	试品表面水滴状态描述

	HC1
	只有分离的水珠，大部分水珠的后退角θ≥80O

	HC2
	只有分离的水珠，大部分水珠的后退角50O<θ<80O

	HC3
	只有分离的水珠，水珠一般不再是圆的，大部分水珠的后退角20O<θ<50O

	HC4
	同时存在分离的水珠与水带，完全湿润的水带面积小于2cm2，总面积小于被测区

	HC5
	一些完全湿润的水带面积大于2cm2，总面积小于被测区域面积的90%；

	HC6
	完全湿润面积大于90%，仍存在少量干燥区域（点或带）

	HC7
	整个被试区域形成连续的水膜


d. 复合外套采用环氧树脂浇注。

3.4 对于每一台多变比的电流互感器可能组合出的每一种变比，其相应的电流误差及相位差应满足以下要求：
(1) 计量准确级均要求做到0.2S，电流误差均要求做到±0.2％范围内，相位差均要求做到±10‘、±0.3 crad范围内；

(2) 测量准确级均要求做到0.5S, 电流误差均要求做到±0.5％范围内，相位差均要求做到±30‘、±0.9 crad范围内；

3.5 在铭牌上除正常标注外，还应标注以下内容：(1)绝缘水平(包括工频，雷电冲击耐压等)；(2)短时耐受电流及时间；额定峰值耐受电流；(3)外绝缘泄漏比距(cm/kV)或爬电距离(mm)。

3.6 所有连接螺栓要求热镀锌处理。

4. 试验

4.1 出厂试验

乙方应按中国国家现行标准对供货设备进行出厂试验。试验时应通知买方代表到场验证，其试验结果应能证明所提供的设备能满足合同规定的技术条件。

4.2 现场试验

合同设备到达现场后，应按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150) 进行现场试验。

5. 质量保证及管理

5.1. 乙方应保证其提供的产品及其附件是全新的，未使用过的，采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能。乙方应保证设备及其组件经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好，乙方应承诺设备的寿命不少于30年。在质保期内，由于乙方设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障，乙方应立即免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。

5.2. 质保期应为设备投运验收后12个月。

5.3. 在质量保证期内，由于乙方设备的质量问题而造成停运，乙方应负责尽快更换有缺陷或损坏的部件并赔偿相应损失。设备的质保期将延长，延长时间为设备重新投运后12个月。

5.4. 乙方应对合同设备的设计、材料选择、加工、制造和试验等建立质量保证体系，并在合同设备的整个制造过程中严格按其执行

5.5. 乙方从其他厂采购的设备，一切质量问题应由乙方负责。

6. 技术服务、设计联络、工厂检验和监造

6.1. 技术服务：乙方应指定一名工地代表，配合买方及安装承包商之间的工作。乙方应指派合格的有经验的安装监督人员和试验工程师， 对合同设备的安装、调试和现场试验等进行技术指导。乙方指导人员应对所有安装工作的正确性负责，除非安装承包商的工作未按照乙方指导人员的意见执行，并且乙方指导人员立即以书面形式将此情况通知买方。

6.2. 设计联络会：为协调设计及其它方面的接口工作，根据需要买方与乙方应召开设计联络会。乙方应制定详细的设计联络会日程。签约后的4周内，乙方应向买方建议设计联络会方案，在设计联络会上买方有权对合同设备提出改进意见，乙方应高度重视这些意见并作出改进。

6.3. 在乙方工厂的检验和监造：买方有权派遣其检验人员到乙方及其分包商的车间场所，对合同设备的加工制造进行检验和监造。买方将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知乙方。

7. 包装及标志

乙方提供的合同设备和备件均应严格包装，以承受长途运输和多次装卸。应根据各种设备的不同特点采取不同的保护措施，防止设备受潮、雨水、灰尘、震动、腐蚀等的损坏，以确保设备无损坏和变质，安全抵达抵达安装现场。

由于乙方的不适当包装而导致设备遭受的遗失和破坏，乙方应负责赔偿。如果乙方的要求合理，则买方在装卸货物、存贮货物时必须严格按照乙方的要求进行操作，否则，货物的一切破损均由买方承担损失。

乙方应在每件包装的四个相邻表面上用不易退色的，不小于10(5cm大小的醒目的标注或标签标注下列内容：

( 合同号

( 唛头

( 托运人

( 目的港（站）

( 合同设备名称、序号

( 箱号、系列号

( 毛重、净重

( 尺寸：长(宽(高（cm）

在不包装的设备的外表面，乙方应用不易剥落的油漆，且不小于10(5cm大小醒目标志。对于重量大于2T的设备，乙方应有包装的两个侧面用国际通用的贸易标志和符号标准重心和起吊点。

根据合同设备的不同特点以及装卸的不同要求，乙方应醒目地在侧面标注“小心轻放”、“向上”、“防潮”以及其他适当的国际标志。

对于未包装设备，乙方在两上侧面系上金属标签，标签上注明唛头、合同号、净/毛重和箱号，标签尺寸不小于10(5cm。对于松散物品，乙方在每一捆上均应加固上述的标签，标明合同号、箱号、捆号、元件名称、备品备件和工具，以及它们在装配图纸上的位置。

运输期间对设备温度有特殊要求或对易燃和危险的设备，乙方在发运前30天，向买方说明合同设备名称、性能、保护措施及处理事故方法等。

每件包装应带有下列文件：

( 详尽包装单复印件2份。

( 质量证明书复印件2份。

( 若有文件说明书和要求的复印件2份。

乙方所提供的技术文件及装箱单应妥善包装好，买方收到的技术资料应字迹清晰、完好无损，所需文件数正确。

对于大件的运输，运输重量和运输尺寸严格按双方协商的意见进行包装。

如果由于乙方包装和标志的错误或疏忽导致运输失败，那么乙方应承担由于运输失败而造成的一切损失。

包装箱应连续编号，不能重号，包装箱上应有起吊标识便于现场卸货搬运等。乙方供给的设备上都应有标明运单号、设备名称或部件名称的标签、备品备件和专用工具包装箱应标明“备品备件”和“工具”的字样。

附录A 乙方提供的设备技术数据

	序号
	项目
	买方要求值
	乙方提供值

	1
	绝缘型式＊
	详见货物需求一览表
	

	2
	额定电压＊
	详见货物需求一览表
	

	3
	额定一次电流＊
	详见货物需求一览表
	

	4
	额定二次电流＊
	详见货物需求一览表
	

	5
	二次线圈数量＊
	详见货物需求一览表
	

	6
	准确级次＊
	详见货物需求一览表
	

	7
	额定输出＊
	详见货物需求一览表
	

	8
	额定短时耐受电流及时间＊
	详见货物需求一览表
	

	9
	额定峰值耐受电流＊
	31.5kA
	

	10
	额定绝缘水平
	1、雷电冲击耐受电压：相对地、相间  75kV（峰值），断口间  85kV（峰值）；

2、1min工频耐压：相对地、相间  42kV（有效值），断口间  48kV（有效值）
	

	11
	一次接线端子受力
	静态荷载≥ 1000 N

还应能承受1.4倍静态荷载值的极端动力荷载。
	

	13
	接线板材质
	
	

	14
	其它
	
	


注：表中加有＊项为必须满足的参数。

附录B 备品备件

	序号
	名    称
	规     格
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附录C 专用工具和仪器仪表

	序号
	名    称
	规    格
	生产厂家
	单 位
	数 量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附录D  主要外购件清单

	序号
	名    称
	规    格
	生产厂家
	单 位
	数 量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附录E  技术偏差表

	项 目
	技术协议要求
	偏   差
	备注
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