## 问题质询
广东电网公司2026年柔性低压远供设备框架招标澄清答复文件（三）
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 5.2 结构与设计 5.2.1 结构要求 装置由能承受一定的机械、电气和热应力的材料构成，应能承受元件安装或短路时可能产生的电动应力和热应力。同时不因装置的吊装、运输等情况影响装置的性能。 装置壳体的外表面，一般应喷涂无眩目反光的覆盖层，表面无气泡、裂纹或留痕等缺陷。所有金属紧固件均应有合适的镀层，镀层不脱落变色及生锈。焊接件应焊接牢固，焊接应均匀美观，无焊穿、裂纹、咬边、残渣、气孔等现象。连接螺栓、固定件等应具有防腐蚀措施，满足户外盐雾要求。 设备应能提供安装在电线杆的组件及附属配件。单个端口设备50kw应小于800mm x 800mm x 400mm，100kw应小于 800mm x 800mm x 400mm。 该处要求100kw设备尺寸对比常见同容量调压器设计尺寸，要求极为严格，具有排他性。建议基于50kw设备尺寸适当进行放宽调整。 | 通用技术 | 标的 | 柔性低压远供设备 | 按已发布的澄清公告执行。
2 | 第三章 评标办法（综合评估法）（2）详细评审标准中，条款2.2.4（2）技术评分标准 序号5 技术研发能力（研发人员）的详细评审分项要素要求： 得16 分：设有技术部门，团队成员中高级工程师及以上人员数量占总职员数量的比例在所有通过初评的供应商排名（从大到小）前20%（含20%，四舍五入取整）；还请澄清回复此处：是对中级和高级工程师及以上人员数量做要求，还是仅对高级工程师及以上人员数量做要求？ | 通用技术 | 标的 | 柔性低压远供设备 | 高级工程师。
3 | 8.7 质量保证 1）投标方应按使用说明书进行安装和维护，确保设备在规定的使用条件下安全运行，保证柔性低压远供设备本体的使用寿命应不少于10年，质保期为现场验收合格后2年，相关费用包含在系统总报价中； 2）投标方应对柔性低压远供设备提供自到货日起不少于五年的“三包”质量保证。质保期后，设备生命周期内，投标方应保证备品备件的供应满足投标服务响应要求。如发生产品损坏，投标方应及时为设备提供维修部件，并按最近的投标价提供； 请问本次项目的质保期要求是5年还是2年。 | 通用技术 | 标的 | 柔性低压远供设备 | 质保期为现场验收合格后2年。
4 | 标题绿色包装，标题下的要求：备注：请根据供应商资格条件、评审办法、技术规范书（如有）等采购文件相关要求编制，并提供相关证明材料。（格式自拟），与标题名称要求内容不符合，请澄清 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年柔性低压远供设备框架招标 | 此章节标题与内容并无不符之处。
5 | 标题：绿色包装、运输规划、运输组织措施、质量管控措施、安全管控措施，标题下均备注：备注：请根据供应商资格条件、评审办法、技术规范书（如有）等采购文件相关要求编制，并提供相关证明材料。（格式自拟），与标题内容不符，请澄清 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年柔性低压远供设备框架招标 | 此章节标题与内容并无不符之处。
6 | 文件中[关键技术参数表]中，如部分参数无第三方试验报告支撑，是否决还是扣分？ | 通用技术 | 标的 | 柔性低压远供设备 | 不是否决项。
7 | 1、本次招标标的物是低压，中压的柔性设备算不算同类业绩？ 2、低压交直流混合一体化装置算不算同类业绩？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年柔性低压远供设备框架招标 | 1、中压不算同类业绩； 2、低压交直流混合一体化装置算同类业绩。
8 | 2_柔性低压远供设备-技术资料--附件1.柔性低压远供设备-技术规范书（通用部分） 1、澄清问题​ 问题一：5.1 基本参数 设备环境噪音≤50dB 拟采购产品属于大功率电力电子设备，端口额定功率达 50kVA/100kVA，带载运行过程中需要采取强制风冷等降温措施，风扇等设备难免产生一定的噪声，噪声限值50dB不具备工程可行性。 修改建议：在周围环境噪声不大于40dB的条件下，距离噪声源水平位置1m处，测得的装置在运行时的噪声最大值不大于65dB【摘自《中国南方电网有限责任公司低压交直流混合一体化装置技术规范书》（2024年10月版）】，该限值已符合GB/T 3768等相关国行标、设备技术特性及环保要求，并可保障设备安全可靠运行。 | 通用技术 | 标的 | 柔性低压远供设备 | 设备环境噪音≤50dB，修改为≤65dB。