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[bookmark: _Toc229476378][bookmark: _Toc229476473][bookmark: _Toc229476588][bookmark: _Toc229476507][bookmark: _Toc112756677][bookmark: _Toc305941518][bookmark: _Toc305941223][bookmark: _Toc502860904][bookmark: _Toc502856547][bookmark: _Toc15279][bookmark: _Toc398041477][bookmark: _Toc22014][bookmark: _Toc16544][bookmark: _Toc23662][bookmark: _Toc158][bookmark: _Toc397006837][bookmark: _Toc31909] 总则
[bookmark: _Toc112756678]1.1 本技术规范书适用于南网商城安全工器具专区的安全工器具柜物资，它提出了该物资的技术要求、检查试验及包装运输等方面的要求。
1.2 本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，凡本招标技术文件中未规定，但在相关物资的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的物资完全符合本技术规范书的要求。如有任何异议，都应在技术投标文件中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
[bookmark: _Toc398041478][bookmark: _Toc305941519][bookmark: _Toc3801][bookmark: _Toc305941224][bookmark: _Toc502856548][bookmark: _Toc397006838][bookmark: _Toc502860905]1.5 本技术规范书经招标方、中标方双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.6 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标的技术规范书的条文存在差异，招标方有权终止合同或退货，根据严重程度对投标方后续的投标有不同程度的影响。
1.7 投标方应按本技术规范书的要求在应标技术部分如实详细地填写应标物资的标准配置表，并在应标价格部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将以报价表的配置为准。
1.8 投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
1.9 本技术规范书未尽事宜，由招标方、中标方双方协商确定。
1.10 标注“★”的条款为关键条款，作为评标时打分的重点参考。
[bookmark: _Toc15162][bookmark: _Toc8954][bookmark: _Toc13255][bookmark: _Toc12241][bookmark: _Toc10692]供货范围
[bookmark: _Toc305941225][bookmark: _Toc290652071][bookmark: _Toc291768528]2.1中标方应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的安全标工器具柜以及必要的备品备件（如有）、专用工具（如有）。
2.2中标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，外购的组件或附件由中标方向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。
2.3供货范围一览表
中标方应确保供货范围完整，对于属于本次供货物资正常使用所必需的部件（含备品、专用工具等），即使本供货范围未列出或数目不足，中标方仍须在执行合同时补足。中标方提供的安全标工器具柜的具体规格见表2.1。
★表2.1供货范围及物资需求一览表
	序号
	物资编码
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量
	是否提供样品
	备注

	1
	
	安全工器具柜
	普通型安全工器具柜
（高2000mm×宽750mm×深470mm）
	面
	1
	否
	

	2
	
	安全工器具柜
	普通型安全工器具柜
（高2200mm×宽1100mm×深600mm）
	面
	1
	否
	

	3
	
	安全工器具柜
	普通型安全工器具柜
（高2400mm×宽1100mm×深625mm）
	面
	1
	否
	

	4
	
	安全工器具柜
	普通型安全工器具柜（高1960mm×宽1200mm×深700mm）
	面
	1
	否
	

	5
	
	安全工器具柜
	普通型安全工器具柜（高2400mm×宽1200mm×深700mm）
	面
	1
	否
	

	6
	
	安全工器具柜
	普通型安全工器具柜
定制尺寸
	立方米
	1
	否
	

	7
	
	安全工器具柜
	调温除湿型安全工器具柜
（高2000mm×宽750mm×深470mm）
	面
	1
	否
	

	8
	
	安全工器具柜
	调温除湿型安全工器具柜
（高2200mm×宽1100mm×深600mm）
	面
	1
	否
	

	9
	
	安全工器具柜
	调温除湿型安全工器具柜
（高2400mm×宽1100mm×深625mm）
	面
	1
	否
	

	10
	
	安全工器具柜
	调温除湿型安全工器具柜
（高1960mm×宽1200mm×深700mm）
	面
	1
	否
	

	11
	
	安全工器具柜
	调温除湿型安全工器具柜
（高2400mm×宽1200mm×深700mm）
	面
	1
	否
	

	12
	
	安全工器具柜
	调温除湿型安全工器具柜
定制尺寸
	立方米
	1
	否
	

	13
	
	接地线筒（盒）
	长度1100mm
	个
	1
	否
	

	14
	
	接地线筒（盒）
	长度900mm
	个
	1
	否
	


2.4配置表
   物资配置见表2.2。
表2.2物资配置一览表
	序号
	物资编码
	物资名称
	规格型号
	配置要求

	
	
	
	
	序号
	配件编码
	配件名称
	默认项
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	注：“默认项”填写“是”或者“否”，填“是”则价格纳入价格统计计算价格分，填“否”则价格不纳入价格统计计算价格分。


[bookmark: _Toc305941228][bookmark: _Toc2003][bookmark: _Toc305941520][bookmark: _Toc397006842][bookmark: _Toc22121][bookmark: _Toc18647][bookmark: _Toc502856549][bookmark: _Toc502860906][bookmark: _Toc398041482][bookmark: _Toc19091][bookmark: _Toc20929][bookmark: _Toc14690]应遵循的主要标准
除本技术规范书特殊规定外，投标方所提供的物资均按规定的标准和规程的最新版本进行销售、设计、制造、试验。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范书规定以外的标准时，则需提交替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准不低于本技术规范书规定的标准，且获得招标方的书面认可后方可使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：
GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
GB/T 4208-2017    外壳防护等级（IP代码）
GB/T 4706.1-2024  家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求
GB/T 9174-2008  一般货物运输包装通用技术条件
DL/T 1145-2019  绝缘工具柜
[bookmark: OLE_LINK2]DL/T 1692-2024  安全工器具柜技术条件
Q/CSG 1205056.1-2022 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第1部分：发电厂和变电站部分
Q/CSG 1205056.2-2022 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第2部分：高压输电部分
Q/CSG 1205056.3-2022 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第3部分：配电部分
[bookmark: _Toc249][bookmark: _Toc398041492]使用条件
4.1 环境温度：-20℃～+45℃；
4.2 相对湿度：5%～95%
[bookmark: _Toc13676]5技术要求
[bookmark: _Toc438718721][bookmark: _Toc461978095][bookmark: _Toc424062844][bookmark: _Toc276492376][bookmark: _Toc251422135]安全工器具柜除必须满足国家和行业有关安全工器具标准规范的强制性条款外，还应满足以下条款要求。
5.1 基本要求
5.1.1本次采购的安全工器具柜根据柜内温、湿度控制功能，分为2类普通型安全工器具柜、调温除湿型安全工器具柜。普通型安全工器具柜无调温控湿功能。安全工器具柜内存放物品配置根据使用方的需求进行定制。
5.1.2 安全工器具柜在户内使用，应能在以下条件下正常使用：空气中的相对湿度95% RH以下，温度最低温度不低于-20℃最高温度不超过45℃。
5.1.3安装要求
对于垂直安置的柜体，最大垂直倾斜度不超过2°。
5.1.4外型尺寸要求
安全工器具柜结构设计应符合表5.3要求。
表5.3 安全工器具柜结构设计要求
	[bookmark: OLE_LINK1]尺寸段
（mm）
	线性尺寸极限偏差（mm）
	焊接结构极限偏差（mm）

	
	
	高度
	深度
	宽度

	400-1000
	1.6
	±2.0
	+0
-1.6

	1000-2000
	2.4
	±3.0
	+0
-2.4

	2000-4000
	4.0
	±4.0
	+0
-4.0


5.1.5安全工器具柜外壳防护等级应符合GB 4208-2017的规定，普通型安全工器具柜型柜不应低于IP50；调温除湿型安全工器具柜，在户外环境使用的不应低于IP54，在室内使用的不应低于IP50。
5.1.6 所有暴露的接缝处和进出线处必须有密封设施，密封设施应达到与外壳相同的IP防护等级。安装在安全工器具柜表面的电器元件，暴露部分的防护等级应与设备主体的外壳防护等级一致。
5.1.7  外壳或隔板包括门的闭锁器件、可抽出部件等应具有足够的机械强度，能承受正常使用时的应力。
★5.1.8安全工器具柜体外壳钢材厚度≥1.8mm，柜中的金属件和金属外壳材料宜采用镀锌板材等耐锈蚀材料，外表采用静电喷涂等防锈防腐蚀工艺处理。
5.1.9安全工器具柜使用的绝缘材料应是阻燃的，遭受非正常发热或遇火后，不应失效或危及安全。
5.1.10由橡胶、聚氯乙烯(PVC)或类似材料制成的衬垫、密封圈、卡扣等弹性零部件应具有耐老化性能。
5.1.11 钢化玻璃材料应具有良好的机械性能和耐热震性能，不应有划痕和缺角。
5.1.12安全工器具柜底板、承重隔板和一般隔板，应能分别承受960N、180N和60N的正向额定荷载，且底板、隔板的挠度和长度的比值不大于0.5%。
5.1.1.3柜体的金属构件上必须有明显的接地点符号并配备相应型号的接地线。主接地点与设备任何金属部件之间的电阻不超过0.1Ω。
5.1.14 调温除湿型安全工器具柜型电源部件应提供下列电源连接装置：
a）输入电压应满足交流180V至240V/50Hz，装有一个三柱插头的电源软线；
b）至少有与柜体防水性能等级的器具输入插口。
5.1.15 调温除湿型安全工器具柜电源连接装置的各项参数应符合GB 4706.1的规定。
5.1.16 安全工器具柜中带电体与金属构件间应安装附加绝缘，柜内带电体与金属构件之内的绝缘电阻不应小于1MΩ。
5.1.17 调温除湿型安全工器具柜应具备下列柜内湿度控制功能： 柜内相对湿度应6小时内控制为不超过60% RH。
5.1.18 调温除湿型安全工器具柜应具备下列柜内温度控制功能：柜内温度控制范围为10℃-45℃。
5.1.19 调温除湿型安全工器具柜传感器应能够对安全工器具柜内外的温、湿度进行测量，并满足下列要求：
a）温度测量：在-10℃-50℃内测量误差不应高于±0.5℃, 其他量程范围测量误差不应高于±1℃。
b）湿度测量：在(30%-95%)RH内测量误差不应高于±3%, 其他量程范围测量误差不应高于±5%。
5.1.20调温除湿型安全工器具柜湿度控制设备：柜体内应装设湿度控制设备，并合理设置排湿通道，以保证柜内湿度均衡控制在规定范围，除湿量按柜内空间体积确定。根据各安全工器具类别，按相应型号设计内部空间存放结构。
5.1.21调温除湿型安全工器具柜的柜体内应装设温度控制设备，以保证柜内温度均衡控制在规定范围，温度控制设备的功率按柜内空间体积来选择。
5.1.22调温除湿型安全工器具柜监测系统由传感器、测量装置等组成，实时监测并显示柜内和柜外温度、湿度等环境数据。
★5.1.23过热报警与保护设施：调温除湿型安全工器具柜应设有控制系统失效的温度超限报警与保护设施。当柜内温度超过45℃时，温度超限保护装置应能自动切断加热电源，并启动报警装置。
★5.1.24漏电保护：调温除湿型安全工器具柜均应安装漏电保护装置。
★5.1.25 调温除湿型安全工器具柜满负荷运行时，所发出的最大可听噪声应不大于55dB。
★5.1.26 安全工器具柜正面设有钢化玻璃观察门，钢化玻璃面积至少占正面面积30%，以方便观察柜内情况。
5.1.27调温除湿型安全工器具柜：调温控湿型安全工器具须设置液晶屏显示（触摸屏可选）温湿度控制器，控制器置于柜体外表面且符合人体工学，高度应在1.5米~1.7米范围内。屏幕液晶（控制屏）显示，人机操作界面友好，监控面板能显示装置工作状态、柜内温度（湿度）、柜外温度(湿度)等数据，信息清晰、直观、易懂且便于设置，具备温湿度越限报警功能装置报警。
★5.1.28 调温除湿型安全工器具柜符合国家节能能耗标准，最大使用功率不应超过800瓦。
5.2 其他要求
[bookmark: _Toc6766][bookmark: _Toc23334]★5.2.1 为了方便搬运，安全工器具柜柜顶应设有起吊吊环。柜门把手应采用高强度、耐用的合金手把，安全工具柜柜底应设伸缩螺杆站脚，当工具柜摆放到位时，可调整柜底的调节螺杆，使其承力，使柜体平稳。详见图5.1、图5.2。
[image: ][image: ]
               图5.1 搬运状态                    图5.2固定状态
5.2.2 安全工器具柜的控制参数可人工设置并保存在带有掉电保护功能的存储器中，每次开机时均能自动调用上次设定的控制参数。
★5.2.3尽可能减少使用人员维护工作量，对于需要添加制冷剂的安全工器具柜，出厂时制冷剂至少保证6年使用量。
[bookmark: _Toc23432][bookmark: _Toc3613][bookmark: _Toc24764][bookmark: _Toc6180][bookmark: _Toc22740]验收与试验
[bookmark: _Toc26578][bookmark: _Toc31183][bookmark: _Toc502916014][bookmark: _Toc346956867]6.1试验类型
[bookmark: _Toc20904][bookmark: _Toc8990][bookmark: _Toc502916015][bookmark: _Toc346956868][bookmark: _Toc5053]试验类别分为性能试验、出厂试验、专项抽检、到货抽检、验收试验，其中性能试验、出厂试验、专项抽检、到货抽检项目及依据标准见表6.1。
★6.2 性能试验
投标方应提供由具备CNAS或CMA资质的检验检测机构出具的性能试验报告。普通型安全工器具柜（高2400mm×宽1200mm×深700mm）、调温除湿型安全工器具柜（高2400mm×宽1200mm×深700mm）应各提供一份性能试验报告。
[bookmark: _Toc346956869]6.3 出厂试验
中标方应对所生产的安全工器具类产品逐批进行出厂试验，出厂试验项目和方法应按照DL/T 1692-2017中规定进行。招标方可抽查出厂试验过程及出厂报告，验证出厂试验有效性。
[bookmark: _Toc502856556][bookmark: _Toc11321][bookmark: _Toc32623][bookmark: _Toc17638][bookmark: _Toc25343][bookmark: _Toc397006851][bookmark: _Toc398041497][bookmark: _Toc502860913][bookmark: _Toc21335][bookmark: _Toc279695206][bookmark: _Toc4104][bookmark: _Toc502856551][bookmark: _Toc502860908]6.4专项抽检和到货抽检
6.4.1招标方对中标方供货产品开展专项抽检和到货抽检，主要抽检项目及依据标准见表6.1。抽检数量参照GB/T 2828.1-2012，原则上按一批次货物数量1-50抽检样本量为1、51-200抽检样本量为3、201-500抽检样本量为5、501及以上抽检样本量为10。
6.4.2  专项抽检和到货抽检不合格的，将增加抽样数量，扩大抽检范围，抽检仍不合格的，中标方应立即召回问题批次产品，招标方有权暂停或停止该供应商供货资格，并将抽检结果纳入网公司供应商失信扣分管理。
6.4.3专项抽检和到货抽检费用由招标方负责，增加抽样数量抽检产生的费用由中标方负责。
★6.4.4专项抽检检测项目及检测机构由招标方进行选择，检测项目不限于表6.1所列项目（招标方可视需要针对本技术规范书所有条款设置专项检测项目），优先选择国家级检测机构。
表6.1 安全工器具柜试验项目及标准一览表
	[bookmark: _Toc28483][bookmark: _Toc2097][bookmark: _Toc8328][bookmark: _Toc23841][bookmark: _Toc18796][bookmark: _Toc5457][bookmark: _Toc502824448][bookmark: _Toc7716][bookmark: _Toc18565][bookmark: _Toc29585][bookmark: _Toc18176][bookmark: _Toc26542][bookmark: _Toc31829]序号
	试验项目
	性能
试验
	出厂
试验
	专项
抽检
	到货
抽检
	对应条款

	1
	外观检查
	√
	√
	√
	√
	DL/T 1692-2024（6.1）

	2
	机械特性试验
	√
	-
	√
	√
	DL/T 1692-2024（6.3）

	3
	接地保护试验
	√
	√
	√
	√
	DL/T 1692-2024（6.4）

	4
	绝缘性能试验
	√
	√
	√
	√
	DL/T 1692-2024（6.5）

	5
	噪声试验
	√
	√
	√
	√
	DL/T 1692-2024（6.6）

	6
	过热保护试验
	√
	-
	√
	√
	DL/T 1692-2024（6.8）

	7
	连续运行试验
	√
	-
	√
	√
	DL/T 1692-2024（6.10）

	注1：“√”表示需做的试验项目，“-”表示可不进行试验（必要时抽检或全检）。
注2：对于普通型安全工器具柜，仅需开展第1、2项。


6.5验收试验
投入使用前使用方对全部产品进行外观检查、功能检查等验收试验，试验不合格者，由中标方负责更换。同批次试验不合格率超过10%取消该批次供货资格。
[bookmark: _Toc10908]7 包装和运输
[bookmark: _Toc13253][bookmark: _Toc502856557][bookmark: _Toc502860914][bookmark: _Toc13290]7.1 包装
[bookmark: _Toc1284][bookmark: _Toc23808][bookmark: _GoBack]每个安全工器具柜应单独包装且牢固，包装物表面应有明显的“防潮”、“防雨”、“严防碰撞”等字样。在包装物上至少应有如下标志：
1）产品名称、商标；
2）制造厂名、地址；
3）毛重、净重；
4）体积；
5）制造日期。
安全工器具柜应配备铭牌，铭牌应坚固、耐久，其位置应该是在易于看见的地方，而且字迹要清楚。铭牌中至少应给出以下参数：
1）制造厂名称与商标；
2）安全工器具柜名称与型号；
3）安全工器具柜功能类型标识符；
4）额定工作范围（包括温度、湿度等）；
5）电源的最大输入电流或最大输入功率；
6）外壳防护等级；
7）制造日期及编号。
7.2 运输
[bookmark: _Toc245270662][bookmark: _Toc245270861][bookmark: _Toc245436568][bookmark: _Toc245269366][bookmark: _Toc245269012][bookmark: _Toc28555]7.2.1安全工器具柜在运输过程中防止日晒雨淋、碰撞，外包装设计应考虑防震，以免运输过程中受损，应有防坚硬物撞击损坏的措施。设备运输途中的温度在-25℃～55℃范围之间。短时（不超过24h）最高温度可达70℃。超出上述范围，可由招标方和中标方协议商定。安全工具柜完成并通过试验后及时包装, 否则应得到切实的保护, 确保其不受污损。所有部件经妥善包装或装箱后, 在运输过程中尚应采取其它防护措施, 以免散失损坏或被盗。
[bookmark: _Toc245269367][bookmark: _Toc245270663][bookmark: _Toc245269013][bookmark: _Toc245270862][bookmark: _Toc245436569]7.2.2在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。
[bookmark: _Toc245269368][bookmark: _Toc245269014][bookmark: _Toc245270664][bookmark: _Toc245436570][bookmark: _Toc245270863][bookmark: _Toc245270865][bookmark: _Toc245270666][bookmark: _Toc245269370][bookmark: _Toc245269016][bookmark: _Toc245436572]7.2.3各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
7.2.4整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。
7.2.5随产品提供2份纸质和1份电子版的技术资料。
[bookmark: _Toc245436574][bookmark: _Toc245269372][bookmark: _Toc245269018][bookmark: _Toc245270867][bookmark: _Toc245270668]★7.2.6包装、运输和贮存均由中标方负责，运输的目的地为安装地点。设备抵达目的地后，如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范书因中标方的责任与合同不符，招标方有权向中标方提出索赔。
7.2.7禁止安全工器具柜与油、酸、碱或其他有害物质接触。
[bookmark: _Toc1885]8技术文件
中标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。资料的组织结构清晰，内容正确、一致、清晰、完整，满足使用要求。技术文件要求如下：
8.1 产品性能试验报告；
8.2供货批次产品出厂检验报告；
8.3 产品合格证；
8.4 随产品提供2份详细纸质说明书和1份电子版的技术资料：
应至少包括以下内容：
——厂商名称； 
——厂商地址等其他信息； 
——产品用途、限制，最大工作高度； 
——警告禁止擅自改装； 
——安装使用说明； 
——在使用前的检查步骤； 
——储存、清洗、维护说明； 
——产品报废条件； 
——法律法规要求说明的其他内容。
[bookmark: _Toc10385]9 培训及售后服务
[bookmark: _Toc276490910][bookmark: _Toc305941240][bookmark: _Toc276492422][bookmark: _Toc305941553][bookmark: _Toc502860917][bookmark: _Toc397006852][bookmark: _Toc398041493][bookmark: _Toc502856560][bookmark: _Toc397006848][bookmark: _Toc502916017][bookmark: _Toc305941267][bookmark: _Toc398041498][bookmark: _Toc13931][bookmark: _Toc305941529]9.1 自招标方向中标方订购产品使用之日起，中标方应向招标方提供包括热线技术指导、现场故障排除等各种用户技术服务。
9.2 质保期限：自产品出厂日期与交货日期起不短于正常使用三年或产品到货三年（中标方承诺的质保期若长于上述时间，则按承诺时间执行）。
9.3招标方在产品的质保期内使用过程中出现因产品或配件质量问题导致的功能性故障时，中标方应对产品进行保修或更换。
9.4中标方负责对招标方的人员进行现场培训，培训内容包含正确使用方法及维护等，并提供必要的技术资料、图纸、参考材料、培训手册、工具等。
[bookmark: _Toc305941559][bookmark: _Toc502860919][bookmark: _Toc32240][bookmark: _Toc305941275][bookmark: _Toc502856562][bookmark: _Toc6866][bookmark: _Toc19337][bookmark: _Toc287602849][bookmark: _Toc469][bookmark: _Toc29697][bookmark: _Toc398041500][bookmark: _Toc29094][bookmark: _Toc397006854]10 技术差异表
投标方应将所供物资与本技术规范书有差异之处，无论优于或劣于本技术规范书要求，均应填写表10.1。
表10.1技术差异表  （投标方填写）
	序
号
	招 标 文 件
	投  标  文  件

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


投标方：                盖章：
[bookmark: _Toc17469]11 投标方需说明的其他问题
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