仿真试验配电柜改造电缆采购技术要求文件
采购范围及要求
1、采购清单：

	名称
	规格
	技术参数
	数量
	单位

	ZR-YJV电力阻燃电缆
	4×120mm²+1×70mm²（铜芯，五芯不等截面，3根相线+1根中性线为120mm²，1根保护地线为70mm²）

	1、执行标准：GB/T 12706.1-2020、GB/T 18380-2008。 

2、核心材料要求：高纯无氧铜杆，铜纯度≥99.95%，紧压圆形绞合，采用优质交联聚乙烯（XLPE）绝缘材料，采用阻燃填充绳、阻燃无纺布包带，填充饱满，保证电缆圆整度，采用阻燃型聚氯乙烯（PVC）护套材料。 

3、关键技术参数：额定电压0.6/1kV，长期允许工作温度≥90℃；20℃导体直流电阻：120mm²芯≤0.153Ω/km，70mm²芯≤0.268Ω/km；工频耐压3.5kV/5分钟不击穿、无闪络。 

4、验收标准：供应商必须提供产品合格证、产品第三方检测报告。 

5、采购供货要求：电缆盘包装牢固，两端密封防潮；按双方约定周期交货，逾期承担违约责任。
	90
	米


2、供货时间要求

2026年4月28日至5月20日由甲方指定时间送货，甲方提前一周告知（送货至广东省广州市黄埔区科翔路11号南方电网科研基地3号楼7楼）。
3、其他要求
本项目主要采购配电柜改造电力电缆。本次采购以中标通知书为准，不签署合同。到货并收到发票40天内完成支付。

报价文件组成

1、报价表（详见附件1）。

2、营业执照副本复印件。

上述文件均需加盖公章并扫描。
附件1：报价表

附件1：报价表（格式）

	项目名称：仿真试验配电柜改造电缆采购

	序号
	名称
	规格型号
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	ZR-YJV电力阻燃电缆
	4×120mm²+1×70mm²（铜芯，五芯不等截面，3根相线+1根中性线为120mm²，1根保护地线为70mm²）

	1、执行标准：GB/T 12706.1-2020、GB/T 18380-2008。 

2、核心材料要求：高纯无氧铜杆，铜纯度≥99.95%，紧压圆形绞合，采用优质交联聚乙烯（XLPE）绝缘材料，采用阻燃填充绳、阻燃无纺布包带，填充饱满，保证电缆圆整度，采用阻燃型聚氯乙烯（PVC）护套材料。 

3、关键技术参数：额定电压0.6/1kV，长期允许工作温度≥90℃；20℃导体直流电阻：120mm²芯≤0.153Ω/km，70mm²芯≤0.268Ω/km；工频耐压3.5kV/5分钟不击穿、无闪络。 

4、验收标准：供应商必须提供产品合格证、产品第三方检测报告。 

5、采购供货要求：电缆盘包装牢固，两端密封防潮；按双方约定周期交货，逾期承担违约责任。
	90
	米
	
	

	合计：小写           元　大写：               元整













报价单位全称(盖章)











   2026年    月    日
