## 问题质询
2025年南网电算工程公司金融城东区（AT101828地块）数字配用电集成项目物资专项采购(四次采购)澄清问题（回复）
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 1、本项目8.7/15kV电力电缆采用阻燃C级聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装电力电缆。 问：清单中型号为ZRC-YJV22，绝缘材料为交联聚乙烯，是否根据清单型号按GB/T 12706.2-2020执行即可？ 2、电缆安装时最小弯曲半径：单芯电缆20D，三芯电缆15D,其中D为电缆外径。 问：标准中规定三芯铠装电缆安装时最小弯曲半径为12D，是否根据清单型号按GB/T 12706.2-2020执行即可？ 3、1）导体 导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形单线绞合紧压导线。 导体截面与标称截面不得出现负偏差。 问：标准中没有规定导体单丝形状和导体截面积，规定了导体最少单根数与20℃时最大导体直流电阻，电缆的导体是否根据清单型号按我司工艺生产，符合GB/T 3956-2008即可？ 4、3）导体屏蔽 导体屏蔽为挤包的交联半导电层，半导电层应均匀地包覆在导体上，表面光滑，无明显绞线凸纹，不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时，半导电层不应导致有卡留在导体绞股之间的现象。标称截面500mm2及以上电缆导体屏蔽应有半导电带和挤包半导电层复合组成。 导体屏蔽电阻率不超过1000Ω·m，标称厚度为0.6mm。 问：标准中没有规定500mm2及以上电缆需要用导电带与挤包导电层复合组成，且没有规定导体屏蔽厚度，是否根据清单型号按GB/T 12706.2-2020执行即可？ 5、4）绝缘 绝缘标称厚度为4.5mm，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于4.05mm，绝缘偏心度应不大于8%。在中标后，实施采购应在差异表提供绝缘偏心度保证值。 问：标准规定为绝缘最薄点应不小于标称厚度的90%-0.1mm（3.95），绝缘偏心度应不大于15%，且没有规定绝缘平均厚度不小于标称厚度，是否根据清单型号按GB/T 12706.2-2020执行即可？ | 专用技术 | 标的 | 电力电缆 | 正式投标 | 1、根据清单型号按GB/T 12706.2-2020执行即可 2、根据清单型号按GB/T 12706.2-2020执行即可 3、符合GB/T 3956-2008即可 4、根据清单型号按GB/T 12706.2-2020执行即可 5、根据清单型号按GB/T 12706.2-2020执行即可
2 | 6、绝缘材料应采用先进优质聚乙烯材料。 问：清单中型号为ZRC-YJV22，绝缘材料为交联聚乙烯，是否根据清单型号按GB/T 12706.2-2020执行即可？ 7、5）绝缘屏蔽 绝缘屏蔽应为可剥离型。标称厚度为：0.6mm。 问：标准中没有规定绝缘屏蔽厚度，是否根据清单型号按GB/T 12706.2-2020执行即可？ 8、6）金属屏蔽 金属屏蔽由重叠绕包的软铜带组成，铜带连接应采用焊接方式，并满足短路温度要求。绕包应圆整光滑，且无氧化现象。三芯屏蔽应互相接触良好。铜带间的平均搭盖率应不小于15%（标称值）,其最小搭盖率应不小于5%。铜带标称厚度应按下列要求选用： 导体截面为500mm2及以上电缆的金属屏蔽层应采用铜丝屏蔽构成。铜丝、铜带电导率应与铜导体导电率相当。 问：标准中规定为铜带间标称搭盖率为15%，最小搭盖率应不小于5%，且没有规定500mm2及以上电缆的金属屏蔽层应采用铜丝屏蔽构成，是否根据清单型号按GB/T 12706.2-2020执行即可？ 9、9）外护套 外护套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的85%。外护套外观应圆整、平滑、无损伤。 问：标准中规定为非金属护套最薄点应不小于标称厚度的80%-0.2mm,且没有规定护套平均厚度不小于标称厚度，是否根据清单型号按GB/T 12706.2-2020执行即可？ 10、有防蚁、防水要求时，电缆外护套宜采用聚乙烯（PE-ST7）材料，可选用中密度PE（MDPE）或高密度PE（HDPE）护套；在空气中敷设的电缆可采用难燃聚氯乙烯（PVC-ST2）材料护套。 问：清单中型号为ZRC-YJV22，护套材料为聚氯乙烯（PVC），是否根据清单型号按GB/T 12706.2-2020执行即可？ | 专用技术 | 标的 | 电力电缆 | 正式投标 | 6、根据清单型号按GB/T 12706.2-2020执行即可 7、根据清单型号按GB/T 12706.2-2020执行即可 8、根据清单型号按GB/T 12706.2-2020执行即可 9、根据清单型号按GB/T 12706.2-2020执行即可 10、根据清单型号按GB/T 12706.2-2020执行即可
3 | 11、阻燃C级聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆三常运行时导体的长期允许工作温度为不超70°C，最高温度为不超90°C。 问：清单中型号为ZRC-YJV22，绝缘材料为交联聚乙烯，导体为第2种绞合铜导体，标准规定运行温度为90℃，5s短路时最高温度为250℃，是否根据清单型号按GB/T 12706.2-2020执行即可？ | 专用技术 | 标的 | 电力电缆 | 正式投标 | 11、根据清单型号按GB/T 12706.2-2020执行即可