## 问题质询
广东电网公司2026年低压线路自动调压器、串联型三相不平衡治理装置、低压电能质量综合治理装置（UPQC）等物资框架招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 请问招标公告中2.10其他关键要素第四条中提到的网络安全审查事项。我公司从未做过网络安全审查，请问这个事项是现在需要审查，还是中标后审查。 | 通用技术 | 标的 | 低压线路自动调压器 | 已提问 | 正式投标 | 这是评分项，如果投标时提供相关证明材料可获得加分；
2 | 附件3.低压线路自动调压器-技术结构化评标要素表里网络安全要求； （1）是否具备国家指定部门检测认证的安全操作系统，提供软件截图、开发报告、测试报告；指的是什么系统？ （2）是否具备网络接口和通信功能、界面网络参数设置功能，提供标的物操作界面截图；指的是什么系统操作页面 （3）是否取得信息安全管理体系认证证书和信息技术服务管理体系认证书；指的是在哪个平台系统上获取的证书？ | 专用技术 | 物资类别 | 低压线路自动调压器 | 已提问 | 正式投标 | （1）中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心等国家认可机构测评通过的系统； （2）装置具备人机操作系统界面； （3）信息安全管理体系认证证书和信息技术服务管理体系证书是由中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心认证颁发，投标方如具备该证书可获得加分；
3 | 1、本次招标标的物是低压，中压的柔性设备算不算同类业绩？ 2、低压交直流混合一体化装置算不算同类业绩？ | 商务 | 标的 | 低压电能质量综合治理装置（UPQC） | 已提问 | 正式投标 | 必须提供标的物的业绩，其他业绩不予认可
4 | 因商务文件页数限制不能完全展示业绩证明材料，请问在"14_商务_产品业绩表及证明材料"文件中能否只填写业绩表相关信息，将业绩证明材料放在技术文件（如33_技术_投标人认为需要提供的其他技术文件）中？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年低压线路自动调压器、串联型三相不平衡治理装置、低压电能质量综合治理装置（UPQC）等物资框架招标 | 已提问 | 正式投标 | 不可以。
5 | 技术规范书（专用部分） （1）文件中【表2.2 设备技术参数和性能要求响应表】第5条【调压范围】约定了不同容量装置的调压能力，请问是否是装置在满载功率下应具备的电压调节能力？ （2）文件中【表2.2 设备技术参数和性能要求响应表】第3条要求【输入电压范围】为三相：AC225~460V。考虑到低电压的成因情况复杂，输入电压范围因满足现实环境的多样化使用需求，建议修改为输入电压范围：三相：230V-480V。 （3）文件中【表2.2 设备技术参数和性能要求响应表】第14条【运行模式】要求：具备调压运行模式、无功补偿运行模式、不平衡补偿模式、谐波补偿及旁路运行模式，此四种模式要求是否为同时运行能力，且具备旁路运行能力？ （4）文件中【表2.2 设备技术参数和性能要求响应表】第16条要求【整机最大效率】为应不小于98.5%。请问，是否是装置在调压模式下的效率要求？考虑到电网对线损的要求，建议整机最大效率：≥99%。 （5）文件中【表2.1 供货范围及设备技术规格一览表】要求了50kVA、100kVA、200kVA和400kVA四个容量的装置，而在【表2.5 主要元器件来源一览表】第3-14条分别要求了3个规格的旁路单元、断路器、变压器和辅材，对应的是100kVA、200kVA和400kVA四个容量的装置。请问50kVA容量的装置对应的元器件及辅材配置要求是什么？ | 专用技术 | 物资类别 | 低压电能质量综合治理装置（UPQC） | 已提问 | 正式投标 | （1）按额定值执行。 （2）请按招标文件技术规范书要求执行。 （3）具备相应功能即可。 （4）请按招标文件技术规范书要求执行。 （5）不强制规定，满足参数要求即可，可参考其他容量型号的进行配置。
6 | 技术评分第12项技术研发能力（研发人员）要求以本科及以上技术人员占公司总人数比例进行排名评分。该评审规则未兼顾企业规模差异，大、小企业员工基数悬殊，即便大型企业本科及以上技术人员数量充足，受总人数基数影响，占比反而不占优势，难以真实、客观反映企业实际研发实力;另外大型企业技术人员数量较多，需上传学历证书、社保等大量佐证材料，文件数量可达上千份，极易超出投标文件上传大小限额，给投标文件编制与提交带来不便；基于以上原因，为更直观的体现企业研发实力，是否可调整本条款的评分规则？例如：按照公司技术人员总人数进行排名评分，作证材料提供30人即可，待开标后可由招标方安排专人查访认证人数真实性。 | 专用技术 | 物资类别 | 低压电能质量综合治理装置（UPQC） | 已提问 | 正式投标 | 请按招标文件详细评审分项要素要求执行。
7 | 技术评分第9项技术研发能力（研发人员）要求以本科及以上技术人员占公司总人数比例进行排名评分。该评审规则未兼顾企业规模差异，大、小企业员工基数悬殊，即便大型企业本科及以上技术人员数量充足，受总人数基数影响，占比反而不占优势，难以真实、客观反映企业实际研发实力;另外大型企业技术人员数量较多，需上传学历证书、社保等大量佐证材料，文件数量可达上千份，极易超出投标文件上传大小限额，给投标文件编制与提交带来不便；基于以上原因，为更直观的体现企业研发实力，是否可调整本条款的评分规则？例如：按照公司技术人员总人数进行排名评分，作证材料提供30人即可，待开标后可由招标方安排专人查访认证人数真实性。 | 专用技术 | 物资类别 | 低压线路自动调压器 | 已提问 | 正式投标 | 请按招标文件详细评审分项要素要求执行。
8 | 2_低压电能质量综合治理装置（UPQC） 澄清问题1：关键技术参数表中提到的“在额定输出工况下，用于无功电流补偿时不低于额定输出电流的90%”，请问是指无功功率补偿率吗？ 澄清问题2：招标设备UPQC容量为50kVA、100kVA、200kVA、400kVA，存在4种容量的型号，而主要元器件来源中，关于【系统旁路单元】、【塑壳断路器】、【隔离变压器】、【柜体及其余柜内辅件】只有3类类型配置，如何对应匹配配置要求？ 澄清问题3：招标设备涉及多个容量型号（不同型号的技术参数要求仅调压范围有差异），而关键技术参数表中对于关键技术参数值的响应，提到了“型式试验报告/第三方试验报告要求”，请问是需要针对所有型号都要出具对应的报告？还是只针对1种型号出具检测报告【这是配电变压器等其他设备的做法】，其他型号设备的“调压范围”参数承诺满足即可？如确实需要针对所有型号都要出具对应的报告，请考虑送检时间对项目投标截止日予以延迟。 | 专用技术 | 物资类别 | 低压电能质量综合治理装置（UPQC） | 已提问 | 正式投标 | （1）请参考NB/T 11757—2024 低压统一电能质量调节器技术规范，无功补偿能力指额定无功补偿电流 （2）不强制规定，满足参数要求即可，可参考其他容量型号的进行配置。 （3）招标的型号均需要出具对应的报告，按招标文件要求执行。
9 | 技术规范书专用部分中要求“谐波补偿运行方式：以减小谐波为控制目标，具备2-25次谐波补偿能力”。 依据对技术规范书的理解，该指标是为了体现设备谐波补偿能力，而结合低压配网场景，谐波多以2-13次谐波为主，建议修改为“具备2-13次谐波补偿能力”。 | 通用技术 | 标的 | 低压电能质量综合治理装置（UPQC） | 已提问 | 正式投标 | 请按招标文件技术规范书要求执行。
10 | 技术规范书专用部分中要求“输入电压范围：三相：AC225~460V”，依据对技术规范书的理解，该指标是为了满足配电网复杂环境下，设备输入电压范围的适配性。结合实际应用中，因很多配电网光伏高渗透，三相电压范围常出现高于460V的情况，建议修改为“三相：AC225~480V。 | 专用技术 | 物资类别 | 低压电能质量综合治理装置（UPQC） | 已提问 | 正式投标 | 请按招标文件技术规范书要求执行。
11 | 技术规范书专用部分中要求“50kVA，-40%~+30%Un；100kVA，-40%~+30%Un； 100kVA，-20%~+20%Un；200kVA，-15%~+15%Un；400kVA，-10%~+10%Un。” 是否理解为设备在正常和非正常额定电压条件，全负载功率状态下调压范围要求的容量。 以“50kVA，-40%~+30%Un”为示例，50kVA容量设备，额定电流72A，当处于-40%Un时，输出容量仅为30kVA，不满足50kVA的容量值。且在全负载功率50kA状态下，则电流需达到120A，达到额定电流值的1.66倍（与招标文件要求：“过载能力：装置在1.1倍额定电流下运行时间不低于30min，1.2倍过载情况下可持续运行1min。”相冲突）。 | 专用技术 | 物资类别 | 低压电能质量综合治理装置（UPQC） | 已提问 | 正式投标 | 容量要求为额定输出电压下的容量，即输出电压为400V时，容量为50kVA；过载能力指的是在额定电压下的过载能力。
12 | 技术规范书专用部分中要求“整机最大效率：不小于98.5%”。效率与线损指标息息相关，综合配电台区低电压成困的复杂性，建议整机最大效率不小于99%。 | 专用技术 | 物资类别 | 低压电能质量综合治理装置（UPQC） | 已提问 | 正式投标 | 请按招标文件技术规范书要求执行。
13 | 技术规范书专用部分中要求“主旁路切换时间：≤5ms”.依据对技术规范书理解，该指标是为了在线路或设备发生故障时能够主动进入旁路保护模式，应是越快越好，是否修改为“主旁路切换时间：≤2ms” | 专用技术 | 物资类别 | 低压电能质量综合治理装置（UPQC） | 已提问 | 正式投标 | 请按招标文件技术规范书要求执行。
14 | 技术规范书专用部分中提出UPQC容量为50kVA、100kVA、200kVA、400kVA，存在4种容量型号，而主要元器件来源中，关于【系统旁路单元】、【塑壳断路器】、【隔离变压器】、【柜体及其余柜内辅件】只有3类类型配置，请明确50kVA的匹配配置要求？ | 专用技术 | 物资类别 | 低压电能质量综合治理装置（UPQC） | 已提问 | 正式投标 | 不强制规定，满足参数要求即可，可参考其他容量型号的进行配置。