Q/CSG110040-2012
Q/CSG xxxxxxx-2026





目    次

3

1 范围

3

2 规范性引用文件

4

3 术语和定义

4

4 通用要求

5

5 技术要求

15

6 试验方法

17

7 产品检验

19

8 标志、包装、运输、贮存

20

附录A （资料性附录） 选线装置参数与定值清单

24

附录B （资料性附录） 屏面布置示意图

26

附录C （资料性附录） 压板位置示意图

27

附录D （资料性附录） IEC61850 模型

34

附录E （资料性附录） 保护动作流程图




前    言

为规范南方电网10kV~35kV系统单相接地故障选线保护装置的技术条件和基本要求，指导和规范接地故障选线保护装置统一设计、制造、采购、检验和应用等方面的管理，保证装置安全、准确、可靠的运行，特制定本标准。
本标准以中华人民共和国电力行业相关标准为基础，参考了其它相关的国家标准、行业标准、技术 
规范与规定，综合考虑了南方电网的实际运行情况和发展要求，是南方电网规范接地故障选线保护装置的技术性指导文件。 
本技术规范代替 Q/CSG 1203068-2019 《小电流接地选线装置技术规范》，与 Q/CSG 1203068-2019 相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下： 
——修改了适用范围要求（见1）

——增加了小电阻接地系统的适用性（见3）

——增加了装置分类、软件版本等通用要求（见4）
——增加了零序过流保护功能要求（见5.3.1）

——修改了后加速跳闸功能要求（见5.3.1）

——修改了PT断线功能要求（见5.3.1）

——增加了检修状态功能要求（见5.3.1）

——修改了采集量及开出要求（见5.3.2）

——修改了定值及参数要求（见5.3.5及附录A）

——修改了事件记录与故障录波要求（见5.3.6、5.3.8）

——修改了通信规约与远方控制要求（见5.3.9、5.3.10）

——修改了时钟同步要求（见5.3.12）

——增加了内存异常监视和校验、扫码信息等其他功能要求（见5.3.13）

——修改了基本性能条件（见5.4.2）
——修改了介质强度要求（见5.6.2）
——修改了动态模拟试验（见6.13）
——增加了保护动作流程图（见附录E）
附录 A、B、C、D、E 为资料性附录。 
本标准由中国南方电网有限责任公司系统运行部提出、归口并解释。 
本标准主要起草单位： 
本标准主要起草人： 
本标准所替代标准的历次发布情况为： 
 Q/CSG 1203068-2019 。
10kV~35kV系统单相接地故障选线保护装置技术规范
范围

本标准规范了10kV~35kV系统单相接地故障选线保护装置的技术要求、试验方法、产品检验、运输和存储等。 其他电压等级系统可参照执行。
本标准适用于南方电网公司接地故障选线保护装置设计、制造、采购、检验和应用。 
独立配置的接地故障选线保护装置、与消弧线圈控制器集成的选线保护均应符合本标准要求。
规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其 
随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标 
准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新 
版本适用于本标准。 
GB/T 9361-2011 计算机场地安全要求 
GB/T 191-2008 包装储运图示标志 
GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分 试验 A：低温 
GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分 试验 B：高温 
GB/T 2423.3-2016 环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验 
GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分 试验 Db：交变湿热 
GB/T 2887-2011 电子计算机场地通用规范 
GB/T 7261-2016 继电保护和安全自动装置基本试验方法 
GB/T 11287-2000 电气继电器 第 21 部分：量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第 1 篇：振动试验（正弦） 
GB/T 14537-1993 量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验 
GB/T 14598.26-2025 量度继电器和保护装置 第 26 部分：电磁兼容要求 
GB/T 14598.27-2025 量度继电器和保护装置 第 27 部分：产品安全要求 
GB/T 17626.9-2011电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

GB/T 17626.10-2017电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验

GB/T 17742-2008 中国地震烈度表 
GB/T 19520.12-2009 电子设备机械结构 482.6mm（19in）系列机械结构尺寸 第 3-101部分：插箱及其插件 
GB 50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 
DL/T 478 继电保护和安全自动装置通用技术条件 
DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 
DL/T 872 小电流接地系统单相接地故障选线装置技术条件 
DL/T 860 变电站通信网络和系统 
DL/T 995-2016 继电保护和电网安全自动装置检验规程 
DL/T 667 远动设备及系统第 5 部分：传输规约第 103 篇：继电保护设备信息接口配套标准
Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 
Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范

Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行）
Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型
术语和定义

小电流接地系统neutral point non-effectively grounded system

中性点不接地、经消弧线圈接地或经高电阻接地的电力系统。
注： 小电流接地系统又称非有效接地系统、小接地电流系统。

小电阻接地系统 low-resistance grounded system
中性点经小电阻接地的电力系统。
消弧线圈并小电阻接地系统 arc suppression coil paralleled with low-resistance grounded system
中性点经消弧线圈并小电阻接地的电力系统。
单相接地 single phase-to-ground

配电网中的某一相发生的接地故障。
弧光接地 single phase-to-ground via arc
有燃弧发生的单相接地。
间歇性弧光接地 single phase-to-ground via intermittent arc
电弧熄灭和重燃相互交替的弧光接地现象。
铁磁谐振 ferromagnetism resonance

在配电网中，由于电压互感器等铁磁电感的饱和作用引起的持续性、高幅值谐振过电压现象。
配电网单相接地故障选线保护装置 single phase-to-ground fault selection device in distribution networks system

在配电网中，用于检测发生单相接地故障支路的装置，简称接地选线装置。
全系统电容电流capacitive current of system

小电流接地系统发生单相金属性接地时，整个系统的对地电容电流。
启动电压starting voltage

小电流接地系统发生单相接地故障时，能够使选线装置动作的系统最小电压。
启动电流 starting current

配电网发生单相接地故障时，能够使选线装置动作的最小电流。

通用要求
通用分类说明
a） 电缆跳闸装置：通过常规电缆连接方式实现模拟量采样、开入、开出的保护装置；
b） 光缆跳闸装置：通过常规电缆连接方式实现模拟量采样，并通过光纤以太网实现GOOSE跳闸的保护装置；

c） 光缆采样跳闸装置：通过光纤以太网实现SV采样、GOOSE跳闸的保护装置。

装置软件版本构成方案

装置版本信息应包含保护程序和管理程序。版本描述方法，见图1。


[image: image1.emf]XXX-XXXXXX-**-N V1.00 XXXXXX XXXX

 

ķ

厂家硬件平台代码，限2~5数字或字符

ĸ

厂家系列代码，限

2~5

位数字或字符

Ĺ

Ā基础型号ā代码

ĺ-N表示非自主可控常规装置，常规采样、常规跳闸

  -GN表示自主可控常规装置，常规采样、常规跳闸

  -DG-N表示南网光缆跳闸装置，常规采样、GOOSE跳闸

  -DA-N表示南网光缆采样跳闸装置，SV采样、GOOSE跳闸 

Ļ基础软件版本

ļ

基础软件生成日期

Ľ

程序校验码

装置型号


图1 软件版本描述示意图
装置型号由厂家硬件平台（2~5个数字或字符）、厂家系列代码（2~5个数字或字符）、“基础型号”代码（1个字符）构成。
基础软件版本含有轮切功能。

基础软件版本描述由基础软件版本号、基础软件生成日期、程序校验码（位数由厂家自定义）组成。

装置ICD文件版本描述方法如图2所示：


[image: image2.emf]XXX-XXXXX-

**

-N-VX.XXX-XXXXXXXX.icd

ICD文件校验码 CRC-32

ICD文件版本号

装置型号


图2  ICD文件命名规则

技术要求

环境条件

正常工作大气条件

环境温度：-25℃～+55℃；
相对湿度：5%～95%（产品内部既不应凝露，也不应结冰）；

大气压力：80kPa～106kPa。

正常试验大气条件

环境温度：+15℃～+35℃；

相对湿度：45%～75%；

大气压力：80kPa～106kPa。

基准试验大气条件

除非另有规定，对装置固有准确度进行检验的环境大气条件如下：

环境温度：（20±5）℃；

相对湿度：45%～75%；

大气压力：86kPa～106kPa。

贮存、运输环境条件

装置运输中允许的环境温度为-40℃～+70℃，相对湿度不大于85%。在不施加任何激励量的条件下，不出现不可逆变化。

装置贮存中允许的环境温度为-25℃～+55℃，相对湿度不大于85%。
周围环境

装置的安装环境应符合以下要求：
装置的使用地点应无爆炸危险、无腐蚀性气体及导电尘埃、无严重霉菌、无剧烈振动源；

使用地点不出现超过GB/T 11287-2000规定的严酷等级为I级的振动，运输贮存过程不出现超过GB/T 14537-1993规定的严酷等级为I级的冲击和碰撞；
使用地点不发生超过GB/T 17742-2008规定的烈度为VII度的地震；
不存在超过本标准5.8规定的电磁干扰；

有防御雨、雪、风、沙、尘埃及静电的措施；

场地应符合GB/T 9361-2011中B类安全要求，接地电阻应符合GB/T 2887-2011中5.8的规定。

特殊环境条件

当超出5.1.1～5.1.5规定的环境条件时，由用户与制造厂商定。

额定电气参数

直流电源

额定电压：220V或110V；

允许偏差：-20%～+15%；

波纹系数：不大于5%。

交流回路

交流电流In： 5A或1A；

交流电压Un：100/[image: image4.png]


V、100V；
频率：50Hz。

功率消耗
直流电源回路：正常工作时，不大于50W；装置动作时，不大于80W；

交流电压回路：额定电压时，每相不大于1VA；

交流电流回路：额定电流为1A时，每相不大于0.5VA；额定电流为5A时，每相不大于1VA。

开入电压

弱电开入24V，强电开入220V或110V。

功能要求

基本要求

装置应具备接地选线功能。当小电流接地系统、小电阻接地系统发生单相接地时，装置均应能根据设置选出 1~3条故障支路，并显示接地线路及母线名称（编号）；当系统发生铁磁谐振时，不能误报警、误动作。

装置应具备经方向闭锁的零序过流保护功能，当小电阻接地系统发生低阻单相接地时，装置应能根据设置启动零序过流保护功能。

1）各间隔的零序过流保护功能相互独立。
2）各间隔是否带方向经控制字选择，PT断线时投入方向的间隔零序过流保护仅告警不跳闸。
3）零序方向过流保护以自产零序电压作为参考电压，零序继电器特性角（ZS-RCA） 默认为 135°，方向元件判据为： 

- 90° <(∠U0 - ∠I0 - ZS-RCA) < 90°）
4）零序方向元件，应采用自产零序电压。在零序电压二次值 3U0 不小于 1V 的情况下，应保证零序方向元件的正确性。
装置应具备接地保护跳闸功能，跳闸功能通过接入保护跳闸回路实现。装置的跳闸功能投退和跳闸延时可按线路独立整定。

装置应具备轮切（试漏）功能。小电流接地系统中，当选线失败后可直接启动轮切功能来跳闸切除故障线路；或当保护灵敏度不足时（选线保护定值> 3U0 >轮切定值）可经延时来启动轮切功能（长时限轮切）；该功能可投退，延时可整定；各线路是否参与轮切可独立整定；轮切（试漏）策略可整定，至少具备固定轮切与自动轮切两种模式。
  轮切模式
	模式
	策略

	固定轮切
	按人工设定顺序进行跳闸。

	自动轮切
	按照先架空后电缆；同类型线路按装置统计的故障率由高到低排序进行跳闸。


装置应具备后加速跳闸功能，包括选线后加速和零序过流后加速，该功能可投退。当重合于永久性故障时，装置可加速跳闸切除该故障线路。后加速相关流程参见附录 E。
装置应设置后加速开放时间，从装置发跳闸命令后故障消失开始计时。
选线后加速开放时间内开放选线功能，如后加速跳原故障线路后系统故障未消失，应将新的选线结果记录并上送。
选跳或轮切后故障未消失，线路开关重合后，装置直接进入轮切或跳备选线路逻辑（无需等待选线跳闸后加速开放时间）；如选跳或轮切线后系统恢复正常，应等待后加速开放时间（后加速开放时间内故障加速跳原线路），以确保故障线路能加速跳闸。
零序过流保护可启动后加速，后加速开放时间、延时及控制字宜独立整定。
零序过流后加速开放时间内，不影响其他间隔的零序保护功能。
装置选线、轮切、零序过流跳闸失败，应告警并终止后续逻辑。
装置跳闸后系统恢复正常但无对应的开关变位信息，应告警，不闭锁保护逻辑。
装置的零序电压采样回路应使用双 A/D 或双通道结构，应有防止单一 A/D 损坏导致装置不正确动作的措施。
发生单相接地后装置输出接地信号，接地消失后自动复归。 
装置应具有接地相判断、PT 断线判断功能。当仅PT二次三相断线或仅PT二次开口三角断线时，装置应不闭锁选线跳闸。PT断线判断宜引入负序电压、三相不平衡等判据，确保判断准确。
装置应能模拟单相接地故障信号输出，便于联调测试。模拟信号输出时，装置不应跳闸出口。
装置应能够适应现场运行工况变化，如分段开关、环网结构的联络开关位置变化。 
装置的检修状态应通过装置压板开入实现，检修压板应只能就地操作。装置应通过指示灯、液晶显示、告警报文或报警接点提醒装置处于检修状态。装置检修时，检修硬压板、检修灯和检修告警上送主站的报告应不带检修品质。
装置选线功能和零序过流保护功能，可根据使用场景单独投入或同时投入。选线功能通过启动电压、启动电流、内部突变量等启动，零序过流保护功能通过各间隔零序过流定值启动。当小电阻接地系统同时投入选线功能和零序过流保护功能时，选线跳闸延时一般大于零序过流跳闸延时，选线启动电流一般小于零序过流定值，选线启动电流的灵敏度不应小于1000欧姆。
装置应具备对各间隔的瞬时性接地和永久性接地次数进行统计功能，应可查阅且掉电不丢失，为分析线路的运行状况提供依据。调试、检修过程不参与统计。经后加速跳闸切除的故障为永久性接地故障，其他均为瞬时性接地故障。
采集量及开出要求

单套装置应满足至少 24 个间隔的选线和跳闸要求。
模拟量输入
输入模拟量（包含但不限于）：

a) 电压：Ua、Ub、Uc、3U0（不少于 2 组）；
b) 通用间隔电流：3I0（不少于24个）；

c) 中性点间隔电流：3I0（不少于2个）。
开关量输入
电缆跳闸装置开关量输入：（包含但不限于） 
a) 开关跳位辅助接点（每个间隔）； 
b) 分段开关跳位辅助接点（不少于 2 个）； 
c) 分段开关检修投入（不少于 2 个）； 
d) 跳闸投入（硬压板）； 

e) 后加速跳闸投入（硬压板）； 
f) 轮切投入（硬压板）； 
g) 远方操作（硬压板）； 
h) 检修状态投入（硬压板）； 
i) 出口压板状态（可选）；

j) 小电阻退出辅助接点（可选）。

光缆跳闸装置输入开关量输入：（包含但不限于）

常规开关量输入：

远方操作（硬压板）；
信号复归；
检修状态投入（硬压板）。

GOOSE输入：
各间隔断路器位置（双点）；

分段开关位置（双点）；
分段开关检修状态；
小电阻退出辅助接点。
注：光缆采样跳闸装置开关量输入与光缆跳闸装置开关量输入相同。
开关量输出 
电缆跳闸装置开关量输出：（包含但不限于） 
a) 跳闸出口（每个间隔，且屏柜应配置对应出口硬压板）。 
b) 硬接点信号开出：（不少于 1 组不保持接点） 
接地告警（总）； 
接地保护动作（总）； 
谐振告警； 
装置异常告警； 
直流电源消失告警等。

光缆跳闸装置开关量输出：（包含但不限于）

GOOSE出口：跳闸出口（每个间隔，且应配置对应的出口软压板）。

GOOSE信号输出：

接地告警（总）；
接地保护动作（总）；

谐振告警；
装置异常告警。

硬接点信号开出：直流电源消失告警等。
注：光缆采样跳闸装置开关量输出与光缆跳闸装置开关量输出相同。
自动恢复

装置应具有自动恢复功能。程序异常时，装置应能通过自复位功能自动恢复正常工作，复位后仍不能正常工作时，应能发出异常告警信号，且装置不应误动作。
显示要求

装置应具有面板显示功能，操作菜单采用汉字形式，便于操作； 
装置在正常运行时显示必要的参数、运行及异常信息，例如测量一次值和二次值、装置时间和选线动作信息等； 
装置应设有正常运行灯、装置异常灯、装置告警灯、跳闸动作灯、检修状态灯等。各信号灯的显示颜色分别为：运行灯采用绿色、告警灯采用黄色、跳闸灯采用红色、检修灯采用红色。
自动检测

装置应具有在线自动检测功能，在正常运行期间，装置中关键元件损坏时应能报警并闭锁装置。
定值及参数要求

装置应支持就地或远程设置装置的参数和定值，如：母线名称、线路名称、启动电压（电流）等。母线名称、线路名称与调度命名一致。装置液晶应支持写入汉字。
定值采用二次值形式。 
功能可采用软压板投退，如选线跳闸投入、轮切投入、后加速跳闸投入等。 
应具备电流互感器变比系数和极性设定功能。 
装置应具有控制字设置功能，控制字设置遵循功能投退灵活的原则，每种功能的每个分项功能宜设置一个控制字。 
定值及参数格式要求参见附录 A。
事件记录

装置应有事件记录功能，应以时间顺序的方式记录动作和告警信息，每条记录事件应包括时间和事件名称，记录保存的事件信息数不少于 1000 条。记录应包含但不限于：
  报文记录
	分类
	记录名称

	接地故障报文
	接地发生（总）；

	
	接地消失（总）；

	
	XX母线接地；

	
	XX线路接地；

	
	XX相接地；

	启动报文（可分母线）
	选线启动；

	
	选跳错误启动轮切；

	
	长时限启动轮切；

	
	零序过流保护启动；

	
	保护整组复归；

	
	选线后加速开放；

	
	零序过流后加速开放；

	动作及异常报文（可分母线）
	首次选线跳XX线路；

	
	自动选线跳XX线路；（选线跳闸支路数大于1时）

	
	后加速跳XX线路；

	
	轮切XX线路；

	
	零序过流跳XX线路；

	
	零序过流后加速跳XX线路；

	
	跳XX线路失败；（仅记录异常情况）

	结果判断报文（可分母线）
	首次选线成功；

	
	首次选线不成功；

	
	自动选线成功；（选线跳闸支路数大于1时）

	
	自动选线不成功；（选线跳闸支路数大于1时）

	
	轮切成功；

	
	轮切不成功；

	
	选线后加速成功；

	
	选线后加速不成功；

	
	XX母线铁磁谐振；


故障录波

装置应具有故障记录功能，记录选线动作全过程的所有信息，至少存储 500 次满足整定延时的最新动作报告及录波，为分析接地动作行为提供详细、全面的数据信息。 
装置启动、保护动作和轮切（试漏）均应启动故障录波功能； 
故障录波数据应记录从保护启动到保护整组复归的全过程，应至少包含母线相电压、母线零序电压、各回路零序电流、线路开关跳位辅助接点、选线启动、选线跳闸（总出口标志）、跳 XX 线路（各回路跳闸出口）、后加速跳闸（后加速总出口标志）、启动轮切等电气量和开关量的所有信息； 
录波长度。电气量的录波，在故障时应至少包括故障发生前 40ms 和故障发生后120ms 的数据，首次选线跳闸时刻前 40ms 和首次选线跳闸时刻后 120ms 的数据，其它时刻可只记录幅值；电缆跳闸装置录波分辨率不小于每周波 120 点（采样频率 6kHz）。
录 波 文 件 的 记 录 格 式 应 采 用 GB/T 22386-2008 定 义 的 格 式 （ 以 下 简 称COMTRADE99），宜支持通过以太网口和调试接口等方式提取录波文件； 
装置应支持后台或主站召唤录波列表，宜具备主动上送录波列表功能； 
装置应支持远方按文件列表有选择地调阅录波数据；且调阅录波数据过程中如遇通信中断，装置应支持断点续传；
故障录波数据应区分装置启动、跳闸动作和轮切；跳闸动作和轮切的录波数据保存次数不少于 200 次；装置录波保存应支持循环覆盖。
在装置发生故障时和直流电源消失时，不应丢失已记录的数据信息。
装置故障录波文件的后缀为_f，启动录波文件的后缀为_s，装置处于检修状态时的故障或启动录波文件的后缀为_m。
通信规约 
应符合《Q/CSG 1201029 继电保护通用技术规范》通信规约相关要求。 

应支持 61850 规约，符合《DL/T 860 变电站通信网络和系统》、《Q/CSG 1204014继电保护信息系统主站-子站 DL/T 860 工程实施规范》、《Q/CSG 1203065 变电站IEC61850工程通用应用模型》等相关要求，具有完善的自我描述功能，接地选线装置模型应包含LD0、PROT及RCD至少三个逻辑设备。DataTypeTemplates中LNodeType的id命名前缀采用“厂商名称_装置型号_模板版本_ ”格式。装置的逻辑节点模型见下表。 

装置逻辑节点模型
	逻辑设备
	功能类
	逻辑节点
	逻辑节点类
	是否强制M/O
	备注

	LD0
	基本逻辑节点
	管理逻辑节点
	LLN0
	M
	见附表D.1

	
	
	物理设备
	LPHD
	M
	

	
	时间同步监测
	被授时设备状态
	LTSM
	O
	见附表D.2

	
	状态监测
	电压监视
	SPVT
	M
	见附表D.3

	
	
	温度监视
	STMP
	O
	见附表D.4

	
	装置状态信息
	装置状态信息
	GGIO
	M
	见附表D.5

	PROT
	基本逻辑节点
	管理逻辑节点
	LLN0
	M
	见附表D.6

	
	
	物理设备
	LPHD
	M
	

	
	接地选线
	接地选线
	PEFS
	M
	见附表D.7

	
	参数

定值
	间隔信息
	ZLIN
	M
	见附表D.8

	
	保护压板
	SV接收软压板
	GGIO
	M
	见附表D.9

	
	
	GOOSE跳闸出口软压板
	PTRC
	M
	见附表D.10

	
	遥信
	位置信息
	GGIO
	M
	见附表D.11

	
	
	硬压板
	GGIO
	M
	

	
	遥测
	母线电压
	MMXU
	M
	见附表D.12

	
	
	线路零序电流
	MMXN
	M
	见附表D.13

	
	
	永久故障次数
	MMXN
	O
	

	
	
	瞬时故障次数
	MMXN
	O
	

	RCD
	基本逻辑节点
	管理逻辑节点
	LLN0
	M
	

	
	
	物理设备
	LPHD
	M
	

	
	录波
	扰动信息记录
	RDRE
	M
	见附表D.14


注：录中用“M”表示该功能存在时，该信息为必选项，“O”表示该信息为可选项。
应支持 103 规约，符合《DL/T 667 远动设备及系统第 5 部分：传输规约第 103 篇：继电保护设备信息接口配套标准》等相关要求。

无论采用61850或103规约，均应支持硬压板、软压板、模拟量、开入量、告警事件、定值、录波文件、动作事件等上送至主站。
远方控制
应符合《Q/CSG 1201029 继电保护通用技术规范》中6.8.11条、《Q/CSG 1204163 继电保护远方操作技术规范（试行）》中7.2条的相关要求。

为适配远方控制功能需求，软压板状态变化信息应通过 SOE 方式实时上送。

通信接口

通信接口至少包括3个以太网接口、1个调试接口等。装置接入不同网络时，应采用相互独立的数据接口控制器。

光缆跳闸装置应配置不低于2个过程层千兆光接口。
时钟同步

装置应能接收IRIG-B码同步对时信号，对时精度误差应不大于±1ms。

装置应装设硬件时钟电路，直流电源消失后，硬件时钟应能正常工作，24小时误差不大于±5秒。

装置应能通过NTP服务提供装置时钟信息。

装置时钟对时信号异常后，应发相应告警报文。

装置宜支持时间同步管理功能，支持装置时钟可被监测，并能实现对对时信号的监测功能。

装置上送站控层数据所带的时标，应采用标准零时区，不应采用当地时区，人机界面应采用当地时区。

其他要求
装置宜具有就地打印功能，支持定值、事件记录、故障录波等打印。 
装置的校验码应由装置根据软、硬件实际情况自动生成，与软件版本号一一对应，支持版本信息上送后台或主站。
装置宜具有内存异常监视和校验功能。装置在监视到内存数据异常时，应记录异常,且能够自动恢复，或闭锁装置并告警。
装置应支持通过扫码获取插件信息，插件信息宜包含插件型号、序列号、硬件版本号、生产日期（或批次）等相关信息。装置扫码信息应全部置于装置外侧，全部插件外侧均可扫码获取信息。
性能要求

基本性能条件

装置基本性能应满足以下要求：
跳闸出口：应符合 DL/T 478的要求； 
报警出口：应符合 DL/T 478的要求； 
启动电压范围：5V~150V（二次值）；
启动电流范围：0.01A-1A（二次值）；
零序过流定值范围：0.1A-5In（二次值）；
跳闸继电器出口持续时间：60ms；
装置采样频率不应低于 6000 Hz。
交流测量准确度要求

在正常试验大气条件下连续测量5次，准确度用最大相对误差或绝对误差表示，交流电压回路、交流电流回路的准确度应满足下表的要求。
交流电压的准确度应满足下表要求： 

交流电压回路准确度要求
	输入电压 
	0.05Un
	0.1Un
	0.5Un
	1.0Un 
	1.5Un 
	2.0Un

	幅值相对误差 
	≤5.0% 
	≤2.5% 
	≤1.0% 
	≤0.5% 
	≤1.0% 
	≤5.0% 

	注：Un------交流电压额定值


交流电流的准确度应满足下表要求：
交流电流回路准确度要求

	输入电流 
	0.05 In
	0.1 In 
	0.2 In 
	0.5 In
	1.0 In
	5.0 In 

	幅值相对误差 
	≤5.0%
	≤5.0% 
	≤2.5% 
	≤1.0% 
	≤0.5% 
	≤1.0% 

	注：IN------交流电流额定值


动作性能

告警延时整定范围：0s～7200s；
跳闸延时整定范围：0s～7200s；
跳闸动作时间误差： 
延时定值不大于 0.5s 时，整组时间不大于 540ms； 
延时定值大于 0.5s 时，误差不大于 0.5% 或 40ms； 
其他时间延时误差不大于 1% 或 40ms；
首次选线跳闸准确率：不低于 90%。
质量保证

装置设计使用寿命不低于12年。

过载能力

交流电流回路

2 倍额定电流时连续工作； 
20 倍额定电流时允许 1s。
交流电压回路

140V，连续工作； 
200V，允许 10s。 
装置经受电流电压过载后，应无绝缘损坏，并符合本标准 5.6 的规定。
绝缘性能

绝缘电阻

在正常试验大气条件下，装置的外引带电回路部分和外露非带电金属部分及外壳之间，以及电气上无联系的各回路之间，用 500V 直流兆欧表测量其绝缘电阻值，不应小于 100M Ω。
介质强度

在正常试验大气条件下，装置应能承受频率为 50Hz、历时 1min 的工频耐压试验而无击穿闪络及元器件损坏现象； 
工频试验电压值按表 6 规定进行选择，也可以采用直流试验电压，其值应为规定的工频试验电压值的 EQ \R(,2) 倍； 
试验过程中，任一被试回路施加电压时，其余回路等电位互联接地。
介质强度试验电压值（单位：V）

	序号
	被试回路
	额定绝缘电压或额定工作电压V
	试验电压

V

	
	整机引出端子和背板线—地（外壳）、直流输入电路a—地（外壳）、交流输入电路a—地（外壳）、

信号输出触点a—地（外壳）、无电气联系的各回路a之间、整机带电部分a—地（外壳）
	150＜U≤300
	2200

	
	
	100＜U≤150
	1350

	
	
	50＜U≤100
	820

	
	
	≤50
	500

	
	通信接口电路a—地（外壳）
	≤50
	500

	
	同一组常开触点之间
	
	1000

	a指引至装置端子的回路和接线。


冲击电压

在正常试验大气条件下，装置的直流输入回路、交流输入回路、信号输出触点等各电路对地，以及电气上无联系的各独立电路之间，应能承受1.2/50μs的标准雷电波的短时冲击电压试验。当额定绝缘电压大于63V时，开路试验电压为5kV；当额定绝缘电压不大于63V时，开路试验电压为1kV。试验后，装置应无绝缘损坏，性能应符合5.3、5.4的规定。

耐湿热性能

根据试验条件和使用环境，在以下两种方法中选择其中一种。

恒定湿热

装置应能承受DL/T 478规定的恒定湿热试验。
交变湿热

装置应能承受DL/T 478规定的交变湿热试验。
电磁兼容性能

装置应满足国家或行业有关电磁兼容标准的要求。 装置的辐射发射、传导发射及抗扰度应能承受GB/T 14598.26-2025 及GB/T 17626.9-2011、GB/T 17626.10-2017电磁兼容相关要求，其中：

涉及静电放电 、电快速瞬变脉冲群、快速阻尼振荡波、工频、工频磁场抗扰部分应能承受A类电磁环境类型的试验要求；

涉及浪涌抗扰部分应能承受B类电磁环境类型的试验要求；

涉及脉冲磁场、阻尼振荡磁场抗扰部分应能承受5级试验要求。
直流电源影响

在正常试验大气条件下，直流电源分别为 5.2.1 规定的极限参数时，装置应可靠工作，性能及参数符合 5.3、5.4 的规定；  
按 DL/T 478规定进行直流电源（要求不小于 20ms)影响试验，装置应正常运行，不应误动作或拒动作； 
装置加电、断电、电源电压缓慢上升或缓慢下降，装置均不应误动作或误发信号。 当电源恢复正常后，装置应自动恢复正常运行。
连续通电

装置完成调试后，出厂前应进行40℃、72h（或室温168h）的连续通电试验。试验期间，装置工作应正常，信号指示应正确，不应有元器件损坏或其他异常情况出现。试验结束后，性能指标应符合5.3、5.4的规定。

机械性能

振动（正弦）

振动响应。装置应能承受 GB/T 11287-2000 中 3.2.1 规定的严酷等级为 1 级的振动响应试验，试验期间及试验后，装置性能应符合该标准中 5.1 的规定； 
振动耐久。装置应能承受 GB/T 11287-2000 中 3.2.2 规定的严酷等级为 1 级的振动耐久试验，试验期间及试验后，装置性能应符合该标准中 5.2 的规定。
冲击

冲击响应。装置应能承受GB/T 14537-1993 中4.2.1规定的严酷等级为Ⅰ级的冲击响应试验，试验期间及试验后，装置性能应符合该标准中5.1的规定；

冲击耐久。装置应能承受GB/T 14537-1993 中4.2.2规定的严酷等级为Ⅰ级的冲击耐久试验，试验期间及试验后，装置性能应符合该标准中5.2的规定。

碰撞

装置应能承受GB/T 14537-1993 中4.3规定的严酷等级为Ⅰ级的碰撞试验，试验期间及试验后，装置性能应符合该标准中5.2的规定。

结构与外观

装置宜采用独立机箱，各个功能插件应相互独立，且采用拔插式组装；

装置机箱尺寸应符合GB/T 19520.12-2009中的规定；

装置应采取必要的抗电气干扰措施，装置的金属外壳应在电气上连成一体，并设置可靠的接地点；

金属结构件应有防锈蚀措施。

屏柜要求

屏柜要求应满足《南方电网继电保护通用技术规范》相关规定。
屏面布置与压板布置参见附录 B、附录 C。
安全要求

装置安全要求应符合DL/T 478的规定。 
在网络安全方面还应符合以下要求： 
应符合《中华人民共和国网络安全法》、《电力监控系统安全防护规定》（国家发改委 27 号令）、《电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范》（国能安全〔2015〕36 号）、《电力行业信息安全等级保护基本要求》（电监信息〔2012〕 62 号）、《中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范》（Q/CSG1204009）等相关要求。 

应满足《中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范》（Q/CSG1204009）中所对应的安全等级的等级保护要求。 

装置保护功能和人机接口功能应相对独立，杜绝交互干扰，保障保护功能的独立性和可靠性。 

具备抗站控层网络攻击能力，在 ARP、DOS 等攻击下，装置不死机不重启，保护动作性能不受影响。 

宜只开放必要的通信端口功能，关闭其他网络通信端口（调试功能除外）。宜关闭与监控、远动、保信、智能录波器等装置通信无关的服务端口。
配套设备及二次回路要求

二次回路要求

装置应采集开关跳开位置辅助接点来判断跳闸是否成功；

所有间隔零序互感器极性均一致，极性方向为母线指向线路；

零序电流互感器应正确接线（参考图 3），应符合 GB 50168-2016 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》中 6.2.9 要求。
[image: image5.png]B ot

A

L401
N401

|

i B S

g



[image: image6.png]A% Bt GHH

& I

= 1401

> / N4
ZHEEREE
Bk





图3零序电流互感器及屏蔽层接地线安装示意图

零序电流互感器

同一变电站的零序电流互感器应选择合适的变比、容量，宜采用相同性能参数；
零序电流采集应优先采用专用零序电流互感器；新建和扩建工程零序 CT 应选用闭合式，改造工程应选用闭合式，不具备条件的户外柱上开关架空线配置专用零序电流互感器较为困难情况除外。

外接零序电流互感器的电流误差、相位误差和复合误差不应超过下表所列限值；

零序电流互感器误差限值
	准确级
	额定一次电流下的电流误差（(%）
	额定一次电流下的相位误差
	额定准确限值一次电流下的复合误差（%）

	
	
	((()
	(crad
	

	5P
	1
	60
	1.8
	5


零序 CT 一次侧额定电流宜不高于 100A； 
零序 CT 二次侧额定电流宜选用 1A，二次侧额定容量应不低于 5VA； 
零序 CT 的饱和倍数应不低于 10 倍； 
零序 CT 二次回路应经过开关柜端子排转接并一点接地。
小电阻系统零序 CT 一次侧额定电流宜不小于50A
试验方法
试验条件

除另有规定外，各项试验均在正常试验大气条件下进行； 
被试验装置和测试仪表应良好接地，并考虑周围环境电磁干扰对测试结果的影响； 
测量仪表准确度等级要求：测量仪表的基本误差应不大于被测量准确等级的 1/4，条件允许时，测量仪表的基本误差应不大于被测量准确等级的 1/10。
功能及性能试验

基本功能及性能试验

根据 5.3.1 的要求，采用试验仪器进行如下项目试验，试验结果应满足 5.3.1 和 5.4 的规定。
各项功能的定值； 
各项功能的动作及时间特性； 
故障在不同线路或母线处时的选线动作行为； 
接地保护跳闸功能及与线路保护重合闸配合的动作行为； 
轮切功能及与线路保护重合闸配合的动作行为。
开出功能试验

根据 5.3.2 的要求，采用微机型继电保护测试仪进行模拟选线试验，并检查装置输出硬接点信号，试验结果应满足 5.3.2、5.4 的规定。
自动恢复功能试验

根据 5.3.3 的要求，在所有功能及性能试验过程中，装置不应出现死机或误动，应满足5.3.3 的规定。
自动检测功能试验

根据 5.3.4 的要求，在所有功能及性能试验过程中，若装置出现关键元件损坏异常，装置应满足 5.3.4 的规定。
定值要求

根据 5.3.5 的要求，对装置定值进行人工操作，定值设置应满足 5.3.5 的规定。
事件记录试验

根据 5.3.6 的要求，检查装置事件记录信息，检查结果应满足 5.3.6 的规定。
控制字功能试验

根据 5.3.7 的要求，对装置控制字进行人工操作，控制字功能应满足 5.3.7 的规定。
显示功能试验

根据 5.3.8 的要求，检查装置显示功能，检查结果应满足 5.3.8 的规定。
故障录波功能试验

根据 5.3.9 的要求，读取并打开装置故障录波，录波功能应满足 5.3.9 的规定。
通信规约试验

根据 5.3.10 的要求，对装置进行通讯测试，试验结果应满足 5.3.10 的规定。
通信接口检查

根据 5.3.11 的要求，检查装置通信接口，接口类型及数目应满足 5.3.11 的规定。
时钟同步

根据 5.3.12 的要求，分别进行 B 码和 SNTP 网络对时测试，试验结果应满足 5.3.12 的规定。
其他功能检查
根据 5.3.13 的要求，检查装的打印、校验码、内存异常监视和校验、插件信息等功能，检查结果应满足 5.3.13 的规定。
气候环境试验

高温运行试验

按 DL/T 478 中的规定和方法进行高温运行试验，以检查装置运行时的耐高温能力。
低温运行试验

按 DL/T 478 的规定和方法进行低温运行试验，以检查装置运行时的耐低温能力。
高温贮存试验

按 DL/T 478 的规定和方法进行高温贮存试验，以检查装置贮存时的耐高温能力。
低温贮存试验

按 DL/T 478 的规定和方法进行低温贮存试验，以检查装置贮存时的耐低温能力。
温度变化试验

按 DL/T 478 的规定和方法进行温度变化试验，以检查装置运行时对温度快速变化的承受能力。
恒定湿热试验

按 DL/T 478 的规定和方法进行恒定湿热试验，以检查装置长期暴露在高湿度大气中的承受能力。
交变湿热试验

按 DL/T 478 的规定和方法进行交变湿热试验，以检查装置暴露在高湿凝露大气中的承受能力。
功率消耗试验

根据 5.2.3 的要求，按 GB/T 7261-2016 中第 8 章的规定和方法，进行功率消耗试验。
过载能力试验

根据 5.5 的要求，按 GB/T 7261-2016 中第 15 章的规定和方法，进行过载能力试验。
绝缘试验

根据 5.6 的要求，按 GB/T 7261-2016 中第 13 章的规定和方法，分别进行绝缘电阻测量、 介质强度及冲击电压试验。
电磁兼容性能试验

传导发射和辐射发射试验

按GB/T 14598.26-2025  中第7章的规定和方法进行传导发射和辐射发射试验。

抗扰度试验

按GB/T 14598.26-2025中第7章及GB/T 17626.9-2011、GB/T 17626.10-2017的规定和方法进行抗扰度试验。

直流电源影响试验

按 DL/T 478 的规定和方法进行直流电源端口电压暂降、短时中断、瞬变和纹波试验。
连续通电试验

根据本标准 5.10 的要求，装置出厂前应进行连续通电试验； 
被试装置只施加直流电源，必要时可施加其他激励量进行功能检测。
机械性能试验

振动试验

根据 5.11.1 的要求，按 GB/T 11287-2000 的规定和方法，对装置进行振动响应和振动耐久试验。
冲击试验

根据 5.11.2 的要求，按 GB/T 14537-1993 的规定和方法，对装置进行冲击响应和冲击耐久试验。
碰撞试验

根据 5.11.3 的要求，按 GB/T 14537-1993 的规定和方法，对装置进行碰撞试验。
结构和外观检查

根据 5.12 的要求，按 GB/T 7261-2016 第 5 章的要求逐项进行检查。
安全试验

根据 5.14 的要求，按 DL/T 478 规定的方法进行检查和试验。
动态模拟试验

可使用实时仿真系统或电力系统动态模拟系统，对装置进行如下试验（不限于），结果应满足 5.3、5.4 的规定。
不接地系统、消弧线圈接地系统、小电阻接地系统、消弧线圈并小电阻接地系统的动作行为； 
故障在不同线路，母线处的动作行为； 
故障在线路首端、末端、中间和分支线处的动作行为； 
故障在架空线、电缆、混合线路，长线、短线的动作行为； 
故障在不同相的动作行为； 
故障初相角在 90°、75°、60°、30°和 0°时的动作行为； 
金属性接地、带过渡电阻（2Ω～1kΩ、1倍～10 倍系统零序阻抗）接地时的动作行为；
电源侧与负荷侧电压总谐波畸变系统在 1.0%～6.0%时的动作行为； 
故障持续时间分别为 60ms、1s、10s、1min 和 5min 情况下的动作行为； 
稳定性接地、连续性接地、弧光接地、间歇性弧光接地时的动作行为； 

系统三相不平衡情况下（以零序电压的幅值为基准，电压互感器二次侧的不平衡电压为 10V、3V 和 1V 以下；线路零序电流互感器二次侧存在零序电流，零序电流值3mA至5mA）的动作行为； 

系统谐振过电压下的动作行为； 
零序电压互感器、线路零序电流互感器变换误差为10%时的动作行为； 

零序电流互感器存在变比不统一、极性不统一情况下的动作行为； 

故障在同相两点同时刻和不同时刻故障时的动作行为； 

故障所在馈线在两段母线之间切换，每次切换后接地的动作行为； 

两段母线并联运行的动作行为； 

环网供电的动作行为；
母线相电压PT一次和二次单相、两相、三相断线及断线后故障的动作行为； 
母线PT开口三角断线及断线后故障的动作行为； 
模拟选线跳闸失败（开关跳开但零压未消失）和保护灵敏度不足（选线保护定值> 3U0 >轮切定值）时的轮切动作行为；
线路在重载和轻载运行工况之间切换时的动作行为；
选线跳闸及轮切过程中断路器失灵时的动作行为；
线路断路器位置异常(开关跳位辅助触点一直为0)时的动作行为；
线路发生过渡电阻缓慢变化的单相接地故障的动作行为。 

人工接地试验 

装置根据以下试验项目要求，在变电站及相应线路上进行人工接地试验，试验结果应满足 5.3、5.4 的规定。
不接地系统、谐振接地系统、小电阻接地系统、消弧线圈并小电阻接地系统的动作行为； 
故障在不同线路，母线处的动作行为； 
故障在线路首端、末端、中间和分支线处的动作行为； 
故障在架空线、电缆，长线、短线的动作行为； 
故障在不同相的动作行为； 
故障在线路重负荷、轻负荷或空载下的动作行为； 
金属性接地的动作行为； 
经固定电阻（100Ω～2kΩ）接地的动作行为； 
弧光接地的动作行为； 
经水塘接地的动作行为； 
经草地、土壤表面、水泥、柏油路面接地的动作行为。
产品检验

产品检验分型式检验、出厂检验、送样检测、投运前检验、定期检验五种。
型式检验

选线装置型式试验应由具有资质的电力系统质检中心或试验研究所模拟现场工作条件进行，型式检验在正常试验大气条件下进行。
型式检验规定

凡遇下列情况之一，应进行型式检验；
新产品进行定型鉴定前； 
产品转厂生产定型鉴定前； 
连续批量生产的装置每四年一次； 
正式投产后，如设计、工艺、材料、元器件有较大改变，可能影响产品性能时； 
产品停产一年以上又重新恢复生产时； 
国家质量技术监督机构或受委托的质量技术检验部门提出型式检验要求时； 
合同规定时。
型式检验项目

型式检验项目见下表。

检验项目

	检验项目名称
	“出厂检验”项目
	“型式检验”项目
	“技术要求”章条
	“试验方法”章条

	a）结构与外观
	√
	√
	5.12
	6.11

	b）功能及性能
	√
	√
	5.3，5.4
	6.2

	c）功率消耗
	√
	√
	5.2.3
	6.4

	d）高温、低温
	
	√
	5.1.1
	6.3

	e）直流电源影响
	
	√
	5.9
	6.8

	f）连续通电
	√
	√
	5.10
	6.9

	g）电磁兼容
	
	√
	5.8
	6.7

	h）温度储存
	
	√
	5.1.4
	6.3

	i）耐湿热性能
	
	√
	5.7
	6.3

	j）绝缘性能
	√
	√
	5.6
	6.6

	k）过载能力
	
	√
	5.5
	6.5

	l）机械性能
	
	√
	5.11
	6.10

	m）安全检查
	
	√
	5.14
	6.12

	n）动态模拟试验
	
	
	5.3，5.4
	6.13

	o）人工接地试验
	
	
	5.3，5.4
	6.14

	注:*表示选做，√表示必做

出厂检验中的“绝缘性能”测试，只进行绝缘电阻测量和介质强度试验，不进行冲击电压试验


出厂检验

每台装置出厂前必须由设备制造厂的检验部门进行出厂检验，出厂检验在正常试验大气条件下进行。检验项目见表 8。
投运前检验

接地选线装置在完成现场安装调试投入运行前，必须进行检验。投运前检验项目见下表。
检验项目

	检验项目名称
	“投运前检验”项目
	“定期检验”项目
	“技术要求”章条
	“试验方法”章条

	a）选线功能
	√
	√
	5.3.1
	6.2.1

	b）故障录波功能
	√
	√
	5.3.8
	6.2.9

	c）通信功能

（远程维护）
	√
	√
	5.3.1，5.3.9，5.3.10，5.3.11
	6.2.10，6.2.11

	d）接地记忆功能（事件记录）
	√
	√
	5.3.6
	6.2.6

	e）接地信号输出
	√
	√
	5.3.2
	6.2.2

	f）显示功能
	√
	√
	5.3.7
	6.2.8

	g）设置功能
	√
	
	5.3.5
	6.2.5，6.2.7

	h）绝缘性能
	√
	√
	5.6
	6.6


定期检验

对已投入运行的接地选线装置，应按照DL/T 995-2016《继电保护和电网安全自动装置检验规程》的要求制定定期检验计划，定期检验项目见表9。
标志、包装、运输、贮存

标志
每台装置应在机箱的显著部位设置持久明晰的标志或铭牌，标志下列内容：

产品型号、名称； 
制造厂全称及商标； 
主要参数； 
对外端子及接口标识； 
出厂日期和编号。
包装箱上应以不易洗刷或脱落的涂料作如下标记：

发货厂名、产品型号、名称； 
收货单位名称、地址、到站； 
包装箱外形尺寸（长×宽×高）及毛重； 
包装箱外面书写“防潮”、“向上”、“小心轻放”等字样； 
包装箱外面应规定叠放层数。
标志标识应符合GB/T 191-2008的规定。

产品执行的标准应予以明示。

安全设计标志应按GB 14598.27-2008的规定明示。

包装
产品包装前的检查

产品合格证书、技术说明书等资料和装箱清单中各项内容应齐全； 
产品外观无损伤； 
产品表面无灰尘。
包装的一般要求

产品应有内包装和外包装，插件插箱的可动部分应锁紧扎牢，包装应有防尘、防雨、防水、防潮、防振等措施。包装完好的装置应满足 4.1.4 规定的贮存运输要求。
运输

产品应适于陆运、空运和水运（海运），运输装卸按包装箱的标志进行操作。
贮存

长期不用的装置应保留原包装，在 4.1.4 规定的大气条件下，于干燥通风的室内贮存。贮存场所应无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体和灰尘以及雨、雪的侵害。
附录A
（资料性附录）

选线装置参数与定值清单
A.1 公共参数与定值清单
表A.1  公共参数清单
	类别
	序号
	定 值 名 称
	参数范围

（In为1A或5A）
	步长
	单位
	参数值

	基本

参数
	1
	定值区号
	1～31
	1
	无
	调试定值置于30区，

31区用于远方修改

	
	2
	厂站名
	至少8个汉字长度
	
	无
	根据现场实际情况整定

	PT
	3
	I母PT一次线电压
	1～50
	0.1
	kV
	线电压额定值

	
	4
	II母PT一次线电压
	1～50
	0.1
	kV
	线电压额定值

	自定义
	5
	预留或自定义（可扩充）
	
	
	
	

	
	6
	预留或自定义（可扩充）
	
	
	
	


表A.2  公共定值清单

	类别
	序号
	定 值 名 称
	定值范围

（In为1A或5A）
	步长
	单位
	参数值

	选线功能
	1
	接地选线启动电压
	3～150
	0.1
	V
	考虑小电流方式下高阻故障想选线灵敏度

	
	2
	接地选线启动电流
	0.001-1
	0.001
	A
	考虑小电阻方式下高阻故障选线灵敏度

	
	3
	接地选线告警延时
	0～7200
	0.01
	S
	

	
	4
	选线跳闸支路数
	1～3
	1
	条
	

	
	5
	长时限轮切启动电压
	3～150
	0.1
	V
	躲最大不平衡电压

	
	6
	长时限轮切启动延时
	0～7200
	0.01
	S
	大于最大跳闸延时

	
	7
	轮切策略
	固定轮切/自动轮切
	
	
	

	
	8
	后加速开放时间
	0～900
	1
	S
	躲母线上线路配电终端合闸时间总和最大值

	
	9
	后加速跳闸延时
	0～7200
	0.01
	S
	大于配电终端零压闭锁与安全分闸时间

	
	10
	跳闸超时时间
	0～7200
	0.01
	S
	大于开关位置信号反应时间

	
	11
	合闸超时时间
	0～7200
	0.01
	S
	与第一次重合闸时间配合

	过流保护
	12
	零序过流后加速开放时间
	0～900
	1
	S
	

	
	13
	零序过流后加速延时
	0～7200
	0.01
	S
	

	选线控制字
	14
	选线跳闸控制字
	0，1
	
	
	“1”-投入；“0”-退出

	
	15
	选线后加速控制字
	0，1
	
	
	“1”-投入；“0”-退出

	
	16
	轮切控制字
	0，1
	
	
	“1”-投入；“0”-退出

	
	17
	长时限轮切启动控制字
	0，1
	
	
	当轮切压板与轮切控制字均投入时，此控制字投退有效；

	过流保护控制字
	18
	零序过流跳闸控制字
	0，1
	
	
	“1”-投入；“0”-退出

	
	19
	零序过流后加速控制字
	0，1
	
	
	“1”-投入；“0”-退出

	自定义
	20
	预留或自定义（可扩充）
	
	
	
	

	
	21
	预留或自定义（可扩充）
	
	
	
	


A.2 间隔参数与定值清单

表A.3  间隔参数清单
	类别
	序号
	定 值 名 称
	参数范围

（In为1A或5A）
	步长
	单位
	整 定 值

	参数
	1
	间隔名称
	至少8个汉字长度
	
	
	以调度命名为准

	
	2
	间隔类型
	架空/电缆/站内设备/中性点
	
	
	

	
	3
	所属母线
	1，2，3，4
	
	无
	根据实际主接线整定

	
	4
	零序CT一次额定值
	10～1000
	1
	A
	根据实际CT变比整定

	
	5
	零序CT二次额定值 
	1，5
	
	A
	根据实际CT变比整定

	
	6
	零序CT极性
	0，1
	
	
	根据实际CT接线整定

“0”-指向线路；“1”-指向母线；默认为0

	自

定

义
	7
	预留或自定义（可扩充）
	
	
	
	

	
	8
	预留或自定义（可扩充）
	
	
	
	

	
	9
	预留或自定义（可扩充）
	
	
	
	


表A.4   间隔定值清单
	类别
	序号
	定 值 名 称
	定值范围

（In为1A或5A）
	步长
	单位
	整 定 值

	选线定值
	1
	选线跳闸延时
	0～7200
	0.01
	S
	

	
	2
	参与选线跳闸
	0，1
	
	
	“1”-投入；“0”-退出

	
	3
	参与轮切
	0，1
	
	
	“1”-投入；“0”-退出

	
	4
	固定轮切顺序
	1～24
	1
	
	轮切顺序

	过流保护定值
	5
	零序过流定值
	0.1-20
	0.01
	A
	投入方向时，零序电流定值应躲过本支路的不平衡电流；不投入方向时，除躲过本支路不平衡电流外，还应额外躲过本线路金属性接地时的电容电流

	
	6
	零序过流跳闸延时
	0～7200
	0.01
	S
	

	
	7
	零序过流经方向
	0，1
	
	
	“1”-投入；“0”-退出

	
	8
	参与零序过流跳闸
	0，1
	
	
	“1”-投入；“0”-退出

	自

定

义
	9
	预留或自定义（可扩充）
	
	
	
	

	
	10
	预留或自定义（可扩充）
	
	
	
	

	
	11
	预留或自定义（可扩充）
	
	
	
	


A.3 电缆跳闸装置软压板清单

表A.5  软压板清单
	类别
	序号
	压板名称
	压板方式
	压板状态

	软
压
板
	
	跳闸投入
	0，1
	“1”-投入；“0”-退出

	
	
	
	
	

	
	
	后加速跳闸投入
	0，1
	“1”-投入；“0”-退出

	
	
	轮切投入
	0，1
	轮切总软压板

	
	
	远方修改定值
	0，1
	“1”-投入；“0”-退出

	
	
	远方切换定值区
	0，1
	“1”-投入；“0”-退出

	
	
	远方投退压板
	0，1
	“1”-投入；“0”-退出

	
	
	预留或自定义（可扩充）
	0，1
	“1”-投入；“0”-退出

	
	
	预留或自定义（可扩充）
	0，1
	“1”-投入；“0”-退出

	
	
	预留或自定义（可扩充）
	0，1
	“1”-投入；“0”-退出


A.4 光缆跳闸装置GOOSE发送软压板清单
表A.6  GOOSE发送软压板清单

	类别
	序号
	压板名称
	压板方式
	压板状态

	GOOSE发

送

软
压
板
	1
	1线路跳闸出口软压板
	0，1
	“1”-投入；“0”-退出

	
	2
	2线路跳闸出口软压板
	0，1
	“1”-投入；“0”-退出

	
	3
	3线路跳闸出口软压板
	0，1
	“1”-投入；“0”-退出

	
	4
	4线路跳闸出口软压板
	0，1
	“1”-投入；“0”-退出

	
	5
	…
	0，1
	“1”-投入；“0”-退出

	
	6
	24线路跳闸出口软压板
	0，1
	“1”-投入；“0”-退出


A.5 光缆采样跳闸装置 SV接收软压板清单
表A.7  SV接收软压板

	类别
	序号
	压板名称
	压板方式
	压板状态

	SV

接

收

软
压
板
	1
	Ⅰ母电压SV接收软压板
	0，1
	“1”-投入；“0”-退出

	
	2
	Ⅱ母电压SV接收软压板
	0，1
	“1”-投入；“0”-退出

	
	3
	1间隔电流SV接收软压板
	0，1
	“1”-投入；“0”-退出

	
	4
	2间隔电流SV接收软压板
	0，1
	“1”-投入；“0”-退出

	
	5
	…
	0，1
	“1”-投入；“0”-退出

	
	6
	24间隔电流SV接收软压板
	0，1
	“1”-投入；“0”-退出

	
	7
	25间隔电流SV接收软压板
	0，1
	“1”-投入；“0”-退出

	
	8
	26间隔电流SV接收软压板
	0，1
	“1”-投入；“0”-退出


注：

1、“远方操作”硬压板与“远方修改定值”、“远方切换定值区”、“远方投退压板”均为“与 门”关系；当“远方操作”硬压板投入后，上述三个软压板远方功能才有效。 
2、“远方修改定值”软压板投入时，保护装置应支持远方在线修改装置定值，修改过程中保护不应误动。电缆跳闸装置“远方修改定值”软压板只能在装置本地操作。
3、“远方切换定值区”软压板投入时， 装置定值区可远方切换。定值区号应放入定值区号数据集，供远方监控。电缆跳闸装置“远方切换定值区”软压板只能在装置本地操作。
4、“远方投退压板”软压板投入时，装置功能软压板方可远方投退。电缆跳闸装置“远方投退压板”软压板只能在装置本地操作。
5、光缆跳闸装置、光缆采样跳闸装置的功能软压板清单与表A.5相同。
6、光缆采样跳闸装置的GOOSE发送软压板清单与表A.6相同。
附录B
（资料性附录）

电缆跳闸装置屏面布置示意图
[image: image7.png]GC)

ZD

1QD

1CD

1KD

1BD

1UD

1D

1YD

TD

JD

2BD

HEBEEEEEE

DEBBARERE

HEg88888E

HEBBEBORE
O O
IEH ESaiil





图B.1  电缆跳闸接地选线屏屏面布置示意图

表B.1 端子排分段编号原则

	回路名称
	端子排编号
	回路名称
	端子排编号
	回路名称
	端子排编号

	直流电源
	ZD
	交流电压
	1UD
	交流电源
	JD

	强电开入
	1QD
	交流电流
	1ID
	备用端子
	BD

	出口回路
	1CD
	遥信信号
	1YD
	
	

	出口回路
	1KD
	监控通信
	TD
	
	


光缆采样跳闸装置屏面布置示意图
[image: image8.png](1)

ZD

1QD

1BD

D

JD

2BD

%‘Hﬁi;ﬁrjﬁﬁﬁ 1<FDA ﬁﬂﬁ:‘gjﬁﬁﬁ
THIHLE TEHLE
AR QiR R R
O O





图B.2  光缆采样跳闸接地选线屏面布置示意图
表B.2 端子排分段编号原则

	回路名称
	端子排编号
	回路名称
	端子排编号
	回路名称
	端子排编号

	直流电源
	ZD
	监控通信
	TD
	备用端子
	BD

	强电开入
	1QD
	交流电源
	JD
	
	


注：光缆跳闸装置的接地选线屏面布置可参考图B.1和图B.2安排。
附录C 
（资料性附录）压板位置示意图

[image: image9.emf]1LP3-

跳

XX3

支路

1LP1-

跳

XX1

支路

1LP2-

跳

XX2

支路

1LP4-

跳

XX4

支路

1LP5-

跳

XX5

支路

1LP6-

跳

XX6

支路

1LP7-

跳

XX7

支路

1LP8-

跳

XX8

支路

1LP9-

跳

XX9

支路

1LP12-

跳

XX12

支

路

1LP10-

跳

XX10

支

路

1LP11-

跳

XX11

支

路

1LP13-

跳

XX13

支

路

1LP14-

跳

XX14

支

路

1LP15-

跳

XX15

支

路

1LP16-

跳

XX17

支

路

1LP17-

跳

XX17

支

路

1LP18-

跳

XX18

支

路

1LP21-

跳

XX21

支

路

1LP19-

跳

XX19

支

路

1LP20-

跳

XX20

支

路

1LP22-

跳

XX22

支

路

1LP23-

跳

XX23

支

路

1LP24-

跳

XX24

支

路

1LP25-

备用

1LP26-

备用

1LP27-

备用

1LP30-

轮切投入

1LP28-

跳闸投入

1LP29-

后加速跳

闸投入

1LP31-

分段

1

检修

投入

1LP32-

分段

2

检修

投入

1LP33-

备用

1LP34-

备用

1LP35-

远方操作

1LP36-

检修状态

投入


图C.1 电缆跳闸装置压板位置示意图

[image: image10.emf]1LP4-

备用

1LP5-

备用

1LP6-

备用

1LP7-

备用

1LP8-

远方操作

1LP9-

检修状态投

入

1LP1-

备用

1LP2-

备用

1LP3-

备用


图C.2 光缆跳闸装置压板位置示意图
附录D
（资料性附录）
IEC61850 模型
本附录列出了统一扩充逻辑节点类的定义，其它逻辑节点类和数据类应符合DL/T 860.74要求；扩充信号和定值的命名空间为“CN MODEL: 2016”，在装置的ICD模型的dataNs中应标明；统一扩充的数据用E表示，南方电网扩充的数据用ECSG表示；EO为各厂商统一规范的自定义数据。
接地选线装置IEC61850 信息建模，包含接地选线逻辑节点、测量逻辑节点和相应的辅助逻辑节点等。
表D.1  逻辑节点零LLN0

	属性名
	属性类型
	全称
	M/O
	中文语义

	公用逻辑节点信息

	Mod
	INC
	Mode
	M
	模式

	Beh
	INS
	Behaviour
	M
	行为

	Health
	INS
	Health
	M
	健康状态

	NamPlt
	LPL
	Name
	M
	逻辑节点铭牌

	Loc
	SPS
	Local operation for complete logical device
	O
	就地位置

	控制

	LEDRs
	SPC
	LED reset
	O
	复归LED

	SetInfProc
	SPC
	Parse Protect Setting File 
	ECSG
	解析定值文件

	SetInfMade
	SPC
	Create Setting File
	ECSG
	生成定值文件

	StaInfMade
	SPC
	Create Status File
	ECSG
	生成状态文件

	AlmInfMade
	SPC
	Create Alarm File
	ECSG
	生成动态告警文件

	状态信息

	SetProcSuc
	SPS
	Parse Setting File Success
	ECSG
	定值文件解析成功

	SetProcFal
	SPS
	Parse Setting File Failure
	ECSG
	定值文件解析失败

	SetMadeSuc
	SPS
	Create Setting File Success
	ECSG
	定值文件生成成功

	SetMadeFal
	SPS
	Create Setting File Failure
	ECSG
	定值文件生成失败

	DevProcSuc
	SPS
	Create Device File Success
	ECSG
	档案文件更新成功

	DevProcFal
	SPS
	Create Device File Failure
	ECSG
	档案文件更新失败

	StaMadeSuc
	SPS
	Create Status File Success
	ECSG
	状态文件生成成功

	StaMadeFal
	SPS
	Create Status File Failure
	ECSG
	状态文件生成失败

	AlmMadeSuc
	SPS
	Create Alarm File Success
	ECSG
	动态告警文件生成成功

	AlmMadeFal
	SPS
	Create Alarm File Failure
	ECSG
	动态告警文件生成失败

	测量信息

	ActSGNum
	MV
	Active Setting Group Number
	M
	定值区号


表D.2 逻辑节点被授时设备状态LTSM
	属性名
	属性类型
	全称
	M/O
	中文语义

	公用逻辑节点信息
	

	Mod
	INC
	Mode
	M
	模式

	Beh
	INS
	Behaviour
	M
	行为

	Health
	INS
	Health
	M
	健康状态

	NamPlt
	LPL
	Name
	M
	逻辑节点铭牌

	状态信息

	HostTPortAlarm
	SPS
	Host Port Alarm
	O
	对时信号状态

	HostTSrvAlarm
	SPS
	Host Server Alarm
	O
	对时服务状态

	HostContAlarm
	SPS
	Host Contents Alarm
	O
	时间跳变侦测状态


表D.3 逻辑节点电压监视SPVT

	属性名
	属性类型
	全称
	M/O
	中文语义

	公用逻辑节点信息

	Mod
	INC
	Mode
	M
	模式

	Beh
	INS
	Behaviour
	M
	行为

	Health
	INS
	Health
	M
	健康状态

	NamPlt
	LPL
	Name
	M
	逻辑节点铭牌

	测量信息

	Vol
	MV
	Voltage
	M
	电压


表D.4　逻辑节点温度监视STMP

	属性名
	属性类型
	全称
	M/O
	中文语义

	公用逻辑节点信息

	Mod
	INC
	Mode
	M
	模式

	Beh
	INS
	Behaviour
	M
	行为

	Health
	INS
	Health
	M
	健康状态

	NamPlt
	LPL
	Name
	M
	逻辑节点铭牌

	测量信息

	Tmp
	MV
	 Temperature
	O
	温度


表D.5　逻辑节点装置状态信息GGIO
	属性名
	属性类型
	全称
	M/O
	中文语义

	公用逻辑节点信息

	Mod
	INC
	Mode
	M
	模式

	Beh
	INS
	Behaviour
	M
	行为

	Health
	INS
	Health
	M
	健康状态

	NamPlt
	LPL
	Name
	M
	逻辑节点铭牌

	状态信息

	Ind1
	SPS
	 Indication1
	M
	运行

	Ind2
	SPS
	 Indication2
	M
	异常

	Ind3
	SPS
	 Indication3
	M
	检修

	Ind4
	SPS
	 Indication4
	M
	接地告警

	Ind5
	SPS
	 Indication5
	M
	跳闸

	硬压板

	Ind1
	SPS
	 Indication1
	M
	远方操作

	Ind2
	SPS
	 Indication2
	M
	检修状态投入


表D.6　逻辑节点装置公共信息LLN0
	属性名
	属性类型
	全称
	M/O
	中文语义

	公用逻辑节点信息

	Mod
	INC
	Mode
	M
	模式

	Beh
	INS
	Behaviour
	M
	行为

	Health
	INS
	Health
	M
	健康状态

	NamPlt
	LPL
	Name
	M
	逻辑节点铭牌

	参数信息

	SetGrNum
	ING
	 Setting Group Number
	M
	定值区号

	StationName
	STG
	 Station Name
	M
	厂站名

	VRtg1
	ASG
	 Rated Voltage1 
	M
	I母PT一次线电压

	VRtg2
	ASG
	 Rated Voltage2
	M
	II母PT一次线电压

	控制信息

	FuncEna1
	SPC
	Function 1 enabled
	M
	跳闸投入软压板

	FuncEna2
	SPC
	Function 2 enabled
	M
	后加速跳闸投入软压板

	FuncEna3
	SPC
	Function 3 enabled
	M
	轮切投入软压板

	状态信息

	RemSetEna
	SPS
	Enable modify setting remotely
	M
	远方修改定值软压板

	RemGrpEna
	SPS
	Enable modify setting group remotely
	M
	远方切换定值区软压板

	RemGoEna
	SPS
	Enable control GOOSE out strap remotely
	M
	远方投退压板软压板


表D.7　逻辑节点接地选线PEFS
	属性名
	属性类型
	全称
	M/O
	中文语义

	公用逻辑节点信息

	Mod
	INC
	Mode
	M
	模式

	Beh
	INS
	Behaviour
	M
	行为

	Health
	INS
	Health
	M
	健康状态

	NamPlt
	LPL
	Name
	M
	逻辑节点铭牌

	定值信息

	SelStrVal
	ASG
	 Earth Fault Selection Start Value
	M
	接地选线启动电压

	SelStrCur
	ASG
	 Earth Fault Selection Start Current
	M
	接地选线启动电流

	AlmTmms
	ING
	Alarm Time
	M
	接地选线告警延时

	TrBncTol
	ING
	Trip Branch Number Total 
	M
	选线跳闸支路数

	SeqTrStrV
	ASG
	Sequence Trip Start Voltage
	M
	长时限轮切启动电压

	SeqTrTmms
	ING
	Sequence Trip Time
	M
	长时限轮切启动延时

	SeqTrMod
	ING
	Sequence Trip Mode
	M
	轮切策略

	AccWTmms
	ING
	Accelerated Withdraw Time
	M
	后加速开放时间

	AccTrDl
	ING
	Accelerated Trip Delay
	M
	后加速跳闸时间

	TrToutTmms
	ING
	Trip Timeout Time
	M
	跳闸超时时间

	ClsToutTmms
	ING
	Close Timeout Time
	M
	合闸超时时间

	ZerAccWTmms
	ING
	Zero-sequence Overcurrent Accelerated Withdraw Time
	M
	零序过流后加速开放时间

	ZerAccTrDl
	ING
	Zero-sequence Overcurrent Accelerated Trip Delay
	M
	零序过流后加速延时

	SelTrEna
	SPG
	Earth Fault Selection Trip Enable
	M
	选线跳闸控制字

	SOTFEna
	SPG
	Switch Onto Fault Trip Enable
	M
	选线后加速控制字

	TSeqTrEna
	SPG
	Time Sequence Trip Enable
	M
	轮切控制字

	TTSeqTrEna
	SPG
	Time-Tagged Sequence Trip Enable
	M
	长时限轮切启动控制字

	ZerTrEna
	SPG
	Zero-sequence Overcurrent Trip Enable
	M
	零序过流跳闸控制字

	ZerSOTFEna
	SPG
	Zero-sequence Overcurrent Switch Onto Fault Trip Enable
	M
	零序过流后加速控制字

	状态信息

	Str
	ACD
	Start
	M
	选线启动

	StrEF
	ACD
	Earth Fault Start 
	M
	接地发生

	StrEFend
	ACD
	Earth Fault End
	M
	接地消失

	OpA
	ACT
	Operation Phase A
	M
	A 相接地

	OpB
	ACT
	Operation Phase B
	M
	B 相接地

	OpC
	ACT
	Operation Phase C
	M
	C 相接地

	OpBus1
	ACT
	Operation Bus1
	M
	I 母线接地

	OpBus2
	ACT
	Operation Bus2
	M
	II 母线接地

	OpSeqTrE
	ACT
	Operation Sequence Trip Error
	M
	选线错误启动轮切

	OpSeqTrT
	ACT
	Operation Sequence Trip Time-delayed 
	M
	长时限启动轮切

	OpZer
	ACT
	Operation Zero-sequence Overcurrent 
	M
	零序过流保护启动

	FltRs
	ACT
	Fault Reset
	M
	保护整组复归

	AccLineSelEn
	ACT
	Line Selection Accelerated Enable
	M
	选线后加速开放

	AccZerEn
	ACT
	Zero-sequence Overcurrent Accelerated Enable
	M
	零序过流后加速开放

	OpLin1
	ACT
	Operation Line1
	M
	1 线路接地

	……
	ACT
	
	M
	XX 线路接地

	OpLin24
	ACT
	Operation Line24
	M
	24 线路接地

	OpTr1
	ACT
	Operation Trip Line1
	M
	首次选线跳1 线路

	…
	ACT
	
	M
	首次选线跳XX 线路

	OpTr24
	ACT
	Operation Trip Line24
	M
	首次选线跳24 线路

	OpAutoTr1
	ACT
	Operation Automatic Trip Line1
	M
	自动选线跳1 线路

	…
	ACT
	
	M
	自动选线跳XX 线路

	OpAutoTr24
	ACT
	Operation Automatic Trip Line24
	M
	自动选线跳24 线路

	OpSOTF1
	ACT
	Operation Switch Onto Fault Line1 
	M
	后加速跳1 线路

	…
	ACT
	
	M
	后加速跳XX 线路

	OpSOTF24
	ACT
	Operation Switch Onto Fault Line24 
	M
	后加速跳24 线路

	OpSeqTr1
	ACT
	Operation Sequence Trip Line1
	M
	轮切1 线路

	…
	ACT
	
	M
	轮切XX 线路

	OpSeqTr1
	ACT
	Operation Sequence Trip Line24
	M
	轮切24 线路

	OpZerTr1
	ACT
	Operation Zero-sequence Overcurrent Trip Line1
	M
	零序过流跳1线路

	…
	ACT
	
	M
	零序过流跳XX线路

	OpZerTr24
	ACT
	Operation Zero-sequence Overcurrent Trip Line24
	M
	零序过流跳24线路

	OpZerSOTF1
	ACT
	Operation Zero-sequence Overcurrent  Switch Onto Fault Line1 
	M
	零序过流后加速跳1 线路

	…
	ACT
	
	M
	零序过流后加速跳XX 线路

	OpZerSOTF24
	ACT
	Operation Zero-sequence Overcurrent  Switch Onto Fault Line24 
	M
	零序过流后加速跳24 线路

	OpFail1
	ACT
	Operation Fail Line1
	M
	跳1 线路失败

	…
	ACT
	
	M
	跳XX 线路失败

	OpFail24
	ACT
	Operation Failure Line24
	M
	跳24 线路失败

	Op1Suc
	ACT
	Operation Success
	M
	首次选线成功

	Op1Fai
	ACT
	Operation Failure
	M
	首次选线不成功

	OpAutoSuc
	ACT
	Automatic Operation Success
	M
	自动选线成功

	OpAutoFai
	ACT
	Automatic Operation Failure
	M
	自动选线不成功

	OpSeqTrSuc
	ACT
	Operation Sequence Trip Success
	M
	轮切成功

	OpSeqTrFai
	ACT
	Operation Sequence Trip Failure
	M
	轮切不成功

	OpAccSuc
	ACT
	Accelerated Operation Success
	M
	选线后加速成功

	OpAccFai
	ACT
	Accelerated Operation Failure
	M
	选线后加速不成功

	OpFeRes
	ACT
	Operation Ferroresonance
	O
	铁磁谐振


注：建议在实例化节点时，实例化多个PEFS 节点，将多个动作信号数据分布在不同实例中。
表D.8　逻辑节点间隔信息ZLIN
	属性名
	属性类型
	全称
	M/O
	中文语义

	公用逻辑节点信息

	Mod
	INC
	Mode
	M
	模式

	Beh
	INS
	Behaviour
	M
	行为

	Health
	INS
	Health
	M
	健康状态

	NamPlt
	LPL
	Name
	M
	逻辑节点铭牌

	参数信息

	BayName
	STG
	Bay Name
	M
	间隔名称

	BayType
	ING
	Bay Type
	M
	间隔类型

	BusNo
	ING
	Bus No
	M
	所属母线

	ARtg
	ASG
	Rated Current1
	M
	零序CT一次额定值

	ARtgSnd
	ASG
	Secondary Rated Current1
	M
	零序CT二次额定值

	CTPolar
	ING
	CT Polar
	M
	零序CT极性

	定值信息

	SelTrDl
	ING
	Selection Trip Delay
	M
	选线跳闸延时

	PtSelTr
	SPG
	Participate Selection Trip
	M
	参与选线跳闸

	PtSeqTr
	SPG
	Participate Sequence Trip
	M
	参与轮切

	FixSeqTr
	ING
	Fixed Sequence Trip
	M
	固定轮切顺序

	ZroOcVal
	ASG
	Zero-sequence Overcurrent Value
	M
	零序过流定值

	ZroOcTrDl
	ING
	Zero-sequence Overcurrent Trip Delay
	M
	零序过流跳闸延时

	ZroOcDirEna
	SPG
	Zero-sequence Overcurrent Directional Mode Enable
	M
	零序过流经方向

	PtZroOcTr
	SPG
	Participate Zero-sequence Overcurrent Trip
	M
	参与零序过流跳闸


表D.9　逻辑节点SV接收软压板GGIO
	属性名
	属性类型
	全称
	M/O
	中文语义

	公用逻辑节点信息

	Mod
	INC
	Mode
	M
	模式

	Beh
	INS
	Behaviour
	M
	行为

	Health
	INS
	Health
	M
	健康状态

	NamPlt
	LPL
	Name
	M
	逻辑节点铭牌

	光缆跳闸装置控制信息

	SPCSO1
	SPC
	Single Point Controllable Status Output 1
	M
	I 母线电压SV接收软压板

	SPCSO2
	SPC
	Single Point Controllable Status Output 2
	M
	II 母线电压SV接收软压板

	SPCSO3
	SPC
	Single Point Controllable Status Output 3
	M
	1间隔电流SV接收软压板

	…
	SPC
	
	M
	XX间隔电流SV接收软压板

	SPCSO28
	SPC
	Single Point Controllable Status Output 28
	M
	26间隔电流SV接收软压板


表D.10　逻辑节点GOOSE跳闸出口软压板PTRC
	属性名
	属性类型
	全称
	M/O
	中文语义

	公用逻辑节点信息

	Mod
	INC
	Mode
	M
	模式

	Beh
	INS
	Behaviour
	M
	行为

	Health
	INS
	Health
	M
	健康状态

	NamPlt
	LPL
	Name
	M
	逻辑节点铭牌

	光缆跳闸装置控制信息

	TrStrp1
	SPC
	Trip strap 1
	M
	1线路跳闸出口软压板

	…
	SPC
	
	M
	XX线路跳闸出口软压板

	TrStrp24
	SPC
	Trip strap 24
	M
	24线路跳闸出口软压板


表D.11　逻辑节点遥信GGIO
	属性名
	属性类型
	全称
	M/O
	中文语义

	公用逻辑节点信息

	Mod
	INC
	Mode
	M
	模式

	Beh
	INS
	Behaviour
	M
	行为

	Health
	INS
	Health
	M
	健康状态

	NamPlt
	LPL
	Name
	M
	逻辑节点铭牌

	状态信息

	Ind1
	SPS
	Indication1
	M
	跳闸投入硬压板

	Ind2
	SPS
	Indication2
	M
	后加速跳闸投入硬压板

	Ind3
	SPS
	Indication3
	M
	轮切投入硬压板

	Ind4
	SPS
	Indication4
	M
	1线路跳位

	…
	SPS
	
	M
	XX线路跳位

	Ind27
	SPS
	Indication27
	M
	24线路跳位

	Ind28
	SPS
	Indication28
	M
	分段开关跳位

	Ind29
	SPS
	Indication29
	M
	分段开关检修

	光缆跳闸装置状态信息

	DPCSO1
	DPC
	Double Point Controllable Status Output 1
	M
	1线路位置

	…
	DPC
	
	M
	XX线路位置

	DPCSO24
	DPC
	Double Point Controllable Status Output 24
	M
	24线路位置

	DPCSO25
	DPC
	Double Point Controllable Status Output 25
	M
	分段开关位置


表D.12　逻辑节点三相测量MMXU
	属性名
	属性类型
	全称
	M/O
	中文语义

	公用逻辑节点信息

	Mod
	INC
	Mode
	M
	模式

	Beh
	INS
	Behaviour
	M
	行为

	Health
	INS
	Health
	M
	健康状态

	NamPlt
	LPL
	Name
	M
	逻辑节点铭牌

	测量信息

	PhV
	WYE
	Phase Voltage
	M
	相电压


表D.13　逻辑节点单相测量MMXN
	属性名
	属性类型
	全称
	M/O
	中文语义

	公用逻辑节点信息

	Mod
	INC
	Mode
	M
	模式

	Beh
	INS
	Behaviour
	M
	行为

	Health
	INS
	Health
	M
	健康状态

	NamPlt
	LPL
	Name
	M
	逻辑节点铭牌

	测量信息

	Vol
	MV
	Voltage
	M
	零序电压

	Amp1
	MV
	Ampere 1
	O
	1线路零序电流

	…
	MV
	
	O
	XX线路零序电流

	Amp24
	MV
	Ampere 24
	O
	24线路零序电流

	PerFaiCnt1
	MV
	Permanent Fault Count‌ 1
	O
	1线路永久故障次数

	…
	MV
	
	O
	XX线路永久故障次数

	PerFaiCnt24
	MV
	Permanent Fault Count‌ 24
	O
	1线路永久故障次数

	InstFaiCnt1
	MV
	Instantaneous Fault Count‌ 1
	O
	1线路瞬时故障次数

	…
	MV
	
	O
	XX线路瞬时故障次数

	InstFaiCnt24
	MV
	Instantaneous Fault Count‌ 24
	O
	24线路瞬时故障次数


表D.14　逻辑节点扰动记录RDRE

	属性名
	属性类型
	全称
	M/O
	中文语义

	公用逻辑节点信息

	Mod
	INC
	Mode
	M
	模式

	Beh
	INS
	Behaviour
	M
	行为

	Health
	INS
	Health
	M
	健康状态

	NamPlt
	LPL
	Name
	M
	逻辑节点铭牌

	状态信息

	RcdMade
	SPS
	Recording made
	M
	录波完成

	FltNum
	INS
	Fault number
	M
	故障序号


附录E
（资料性附录）
保护动作流程图
装置选线跳闸、轮切跳闸、零序过流跳闸、后加速动作流程参考如下：
[image: image11.png]M B4 S5 S

e d = REBFRE = Bk ) S T 7]
HR BT
P
| mzEw | | s }MTW
FHEmE
5

SERT 5 IIETF
A EIRI ML
PR R s T

2

RFEARR

&
o)
£

Z3ERT
JE Bk

BRIFIRIG,
EEEIE,
TFH

BENT]





图E.1  选线跳闸流程图

[image: image12.png]g o =i
R R AR ELES®

- = e = s 5 e B B ) bz 72813
W B LR
i = Y
UL
| wnEw | | emwn | -

FFRUE R

SERT 5 IIETF
A EIRI ML
PR R s T

2

RFEARR

|
o)
£

Z3ERT
JE Bk




图E.2  轮切跳闸流程图

[image: image13.jpg]SREE IR
BEH O

KB4 251 ]
Ei & Bt & e ) 1) ) %’EI?M&
BE B D ERLLE,
IT%H
& E
| gme ==
AR AT

RPEAR S N
REHIRLE

BER




图E.3  选线后加速流程图

[image: image14.png]Eiige i FFF UG IR
BREH O B O

M4 S S R4 SR ,
ki) e s e ) BEFZRIK, RIERE = kIR BhERIL
: FEii EREIE,
I

HEHEEI YA
EWE%"?L&

TR ERL




图E.1  零序过流跳闸及后加速流程图

Q/CSG





中国南方电网有限责任公司企业标准





Q/CSG xxxxxxx-2026


代替Q/CSG 1203068-2019








10kV~35kV系统单相接地故障选线保护装置技术规范（征求意见稿）








中国南方电网有限责任公司  发 布








12
II

_1234567891.vsd
XXX-XXXXX-**-N-VX.XXX-XXXXXXXX.icd


ICD文件校验码 CRC-32


ICD文件版本号


装置型号



_1234567892.vsd
1LP3-跳XX3支路



1LP4-备用
1LP5-备用
1LP6-备用
1LP7-备用
1LP8-远方操作
1LP9-检修状态投入
1LP1-备用
1LP2-备用
1LP3-备用



XXX-XXXXXX-**-N V1.00 XXXXXX XXXX

①厂家硬件平台代码，限2~5数字或字符
②厂家系列代码，限2~5位数字或字符
③“基础型号”代码
④-N表示非自主可控常规装置，常规采样、常规跳闸
  -GN表示自主可控常规装置，常规采样、常规跳闸
  -DG-N表示南网光缆跳闸装置，常规采样、GOOSE跳闸
  -DA-N表示南网光缆采样跳闸装置，SV采样、GOOSE跳闸
⑤基础软件版本
⑥基础软件生成日期
⑦程序校验码
装置型号



