南宁监控中心加装应急电源快速接入

装置项目

技术规范书

超高压输电公司南宁监控中心

二〇二五年十二月

目  录

1 总则	1

2 项目背景	3

3 应遵循的主要标准	3

4 项目建设原则	4

5 工作范围	4

6 技术要求	4

6.1 应急发电车快速接入装置	4

6.1.1 通用要求	4

6.1.2 主要硬件设备	5

6.2 插接件	6

6.2.1 主要技术参数及要求	6

6.2.2 使用环境条件	6

6.2.3 其他技术参数	7

7 供货范围及服务要求	8

8 试验	10

8.1 总体要求	10

8.2 材料和设备验收	10

8.3 验收流程及内容	10

8.3.1 设备验收	10

8.3.2 子系统功能验收	11

9 产品对环境的影响	11

10 技术文件要求	11

10.1 一般要求	11

10.2 资料提交的基本要求	12

11 质量保证	12

- 1 总则

1）	本技术规范书中提出的仅为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合相关标准和本技术规范的产品。本技术规范所使用的标准如与国家、行业、电网公司以及投标方所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行；

2）	投标方应仔细阅读包括本技术规范书在内的招标文件的所有条款，并根据技术规范书中的要求和范围进行技术方案的设计，其提供的系统的技术方案应满足招标文件所规定的所有要求。投标方也可推荐能满足招标文件要求的类似的或更优的产品和方案，但投标方必须详细标明技术差异。未在技术差异表中说明的条款意味着投标方认可其所提供的设备、产品及服务等的相应部分完全符合或高于本技术规范相应的要求，投标方中标后除非经过招标方书面同意，否则不得以任何理由提供低于本技术规范要求的相应的设备、产品及服务等；

3）	对于本技术规范书未提出但应标系统已具有的功能及技术性能指标，投标方可在其技术建议书中加以补充说明，并提供相关技术资料。如果投标方认为本技术规范书所描述的功能、接口、性能等要求与目标系统要求有所不一致或部分要求不合理，可在响应原要求后给出建议方案；

4）	对于应标系统中尚不具备或未达到相关要求的功能或性能，投标方在应答时须针对该项如实说明。投标方认为相关要求不合理的，应给出充分理由及合理的建议；投标方认为相关要求需要在现有产品基础上进一步实现或完善的，应给出实现相关技术要求的方案和进度计划；

5）	投标方提供的技术应答内容至少应包括技术方案（包括功能实现方案、性能指标等）、工程计划（包括工程进度计划、设计联络会、技术培训计划）等；

6）	投标方应在技术建议书中具体说明所建议的技术方案符合的有关标准（包括国际、国内标准和专用标准），并附上相应的说明和技术资料。对每个单项产品，投标方必须提供原厂商的正式技术指标说明材料。投标方认为需特殊说明的部分应附有详细的技术资料，否则由于评标理解的不同，产生的后果由投标方负责；

7）	投标方提供的设备（包括硬件和软件）必须是标准的，技术上是成熟的；所有设备应是全新的，具有先进结构和一流工艺水平，并能在中国境内安全使用（包括软件产品必须具有在中国境内的合法使用权），符合环保要求；

8）	投标方应依据本技术规范的要求及推荐的技术方案提出详细的设备配置和报价清单，硬件设备和软件分别报价；

9）	投标方的报价清单内容应该包括本次招标范围内所要求的全部软件功能开发及服务等。除已经明确说明由招标方另行采购和在报价清单中明确采购的设备、材料及服务外，其他在本项目建设中必须的但被遗漏的设备、材料及服务，投标方应予以补充，在清单中详细列出并报价，以保证招标系统的正常运行。否则，相关设备、材料及服务等的费用被视为已包含在报价中或由投标方免费提供；

10）	投标方的投标文件应以中文简体编写（原厂商的资料可为英文），所有的计算、说明和图纸等均应采用国际单位。投标方应保证对本次招标的所有技术说明文件保密，在招标前和招标后不得向其他单位公布招标项目单位的有关材料；

11）	本技术规范书的解释权属于招标方。未经招标方同意，任何个人和单位对技术规范书所作的任何修改均无效。在未经双方商定作为订货合同技术附件之前，招标方保留对技术规范书进行修改的权利，投标方可以提出变更的意见和建议；招投标方签订合同之后，招标方有权提出和投标方有责任接受因国家、行业、上级主管单位等的规范、标准和规程等发生变化及与相关系统接口要求改变所产生的一些补充要求。具体事项由招投标方共同商定；

12）	本技术规范书在内容或技术指标上如果存在错误（包括拼写、印刷错误），投标方应及时提出要求招标方澄清，经招标方确认后对错误内容进行修正；

13）	针对本次招标的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分，与招标文件具有同等法律效力；

14）	技术规范书经招投标方确认后作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。本技术规范书的未尽事宜，由招投标方在合同技术谈判时协商确定，或以其它形式补充。

15）本技术规范书未尽事宜，由招标方和投标方在合同技术谈判时协商确定。

16）本技术规范书解释权属招标方所有。

- 2 项目背景

超高压输电公司南宁监控中心目前站内由两台箱变供电。南宁监控中心目前未安装应急发电车快速接入装置，在外部进线失压的情况下缺少快速接入应急发电车保证生产用电的能力。

- 3 应遵循的主要标准

投标文件中所有设备、备品备件，包括投标方自其他单位获得的所有附件和设备，除本技术招标文件中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照下列最新版本的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）及国际单位制（SI）等标准，这是本技术招标文件的最低要求。投标方如果采用自己的标准或规范，必须向招标方提供中文复印件并经招标方同意后方可采用，但不能低于GB、DL、团标有关规定。

适用标准如下：

[1]《导体和电气选择设计技术规定》GB 5222-2021

[2]《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229-2019

[3]《高压配电装置设计技术规范》DL/T 5352-2018

[4]《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018；

[5]南方电网公司颁布的反事故措施（2024版）

[6]生产项目准入及预算标准（2022年版）

[7]GB/T4064《电气设备安全设计导则》

[8]GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备》

[9]GB/T12501《电工电子设备防触电保护》

[10]GB/T 14048.7​《低压开关设备和控制设备第7-1部分：辅助器件 铜导体的接线端子排》

[11]IEC60947《低压开关和控制设备》

[12]IEC-144《低压开关设备和控制设备的外壳防护等级》

[13]JB/T10323-2002《低压抽出式成套开关设备和控制设备主电路用接插件》 [14]GB/T 11918.1-2014​《工业用插头插座和耦合器第1部分：通用要求》

[15]GB11919《工业用插头插座和耦合器插销和插套尺寸互换性的要求》

所有工业插头插座应通过以下标准的试验：

[16]​GB/T 11918.1-2014机械寿命试验

[17]GB/T14048.7-2016温升试验

[18]GB/T 2423.1-2021​《环境试验 第2部分：试验法 试验A：低温》

[19]GB/T 2423.18-2021​《环境试验 第2部分：试验法 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》

[20]GB/T 4208-2017 《外壳防护等级（IP代码）》

- 4 项目建设原则

前期工程已建有电气设备，故本期工程遵循在南宁监控中心原有基础上，结合本工程实际情况，方便设备运行维护及使现有电气设备得到充分利用的原则进行建设。

- 5 工作范围

南宁监控中心加装成套应急发电车快速接入装置工作范围包含：应急发电车快速接入装置箱体内部件安装。

- 6 技术要求

  - 6.1 应急发电车快速接入装置

    - 6.1.1 通用要求

6.1.1.1 户外防雨型

6.1.1.2 额定工作电压：400VAC

6.1.1.3 额定绝缘电压：660VAC

6.1.1.4 额定频率：50Hz

6.1.1.5 额定工作电压：400VAC

6.1.1.6 符合标准：符合IEC157-1标准，但不低于GB1497-87《低压电气装置的标准》

    - 6.1.2 主要硬件设备

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 箱体外壳 | 1.户外型，防护等级IP54，且应具有良好的自然通风条件，柜门须带天地锁； 2.金属材质，厚度≥1.5mm； 铭牌为不锈钢或铝合金； 3.母线额定电流：≥200A； 4.额定频率：50Hz； 5.外壳必须有接地螺栓，接地螺栓应采用不锈钢材料制成或进行电镀防锈处理，接地端子应具有一定的机械强度，并保证连接可靠； 6.开关柜的结构应保证运行人员的安全和便于操作、维护、巡视、维修和试验； 7.柜内导电部位应包覆绝缘材料； 8.在箱体附近应有发电车专用接地点； 9.箱体尺寸800*1800*600（长*高*宽）； 10.箱体钢材厚度需要≥2mm，使用钢材应具有防锈蚀能力。 |
| 2 | 开关 | 额定工作电流：100A、160A（可调） |
| 3 | 连接件 | 采用铜排连接，需做热缩套管绝缘处理，颜色和相序颜色一致。 |
| 4 | 塑壳断路器 | 环境温度：≤45℃； 具有隔离功能的可靠触点指示及拨动手柄； 额定工作电流：100A、160A 额定工作电压：400V； 额定绝缘电压690V； 极限分断能力≥25kA rms。 |
| 5 | 铜排 | 表面搪锡，搭接面需做压花处理。 |

  - 6.2 插接件

    - 6.2.1 主要技术参数及要求

6.2.1.1 快速插拔面板插座适用于低压应急快速接入装置。

6.2.1.2 快速连接装置应有良好的电气导电性能及机械稳定性。

6.2.1.3 连接器是采用带有锁紧机构的连接系统。在最终产品中，必须要有防电击功能。

6.2.1.4 根据电缆使用选择插头连接器：在压接连接时，导线必须与插头连接器匹配。例如：单独的铜导线应牢牢固定在压接套中，并且绝缘体一直安装在螺纹固定头中。

6.2.1.5 快速连接装置的连接都须采用多表带型点接触技术，并具备发热量低，能耗低的特性，使用寿命长。

6.2.1.6 快速连接装置的触头都采用铜合金材料，表面镀银。

6.2.1.7 同规格连接器的安装尺寸应统一，具有互换性，可以适配不同平方数规格电缆，并进行互插。

6.2.1.8 插头连接器必须满足75-400mm2截面积通用规格，电流兼容125A—1000A。

6.2.1.9 插头连接器必须为单向旋转锁紧并具有锁紧定位功能、双向对插拔。

    - 6.2.2 使用环境条件

6.2.2.1 海拔：海拔不超过2000M

6.2.2.2 环境温度：-25℃～+65℃

6.2.2.3 相对湿度：未插合状态下，允许由于湿度变化有可能在单元内产生湿度的凝露，在插合状态下，不受湿度影响。

6.2.2.4 抗震能力：地面水平加速度不大于0.3g，地面垂直加速度0.15g，同时作用持续三个正弦波，安全系数1.67。

6.2.2.5 安装位置：户内开关柜内或户外箱内。

    - 6.2.3 其他技术参数

6.2.3.1 额定电压：≤1000V交流

6.2.3.2 额定电流：1000A

6.2.3.3 回路电阻：≤25μΩ

6.2.3.4 短路1s电流：14kA

6.2.3.5 短路3s电流：10kA

6.2.3.6 浪涌电流：55kA

6.2.3.7 外壳及/插座体材料：PA/CuZn,(Ag)

6.2.3.8 沉头安装于：外壳及面

6.2.3.9 插头和插座之间采用卡栓锁紧结构，防止连接器的意外断开连接。

6.2.3.10 插头和插座间的导体接触部分采用叠片式（表带式触指Multilam）结构，确保导体的可靠连接。

6.2.3.11 插座的绝缘配合要保证在未插合状态下的防触摸保护。

6.2.3.12 为防止插头插座的误插现象，每个插座按所在相的不同分别装设黄、绿、红、蓝保护盖。

6.2.3.13 插座母头安装在功能单元面板上，并每个插座装设防护盖，防护盖为带铰链的弹簧压紧式结构，防护盖可以防灰尘和飞溅的水进入。

6.2.3.14 插座为通用型，可允许不同电流等级的插头与插座的互插应用。

6.2.3.15 连接器在无负载的情况下进行插入或拔出。采用微动开关来实现电气互锁或机械互锁以防止连接器正确结合前送电，或者在触头带电情况下拔出。

6.2.3.16 介电性能：插接件的介电性能应符合JB/T10323-2002的要求。

6.2.3.17 耐湿热性能：接插件应具有适应在正常工作条件下可能发生湿度作用（包括由于温度变化有可能发生的凝露）的能力。耐湿热性能GB/T2423.4进行试验，结果应满足JB/T10323-2002中4.4.3的要求。

6.2.3.18 防护等级：连接器在插合状态下的防护等级需达到IP67，并且不低于IP65。

6.2.3.19 考虑到接插件的长期安全地使用，接插件必须能通过盐雾试验，盐雾试验后还能保持金属内部无锈蚀痕迹。

6.2.3.20 以上性能要求必须提供第三方权威机构关于连接器的安全使用检测报告。

- 7 供货范围及服务要求

本技术规范书的投标方为本项目的集成方，负责完成本项目所有物资的现场安装及调试。

货物需求及供货范围一览表

| 应急电源快速接入装置 |  |  |  |  | 投标方填写 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 单位 | 项目要求数量 | 投标方保证型号及规范 | 投标配置说明（中文） | 投标方保证配置数量 | 投标配置单位 | 备注 |
| 一 | 南宁监控中心应急电源接入装置（两进四出） |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 配置清单如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 出线塑壳断路器 | 100A或160A（可调） | 只 | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | 进线塑壳断路器 | 160A | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电流互感器 | BH-0.66 30ⅠB 100/5A 0.5级 | 只 | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | 多功能数显表 | 准确显示电流、电压 | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 保险 | BT28N-6A | 套 | 7 |  |  |  |  |  |
| 6 | 指示灯 | 220V | 套 | 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | 小型断路器 | C6A | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 柜内照明灯 | 220V | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 温湿度控制器 | 220V | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 小型断路器 | C40A | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | 浪涌保护器 | 40kA/385V 4P | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | 航空插（板端） |  | 只 | 8 |  |  |  |  |  |
| 13 | 铜排 | TMY-30*4 | 米 | 适量 |  |  |  |  | 满足装配用量 |
| 14 | 铜排 | TMY-15*3 | 米 | 适量 |  |  |  |  |  |
| 15 | 箱体 | 800*1800*600 户外不锈钢动力柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |

- 8 试验及验收

  - 8.1 总体要求

- 投标方应在验收测试前2周提供详细的验收测试大纲，大纲应提供验收的细则，细则指定的测试项目以及达到的性能指标不得小于本技术规范书要求。招标方有权提出一些合理的特殊测试，并保留对大纲的修改权力。大纲经双方确认生效以后，招标方人员对验收的认可签字并不解除投标方对合同的保证负责；

- 投标方将负责测试，招标方的工程师将协助进行验收测试，测试过程中产生的设备、材料等费用均由投标方负责；

- 在现场安装、投运及验收过程中，投标方应对损坏的设备负责。

  - 8.2 材料和设备验收

材料和设备验收时主要检查核对如下内容：规格/型号是否与合同一致；设备或材料的数量；设备或材料的“三证”是否齐全，如果必要，设备通电试运转，对材料进行抽检。

  - 8.3 验收流程及内容

    - 8.3.1 设备验收

系统设备验收是指安装前的检验测试及设备安装到位后，如布线产品测试是否能满足要求等，投标方负责提供本工程范围内所使用的所有设备、材料、装置的原产地证明和相应的等级标准证明，并承诺向招标方提供各系统有关制造商提供的质保证明。

设备验收是进行系统调试的必要条件，同时也可以对设备安全质量、性能指标、产地证明、实际数量等及时核对清点，单体设备验收可由监理组织招标方、安装单位、设备供应商等共同参加。验收报告应包括：供货合同、随机资料、进口设备产地证明、报关单、设备安装施工剖面图和工艺图，安装设备名称、型号规格、数量、测试数据等。

    - 8.3.2 子系统功能验收

子系统功能验收是指对调试合格的子系统及实施功能性验收，以便系统及早投入试运行，验收报告应包括：系统功能说明（技术方案）、项目合同、系统调试（验收）大纲、系统调试（验收）记录、系统操作手册（说明书）、系统培训记录等。子系统可以进入试运行的必要条件。

以上验收若发现质量问题，应填写不符合项质量报告单，并立即整改，纠正不符合项，经复检合格后，参与验收者在验收报告上签章归档，以备资料整编交工。

- 9 产品对环境的影响

1）坚持资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

2）应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施，并满足国家相关标准的要求。

3）推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。

4）优先选用损耗低的产品。

- 10 技术文件要求

  - 10.1 一般要求

1）投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文；

2）其中提供的图纸须同时提供AUTOCAD、PDF电子版本；

3）资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求；

4）投标方资料的提交应及时充分，满足工程进度要求；

5）投标方提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合工程设计阶段，设备监造检验，施工调试试运行、性能验收试验和运行维护等四个方面，投标方须满足以上四个方面的具体要求；

6）投标方应在项目验收投运前提交相关设备和系统的运行管理规定；

7）对于其他没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供；

8）招标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料；

9）所有图纸必须标明为本工程专用并加盖公章。

  - 10.2 资料提交的基本要求

投标方应保证完整地按交付进度提供满足服务于本项目全部的各类资料文件（包括说明书、各类测试报告、各类调试报告、运行/维护/安装手册等）。

- 11 质量保证

1）硬件维护

- 投标方应按照商务招标书对质量保证的要求履行设备及元器件保修或更换服务，并保障设备生命周期内所有设备及元器件备品备件供应。

- 投标方应提供7×24小时的技术支持服务，制定相对固定的技术负责人及联络电话、传真号码、e-mail地址等；

- 保修期内硬件故障时，所提供的替代硬件设备的性能应等于和高于原产品的性能；

- 48小时内故障应得以解决。

2）质保期

至少一年。

以上最终解释权归招标方。