昌江供电局

2025年一种基于叠加电压法的新型低压台区末端稳压装置的研制项目所需材料采购

技术规范书

昌江供电局

二〇二五年七月

项目负责人：       （签名）

1.总则

本技术规范书适用于一种基于叠加电压法的新型低压台区末端稳压装置的研发项目所需材料。

1.1本技术规范书规定了一种基于叠加电压法的新型低压台区末端稳压装置的所需材料的界限、技术要求、安全要求等具体内容。

1.2本技术规范书提出的技术要求。除技术规范书中规定的技术参数和要求外，其余均遵循最新版本的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）、IEC标准和国际单位（SI）。

2.项目目标

为满足研发一种基于叠加电压法的新型低压台区末端稳压装置，拟通过在配电线路末端叠加一个与线路电压同相位，振幅自动调节的电压源，利用自动调压算法，实时监测输出电压的变化，调整装置的运作参数，保证输出电压的稳定。同时制定了过压保护、过流保护、过温保护等保护算法，防止设备损坏。该装置成本低，施工周期短、易于实施，具有很好的实用价值和推广应用前景。

- 3.服务要求

- 3.1总体要求：要求中标单位做好一种基于叠加电压法的新型低压台区末端稳压装置研制过程中的才材料供应和质量控制，使得产品符合高效精准作业、安全保、障升级、成本优化测试和场景适配性测试。

- 3.2项目要求完成新型低压台区末端稳压装置的研制工作，设备需具备以下功能：

- （1）低电压补偿功能：当系统末端电压低于合格范围时，低压台区末端稳压装置应自动投入运行，将末端电压提升至设定的合格范围内，从而有效降低因低电压引起的线路损耗。

- （2）电压自动调节功能：装置应支持电压合格范围的设定。当系统电压超出该设定范围时，转换模块应自动动作，将电压调整至系统所需的目标值；同时，通过耦合装置实现输出电压与系统电压的叠加或相减，完成对系统电压的精确调节。

- 投标方应仔细阅读包括本技术规范书在内的招标文件的所有条款，投标方提供的技术应符合本规范书的要求。

- 4.3实施内容

- （1）协助业主在实际用户环境中进行试点应用，验证稳压装置的性能与可靠性，收集用户反馈，进行必要的优化与改进。

- （3）协助业主申请并获得相关实用新型专利一项、技术报告一篇、撰写并发表专业论文一篇、制作项目宣传视频，提升项目的社会影响力。

- 技术要求

| - 序号 | - 名称 | - 技术要求等 | - 数量 | - 计量单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 电压调控组件 | - 具备两段式调压能力，调节范围±20%，整机效率≥98%，五档调压 | - 1 | - 套 |  |
| - 2 | - 电压监控组件 | - 实时监控电压，误差0.5%，可将数据上传至稳压控制组件 | - 1 | - 套 |  |
| - 3 | - 稳压控制组件 | - 可采集电压监控组件数据，控制电压调控组件接入，整体接入时间小于50ms，电压过零点无延时调节，过流、过压、过温自动保护功能 | - 1 | - 套 |  |
| - 4 | - 远程监控组件 | - 将电压监控组件数据远程传输 | - 1 | - 套 |  |
| - 5 | - 稳压防护组件 | - 201不锈钢喷塑，支持单杆或落地安装，防护等级≥IP44 | - 1 | - 套 |  |
| - 6 | - 安装附件 | - 辅助稳压防护组件安装 | - 1 | - 套 |  |

5.安全责任要求

在新型低压台区末端稳压装置制作、试验过程中，作业人员须严格落实安全责任：严禁以人力扶持、凳子/箱子/绳索等简易物品作为临时固定支撑，须使用专用电缆固定工器具，确保支撑稳固可靠；作业前须检查固定装置安全性，狭窄空间（如开关柜内）需增设防倾倒、防滑落措施；监护人全程监督，制止违规扶持或不规范固定行为；项目负责人需核查工器具合规性，强化现场安全交底。因固定不牢导致操作失误、试验事故的，严肃追究相关责任人责任，确保作业质量与人员安全双保障。