大功率抽水泵技术规范书

项目名称：2026年变电管理二所生产材料购置项目（变电）

河池供电局

2026年02月

目     次

- 总则

- 主要技术说明

- 技术服务和售后服务

- 供货范围

大功率抽水泵技术规范书

1  总则

1.1本规范书适用于大功率抽水泵，它提出大功率抽水泵的技术性能、要求、标志等。

1.2本规范书中提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关的技术标准和规范的条文，供方应提供符合本规范书和国家标准要求的高质量产品。

1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求，如有异议，不管是多么微小，都有应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.4供方须执行现行国家标准和电力行业标准，本规范书所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

1.5本规范书经供需双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.6 本规范书未尽事宜，由供需双方协商确定。

2  技术要求

2.1 技术性能要求

设备名称：大功率抽水泵

适用于：有电源到达的各类场景抽水工作（电动抽水泵）。

长：30CM

宽：47CM

参考图片：

所附图片仅供参考，不涉及品牌指定，投标人不能直接引用该图片应标

3  验收

物资到达需方指定的地点后，由需方按相关标准要求进行抽验，发现不合格的，供方必须将该产品整批运回厂家，重新供货。

- 供货范围

| 序号 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大功率抽水泵 | 4寸抽水泵 | 2 | 套 | 功率2200W |