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本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：
表1.1工程概况一览表 （项目单位填写）
	序号
	名称
	项目单位填写

	1
	工程名称
	2026年变电管理二所500kV凤凰站2号主变220kV侧中性点加装电抗器

	2
	工程建设单位
	河池供电局

	3
	工程地址
	500kV凤凰站

	4
	是否为扩建工程（是/否）
	否

	5
	运输条件
	路运

	7
	安装点短路电流
	以现场实际为准

	8
	系统标称电压
	以现场实际为准

	9
	系统最高电压
	以现场实际为准

	10
	系统额定频率
	以现场实际为准

	11
	系统中性点接地方式
	以现场实际为准


[bookmark: _Toc500097314][bookmark: _Toc470168812]1.2使用条件
本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：
表1.2 设备外部条件一览表 （项目单位填写）
	序号
	参数类型
	单位
	正常使用条件
	特殊使用条件
	项目需求值或表述
	投标人保证值
	备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	环境温度

	1.1
	最高日温度
	℃
	
	
	
	
	

	1.2
	最低日温度
	℃
	
	
	
	
	

	1.3
	最大日温差
	℃
	
	
	
	
	

	1.4
	年平均温度
	℃
	
	
	
	
	

	2
	海拔
	m
	
	
	
	
	

	3
	太阳辐射强度
	W/cm2
	
	
	
	
	

	4
	污秽等级
	 
	
	
	
	
	

	5
	覆冰厚度
	mm
	
	
	
	
	

	6
	风速
	m/s
	
	
	
	
	

	7
	相对湿度
	
	
	
	
	
	

	7.1
	最大日相对湿度
	%
	
	
	
	
	

	7.2
	最大月平均相对湿度
	%
	
	
	
	
	

	8
	耐受地震能力（地震烈度8度/9度）
	g
	
	
	
	
	

	9
	系统标称电压
	kV
	
	
	
	
	

	10
	系统最高电压
	kV
	
	
	
	
	

	11
	系统额定频率
	Hz
	
	
	
	
	

	12
	系统中性点接地方式
	
	
	
	
	
	

	13
	安装点母线短路电流
	kA
	
	
	
	
	

	14
	直流控制电压
	V
	
	
	
	
	

	15
	设备运输条件
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc500097315][bookmark: _Toc470168813]二、设备详细技术要求
[bookmark: _Toc470168814][bookmark: _Toc500097316]2.1 供货需求及供货范围
投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1:供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。
表2.1   供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）
	序号
	名称
	单位
	项目要求
	投标方保证

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	
	
	
	
	
	
	

	1
	干式空心中性点小电抗器
	台
	 ZJDK-66/240-47.75,单相,户外,干式；阻抗值15Ω，额定电压66kV，额定电流:240A，额定容量864kVAr；热稳定电流:6kA(10s)；动稳定电流:18kA
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc500097317][bookmark: _Toc470168815]2.2 标准技术特性参数表
投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。注：需明确以下类型参数填写方式：
1、 针对标准值特性“单一”，项目单位和投标人均无需填写，投标人必须无条件满足，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分； 
2、 针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；
3、 针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时须将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；
4、 针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；
5、 针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；
6、 针对标准值特性“特殊”，用于项目单位提出的其他技术要求，投标方根据实际情况对应填写投标响应值。
7、 项目单位要求值的数据填入格式：1）标准参数值要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“项目单位要求值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“项目单位要求值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值”多个选项选择的，按照“标准参数值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）项目单位录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。
8、 投标人响应值的数据填入格式：1）标准参数值和项目单位要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“投标人响应值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“投标人响应值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值、项目单位要求值”多个选项选择的，按照“标准参数值、项目单位要求值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）投标人录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。
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9、 若投标人响应值存在偏差，请填写“偏差说明”。
0

10

表2.2   标准技术特性参数表（投标方填写）
	序号
	参数类型
	标准参数值
	标准值特性
	项目单位要求值
	投标人响应值
	证明材料
	偏差说明
	评标专家审核

	1
	产品型号
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	
	
	

	1.1
	额定值

	1.1.1
	额定电压（kV）
	66
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.1.2
	额定频率（Hz）
	50
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.1.3
	额定持续电流（A）
	240
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.1.4
	额定容量（KVar）
	864
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.1.5
	额定电抗值（Ω）
	15
	单一
	/
	/
	试验报告
	
	

	1.1.6
	额定热短路电流（kA）
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写(数值型)
	
	
	

	1.1.7
	额定热短路电流持续时间（s）
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写(数值型)
	
	
	

	1.1.8
	额定机械短路电流（kA）
	2.55倍额定热短路电流
	单一
	/
	/
	试验报告
	
	

	1.1.9
	相数
	单相
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.1.10
	冷却方式
	ONAN
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.1.11
	接地方式
	直接接地
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.2
	绝缘水平

	1.2.1
	雷电全波冲击电压（kV，峰值）
	325
	单一
	/
	/
	试验报告
	
	

	1.2.2
	雷电截波冲击电压（kV，峰值）
	360
	单一
	/
	/
	试验报告
	
	

	1.2.3
	短时工频耐压（kV，有效值）
	140
	单一
	/
	/
	试验报告
	
	

	1.3
	温升限值（K）

	1.3.1
	温升限值（K）（正常环境）：绕组（平均）/绕组（热点）
	海拔≤1000 (m)
海拔1000～2000 (m)：66/86
海拔2000～2500 (m)：64/84
海拔2500～3000 (m)：62/82
	可选
	项目单位填写(枚举型)
	/
	试验报告
	
	

	1.3.2
	温升限值（K）（湿热环境）：绕组（平均）/绕组（热点）
	海拔≤1000 (m)：65/85
海拔1000～2000 (m)：61/81
海拔2000～2500 (m)：59/79
海拔2500～3000 (m)：57/77
	可选
	项目单位填写(枚举型)
	/
	试验报告
	
	

	1.3.3
	其他金属部件
	海拔≤1000 (m)：100
海拔1000～2000 (m)：96
海拔2000～2500 (m)：92
海拔2500～3000 (m)：88
	可选
	项目单位填写(枚举型)
	/
	试验报告
	
	

	1.4
	设计参数

	1.4.1
	电流密度（A/mm2））
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写(数值型)
	试验报告
	
	

	1.4.2
	绕组电阻（Ω，75℃）
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写(数值型)
	试验报告
	
	

	1.4.3
	匝间最大工作场强（kV/mm）
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写(数值型)
	
	
	

	1.5
	电抗实测与设计值允许偏差（%）
	±5
	单一
	/
	/
	试验报告
	
	

	1.6
	阻抗特性（额定热电路电流范围内）
	线性
	单一
	/
	/
	试验报告
	
	

	1.7
	损耗（W/kvar，在额定持续电流、额定频率下，参考温度90℃）
	30
	单一
	/
	/
	试验报告
	
	

	1.8
	声压级水平dB（A）（距离电抗器本体2m处，测量点在绕组高度一半处）
	＜60
	单一
	/
	/
	试验报告
	
	

	1.9
	支撑绝缘子

	1.9.1
	型式
	棕色、实心棒状、非磁性、户外型
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.9.2
	绝缘水平（LI/AC）（表中数据为海拔1000m实验值）
	海拔≤1000 (m)：325/147；
海拔1000～2000 (m)：370/166；
海拔2000～2500 (m)：390/175；
海拔2500～3000 (m)：415/190；
	可选
	项目单位填写(枚举型)
	/
	
	
	

	1.9.3
	绝缘子伞裙结构

	1.9.3.1
	最小有效爬距（等于有效爬距乘以直径系数Kd）（mm）
	≥2248Kd
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.9.3.1
	最小干弧距离（应乘以海拔修正系数KH）（mm）
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写(数值型)
	
	
	

	1.9.3.3
	实际爬距/干弧距离
	≤4
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.9.4
	绝缘子机械强度

	1.9.4.1
	抗弯强度不小于（kN）
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写(数值型)
	
	
	

	1.9.4.2
	抗扭强度不小于（kN ）
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写(数值型)
	
	
	

	1.9.3
	数量（每相）
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写(数值型)
	
	
	

	1.10
	接线端子允许荷载

	1.10.1
	水平横向允许荷载（N）
	1500
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.10.2
	水平纵向允许荷载（N）
	2500
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.10.3
	垂直方向允许荷载（N）
	1000
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.10.4
	安全系数（三相同时作用）
	≥2.5
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.10.5
	耐受的垂直力矩（Nm）
	400
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.11
	器身质量和尺寸

	1.11.1
	绕组尺寸（（内径+外径）×高度，m×m）
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写(数值型)
	图纸
	
	

	1.11.2
	包封个数
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写(数值型
	
	
	

	1.11.3
	外形尺寸（直径×高，m×m）
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写(数值型
	图纸
	
	

	1.11.4
	运输尺寸（直径×高，m×m）
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写(数值型
	图纸
	
	

	1.11.5
	运输质量（kg）
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写(数值型
	
	
	

	1.11.6
	安装后总质量（kg）
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写(数值型
	
	
	

	1.12
	绝缘耐热等级

	1.12
	匝间、股间绝缘耐热等级
	H级
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.12.1
	整体绝缘耐热等级
	F级
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.13
	导线参数

	1.13.1
	材质
	纯铝
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.13.2
	类型
	单丝线;压方绞线
	可选
	项目单位填写(枚举型)
	/
	
	
	

	1.13.3
	匝间绝缘
	至少2层聚酰亚胺膜
	单一
	/
	/
	试验报告
	
	

	1.14
	支架

	1.14.1
	材料性质
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写(文本型)
	材料报告
	
	

	1.14.2
	每相需用数量
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写(数值型)
	
	
	

	1.14.3
	高度（m）
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写(数值型)
	
	
	

	1.14
	正常运行寿命（年）
	30
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.15
	制造工艺

	1.15.1
	线圈绝缘处理

	1.15.1.1
	车间相对湿度
	≤75%
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.15.1.2
	降尘量要求（mg/m2•d）
	≤20
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.15.1.3
	固化方式（时间和温度）
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写(文本型)
	
	
	

	1.15.1.4
	固化剂
	咪唑体系;
 酸酐体系
	可选
	项目单位填写(枚举型)
	/
	
	
	

	1.15.2
	线圈制造

	1.15.2.1
	车间相对湿度
	≤75%
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.15.2.2
	降尘量要求（mg/m2•d）
	≤20
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.15.2.3
	包线过程中耐压试验
	能承受匝间耐压2kV 1min
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.15.2.4
	绕线时的张紧装置
	有
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.15.2.5
	绕制方式
	干绕法;湿绕法，
注：通用条款中要求：“宜采用湿法绕制。若采用干绕法绕制，电抗器需要进行整体浸渍树脂。”
	可选
	项目单位填写(枚举型)
	/
	
	
	

	1.15.2.6
	线圈表面修整及打磨
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写(文本型)
	
	
	

	1.15.2.7
	RTV-II喷涂方式
	全包封喷涂;
外表面喷涂
	可选
	项目单位填写(枚举型)
	/
	
	
	

	1.16
	抽检试验项目

	1.16.1
	层间电流测量试验
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写(文本型)
	试验报告
	
	

	1.16.2
	导线工频匝间耐压试验
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写(文本型)
	试验报告
	
	

	1.16.3
	温升试验
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写(文本型)
	试验报告
	
	

	1.16.4
	绝缘子外施耐压试验
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写(文本型)
	试验报告
	
	

	1.16.5
	绝缘子雷电冲击试验
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写(文本型)
	试验报告
	
	

	1.16.6
	短路耐受能力试验
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写(文本型)
	试验报告
	
	

	2
	扩建工程参数

	2.1
	额定电压（kV）
	项目单位提供
	扩建
	项目单位填写(数值型)
	投标人填写(数值型)
	
	
	

	2.4
	额定电抗值（Ω）
	项目单位提供
	扩建
	项目单位填写(数值型)
	投标人填写(数值型)
	
	
	

	2.5
	额定持续电流（A）
	项目单位提供
	扩建
	项目单位填写(数值型)
	投标人填写(数值型)
	
	
	

	2.6
	布置方式
	项目单位提供
	扩建
	项目单位填写(文本型)
	投标人填写(文本型)
	
	
	

	3
	项目单位需求差异（项目单位原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在“项目单位需求差异表”中列出。本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。）

	3.1
	
	
	特殊
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	特殊
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc500097318][bookmark: _Toc470168816]
[bookmark: _Toc470168817][bookmark: _Toc500097319]2.3 投标人资料提交时间及培训要求
	序号
	项   目
	项目单位需求
	投标单位响应

	1
	最终版本技术资料全部提交给招标方最长时长（天）
（合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准））
	
	

	2
	理论培训时长（天）
	
	

	3
	实操培训时长（天）
	
	

	4
	图纸、说明书和有关技术资料全部提交给招标方最长时长（天）
（全部正式版本的与设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面相关的）
	
	

	5
	图纸格式要求
	AutoCAD R2000版
	

	6
	文字资料格式要求
	Word07版
	


2.4 主要元器件来源
表2.4主要元器件来源一览表（投标方填写）
	序
	名称
	单位
	项目单位要求
	投标方响应

	号
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	生产厂家
	数量
	

	1
	首端套管
	支/台
	
	
	
	
	
	

	2
	尾端套管
	支/台
	
	
	
	
	
	

	3
	首端套管式电流互感器
	绕组数/台
	
	
	
	
	
	

	4
	主油箱储油柜（包括油位计、吸湿器、胶囊等油保护装置）及气体继电器
	套/台
	
	
	
	
	
	

	5
	压力释放装置
	个/台
	
	
	
	
	
	

	6
	油面温控器
	台/台
	
	
	
	
	
	

	7
	散热器（如有）
	组/台
	
	
	
	
	
	

	8
	电抗器端子接线箱
	套/台
	
	
	
	
	
	

	9
	各种阀门
	套/台
	
	
	
	
	
	

	10
	密封垫
	套/台
	
	
	
	
	
	

	11
	电抗器油
	吨/台
	
	足量
	
	
	
	

	12
	铭牌、标识牌和警示牌
	套/台
	
	
	
	
	
	

	13
	用于上述组部件与端子接线箱的全部应有的连接电缆
	
	
	
	
	
	
	

	14
	自粘换位导线
	
	
	
	
	
	
	

	
	扁导线
	
	
	
	
	
	
	

	
	组合线
	
	
	
	
	
	
	

	15
	绝缘纸板
	
	
	
	
	
	
	

	16
	绝缘纸
	
	
	
	
	
	
	

	17
	密封件
	
	
	
	
	
	
	

	18
	其他未列入的组部件
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc500097320][bookmark: _Toc470168818]2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表
[bookmark: _GoBack]投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.5要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。
表2.5必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单（项目单位填写）
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	制造商
	备  注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc500097321][bookmark: _Toc470168819]三、投标方技术偏差
[bookmark: _Toc500097322][bookmark: _Toc470168820]3.1投标方技术偏差
投标方应将所供设备与本招规范书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招规范书要求，均汇集成此表。
表3.1 投标单位技术差异表
	序
号
	招标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	



投标方：   盖章：

[bookmark: _Toc500097323][bookmark: _Toc470168821]3.2投标方需说明的其他问题
如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
[bookmark: _Toc470168822][bookmark: _Toc500097324]四、设计图纸提交要求
[bookmark: _Toc500097325][bookmark: _Toc470168823]4.1图纸资料提交单位
表4.1 提交的图纸资料及其接收单位
	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	图纸类
	（设计单位）
	（项目单位填写）
	（项目单位填写）

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	

	图纸类
	（项目单位）
	（项目单位填写）
	（项目单位填写）

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	



[bookmark: _Toc470168824][bookmark: _Toc500097326]4.2一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）
[bookmark: _Toc470168825][bookmark: _Toc500097327]4.3 设备图纸及资料
招标文件中项目单位应提供以下图纸
1）电气主接线图
2）户外平面布置
[bookmark: _Toc470168826][bookmark: _Toc500097328]五、其他
[bookmark: _Toc470168827][bookmark: _Toc500097329]5.1 LCC数据文件
根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表5.1：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。
表5.1 设备投资成本费用表（投标方填写）
	序号
	设备型号
	数量
	单价
	专用工具费
	备品备件费
	在线监测装置费
	现场服务费
	供货方运输费
	合计
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