昌江供电局

一种基于叠加电压法的新型低压台区末端稳压装置的测试化验加工服务

技术规范书

昌江供电局

二〇二五年七月

项目负责人： 陈奕智 （签名）

1.总则

本技术规范书适用于新型低压台区末端稳压装置的研发项目测试化验加工服务。

1.1本技术规范书规定了新型低压台区末端稳压装置的测试化验加工服务界限、技术要求、安全要求等具体内容。

1.2本技术规范书提出的技术要求。除技术规范书中规定的技术参数和要求外，其余均遵循最新版本的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）、IEC标准和国际单位（SI）。

2.项目目标

本项目是研制一种未投运新型低压台区末端稳压装置。

- 3.服务要求

- 本服务要求中标单位做好测试过程控制、加工精度保障和质量控制，使得新型低压台区末端稳压装置符合高效精准作业、安全保障升级、成本优化测试和场景适配性测试。

- 本次测试化验加工服务包括但不限于以下内容：

- 基本功能测试：基本功能、控制功能、保护功能测试等。

- 电气性能测试：稳压精度、响应时间、效率、谐波抑制、过载能力等。

- 环境适应性试验：高低温、湿热、振动、电磁兼容（EMC）测试。

- 材料与工艺化验：关键元器件材质分析、焊点可靠性检测、绝缘材料性能测试。

- 技术要求

- 功能测试

按照设备技术规范书要求，测试稳压装置功能。应具备以下功能：

4.1.1 基本功能

（1）工作模式自适应：装置能根据网侧线路电压变化自动切换升压或降压模式，调节过程不中断供电。

（2）电压参数可设定：支持设置装置的最高工作电压、最低工作电压及合格电压范围。

（3）电参数监测与显示：实时显示参数。

（4）通信与远程管理：支持GPRS远程通信模块，实现远程监控与管理。

4.1.2 控制功能

（1）电压电流控制：实时监测输出电压电流，动态调整装置运行参数，确保输出电压稳定在设定范围内。

（2）自适应调整：根据装置运行状态与环境因素自动调整运行参数，使装置保持在最佳运行状态，优化能源消耗，提高能效比。

（3）跟踪响应速度：跟踪调节速度 ≤ 50毫秒，对电压波动快速跟踪，防止电压不合格时间过长。

（4）无机械触点：全电子式调节，无机械触点，寿命长、安全可靠。

4.1.3 保护功能

（1）过压保护：当输出电压超过设定阈值时，自动启动保护措施，将装置切换至安全状态。

（2）过流保护：当输出电流超过设定阈值时，自动启动保护措施，防止设备过载损坏。

（3）过温保护：实时监测装置温度，当温度超过安全阈值时启动散热机制或保护动作。

（4）自动旁路功能：当装置出现故障时，自动转入市电直通工作模式，不影响生产作业。

- 安规测试

绝缘电阻试验：各电气回路对地和各电气回路之间的绝缘电阻不小于 10MΩ。

交流耐压试验：设备应能承受所有电源网络对地 2500Vrms 持续 1min 的交流试验 电压。试验中，不应出现火花放电、闪络或击穿；试验后，装置应无机械损坏，并能正常工作。

冲击电压试验：电源对地 4kV，信号对地之间 2kV。试验后，被测设备无损坏，试品运行正常。

- EMC 测试

针对开关做以下电磁兼容性能试验:

阻尼振荡波抗扰度试验：差模：1.25kV、1.5kV；共模：2.5kV、3kV。试验后， 被测设备无损坏，试品运行正常。

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验：电源回路输入与地之间：±4kV 重复频率：100kHz； 信号输入回路与地之间：±2KV、±2.5kV，重复频率：100 kHz。试验后，被测设备 无损坏，试品运行正常。

浪涌(冲击)抗扰度试验：差模(线对线)±2.0kV、±2.5KV；共模(线对地)±4.0kV、 ±4.5kKV。试验后，被测设备无损坏，试品运行正常。

静电放电抗扰度试验：非金属部位：±15kV(空气放电)；金属部位：±8kV、± 9kV(接触放电)；耦合板：±8kV、±9kV(间接放电)。试验后，被测设备无损坏，试 品运行正常。

工频磁场抗扰度试验：磁场强度：100 A/m、101A/m，X 轴，Y 轴，Z 轴三个方向 试验。试验后，被测设备无损坏，试品运行正常。

5.安全责任要求

在新型低压台区末端稳压装置制作、试验过程中，作业人员须严格落实安全责任：严禁以人力扶持、凳子/箱子/绳索等简易物品作为临时固定支撑，须使用专用电缆固定工器具，确保支撑稳固可靠；作业前须检查固定装置安全性，狭窄空间（如开关柜内）需增设防倾倒、防滑落措施；监护人全程监督，制止违规扶持或不规范固定行为；项目负责人需核查工器具合规性，强化现场安全交底。因固定不牢导致操作失误、试验事故的，严肃追究相关责任人责任，确保作业质量与人员安全双保障。