## 问题质询
广东电网公司2026年光纤复合架空地线光缆（OPGW）框架招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 广东电网有限责任公司光纤复合架空地线光缆（OPGW）技术规范书（专用部分)表2.2 供货范围及设备技术规格一览表中240截面“1/3.2/QLB20A+4/3.0/QLB20A+12/3.0/QLB20A+18/3.0/QLB20A,SUS 2/2.9”，表2.4-25 OPGW标准技术特性参数表25 所列结构为“1/3.2/20AS+4/3.0/20AS+12/3.0/20AS+18/3.0/20AS,SUS 2/2.9”，根据技术特性参数表中的RTS要求值可以推断材料应为QLB20A，技术特性参数表中是否可以按1/3.2/QLB20A+4/3.0/QLB20A+12/3.0/QLB20A+18/3.0/QLB20A,SUS 2/2.9响应？ | 专用技术 | 物资类别 | 光纤复合架空地线光缆（OPGW） | 按技术规范书要求响应。
2 | 根据广东电网有限责任公司光纤复合架空地线光缆（OPGW）技术规范书（通用部分) 5.1.4.6 的要求，“铝包钢线应符合国标GB/T 17937《电工用铝包钢线》的要求。”是否可以提供入厂检验报告作为佐证材料？ | 通用技术 | 物资类别 | 光纤复合架空地线光缆（OPGW） | 可以。
3 | 根据广东电网有限责任公司光纤复合架空地线光缆（OPGW）技术规范书（通用部分) 5.1.4.6 的要求“OPGW中绞合单线的横截面形状一般为圆形线；为提高耐雷击性能，绞合单线的材料应为铝包钢线，最外层单线直径应不小于3.0mm，雷击试验指标应不低于150C（按照专用技术规范书的“表2.2供货范围及设备技术规格一览表”中的光缆型号提供检测报告，检测结果以有资质的第三方检测机构出具的综合检测结论为准）”，240截面的检测报告是否可以用更大截面的第三方检测报告（由电科院出具，短路电流计算的温度范围为40℃～200℃）作为证明材料？ | 通用技术 | 物资类别 | 光纤复合架空地线光缆（OPGW） | 以技术规范书的“表2.2供货范围及设备技术规格一览表”中的光缆型号为准。