2026年云南十里阳光发展有限公司物业管理部

消防器材（零星采购）项目技术规范书

一、项目概要

云南十里阳光发展有限公司（以下简称“采购方”），为满足需求，需零星采购一批消防器材。

二、采购明细

5KG手提式干粉灭火器：172瓶；35KG推车式干粉灭火器：10瓶； 灭火器箱：15个；呼吸器：45个。

三、报价方资格条件

1. 法人资质要求：报价方必须经国家工商行政管理部门依法登记注册，能够独立承担民事责任及项目相关履约责任。

2. 信誉要求：报价方未被列入中国南方电网有限责任公司供应链黑名单，且不在黑名单处罚期内。

3. 经营资质要求：报价方需具备合法有效的消防器材经营相关许可资质，同时须提供近三年内同类消防器材销售业绩证明材料1份（包括但不限于销售合同、成交通知书、供货发票或验收报告等，任选1项即可），业绩材料需真实可查。

4. 发票要求：报价方具备合法开具增值税专用发票的资格，报价同步需提供发票税率证明材料。能够按采购方财务要求，及时提供合规增值税专用发票。

5. 履约能力要求：报价方具备充足的货源储备及快速供货能力，能够满足采购方供货时效要求，具备完善的售后服务体系。

四、项目技术要求

（一）干粉灭火器（5KG手提式、35KG推车式）

1. 执行标准：所有产品符合国家现行消防产品标准，灭火级别达到对应规格国家标准，具备有效CCC强制性认证、型式检验报告、产品合格证。

2. 性能参数：工作压力稳定在1.2–1.5MPa；使用环境温度-20℃～+50℃；驱动气体为高纯氮气，灭火剂充装量允差符合国家标准；ABC干粉灭火剂纯度达标，具备良好防潮防结块性能，通过国标质量检测。

3. 产品材质：灭火器筒体采用优质碳钢材质，壁厚均匀，表面防腐涂层完好，无变形、锈蚀、裂纹、毛刺等缺陷；阀门、器头密封性能可靠，整体结构稳固。

4. 喷射性能：产品喷射距离、喷射时间、灭火效果等完全符合国家标准，操作便捷、启动迅速。

5. 外观标识：产品标识清晰完整，明确标注产品名称、型号、灭火级别、生产日期、有效期、生产厂家信息、CCC认证标志、使用说明等内容，外观无脱漆、渗漏、磕碰损伤。

6. 密封及使用寿命：常温常压下静置无泄漏，正常存放5年内核心灭火性能不下降，灭火器钢瓶使用年限不低于10年。

7. 包装要求：单具灭火器采用独立保护包装，外箱清晰标注产品规格、数量、生产批号；随货附带产品说明书、合格证、型式检验报告、CCC认证证书复印件等全套资质文件。

（二）灭火器箱

1. 材质及工艺：采用全金属箱体结构，整体做防锈、防腐处理；焊接工艺达标，无烧穿、毛刺、虚焊等缺陷，箱体端正垂直、结构稳固。

2. 外观及标识：箱体整体为大红色，正面印制白色“灭火器”中文字样及对应英文；顶面印制灭火器使用方法图示，标识清晰、耐久不褪色。

3. 结构及使用：为置地型设计，摆放平稳不晃动；采用箱门下开、顶上翻的开启方式，开启轻便灵活、无卡阻，严禁上锁，确保紧急情况下可快速取用；内部空间尺寸为高65cm*宽40cm，可轻松摆放2具5KG灭火器，取放便捷、无拥挤。

4. 表面处理：箱体表面涂层光滑均匀，附着力强，无脱落、气泡、划痕；所有金属零部件均做防锈处理，使用寿命满足日常使用需求。

（三）自救呼吸器

1. 执行标准：产品额定防护时间、呼吸气阻力、气密性、阻燃性能等各项指标，完全符合国家现行相关标准。

2. 性能要求：产品气密性能良好，在-30℃~+60℃环境下可正常使用，低温-30℃以下各零部件无裂纹、无失效，具备阻燃、抗静电、耐腐蚀特性。

3. 材料要求：与面部接触的贴合材料无毒、无刺激性，符合国家生物相容性安全要求，佩戴舒适无过敏风险。

4. 包装及标识：采用防潮、防震、防尘专用包装，适合长途运输及仓储；产品外包装及本体清晰标注产品名称、型号、生产日期、厂名、厂址、警示标识、使用说明书等信息，到货时产品生产日期不得超过20日，产品有效保存时间不低于3年。

五、验收及质保

（一）到货检验

1. 采购方在货物送达后，对产品型号、数量、外观、标识、生产日期、有效期进行逐一核对，同时查验产品CCC认证、检验报告、合格证等全套资质文件完整性。

2. 采购方可根据实际情况，按比例随机抽取样品，若不合格，整批货物采购方有权拒收，所有往返运费、损失费均由报价方全额承担。

3. 验收合格标准：产品全部技术参数达标、资质文件齐全有效、外观完好无损伤、无泄漏、出厂日期不超过20天，产品可正常使用满5年，方可完成最终验收。

（二）质保保证

1. 报价方须出具正式质量保证承诺书，严格按照国家相关法律法规及产品质保标准，提供完整质保服务，质保期自货物验收合格之日起计算。

2. 质保期内，产品出现质量问题、性能故障，报价方需无条件提供免费维修、更换、退货服务，接到采购方通知后48小时内响应并完成处理，确保采购方消防安全不受影响。

六、报价要求

1.报价方式：单项、总价报价（含税）

| 序号 | 项目 | 品牌/规格型号 | 单位 | 数量 | 单项限价 （元） | 单项/总价 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5KG手提式干粉灭火器 | 持消防入网证 并经CCC认证 | 瓶 | 172 | 17200.00 |  |
| 2 | 35KG推车式干粉灭火器 | 持消防入网证 并经CCC认证 | 瓶 | 10 | 4500.00 |  |
| 3 | 灭火器箱 | 内空：高65cm*宽40cm | 个 | 15 | 1050.00 |  |
| 4 | 自救呼吸器 | 按行标 | 个 | 45 | 4050.00 |  |
| 总价限价 |  |  |  |  | 26800.00 |  |

备注：报价包含产品成本、运输、装卸、包装、税费等所有相关费用，采购方无需支付额外费用。

七、费用结算

货物全部送达采购方指定地点，且验收合格后，采购方在收到报价方开具的合法合规增值税专用发票后，按采购方财务流程一次性支付全部货款费用。

八、其他要求

1. 本技术规范书为本次采购的有效组成部分，报价方一旦参与报价，即视为完全认可并响应本规范书所有条款。

2. 供货过程中，报价方需自行负责管理及指挥，做好安全防护、文明配送，期间所有安全等问题自行承担。