## 问题澄清
藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程（滇桂粤段）及湖南-贵州电力灵活互济工程第二批换流站设备材料公开招标项目澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 本次招标的接地极监视装置电容器标的包含阻断滤波器电容器和注流回路滤波器电容器，其中注流回路滤波器电容器属于我公司外购件，其生产制造商不参与本次招标项目投标，请问注流回路滤波器电容器是否可作为外购件，由我公司成套提供参与本标的（接地极监视装置电容器）的投标？谢谢！ | 商务 | 标的 | 接地极监视装置电容器 | 正式投标 | 按商务要求
2 | 关于电容器端间爬电距离的计算，详见附件。 | 专用技术 | 标的 | 接地极监视装置电容器 | 正式投标 | 按照两种不同的电容器两端间爬电距离计算方法开展计算，计算结果较大值作为最终取值。具体请见附件2。
3 | 绝缘水平和爬距参数问题：表5.1-1中注流回路滤波器电容器技术参数与表5.1-3 注流回路滤波器电容器组专用部分技术参数和性能要求响应表中，雷电波耐受水平数值、操作波耐受水平数值、爬距值有差异；请确认以哪个表中参数要求为准？ | 专用技术 | 标的 | 接地极监视装置电容器 | 正式投标 | 按照技术规范书表5.1-1执行。
4 | 6.1.1 型式试验和6.1.2例行试验内容，其相关要求明显更贴近“并联电容器/滤波电容器单元（IEC 60871、GB/T 11024 等体系）”的试验要求；请确认是否应该按套管式电容器的相关试验内容进行，参考GB/T 19749.1-2016。 | 专用技术 | 标的 | 接地极监视装置电容器 | 正式投标 | 按技术规范书要求执行
5 | 表5.1-6 序14，固体介质：全膜；请确认产品是否需要全膜，根据相关电压要求，膜纸复合介质更合适，并且更能满足电容量偏差小的要求。 | 专用技术 | 标的 | 接地极监视装置电容器 | 正式投标 | 按技术规范书要求执行
6 | 表5.1-6 序13，电容器安装方式：卧式；请确认产品是否可以直立安装？ | 专用技术 | 标的 | 接地极监视装置电容器 | 正式投标 | 按技术规范书要求执行
7 | 偏差问题：表5.1-1 序号2 电容值，2.2制造公差 -1.5%/+1.5%；表5.1-4 序19，单台电容器实测电容值与其额定值之偏差－2％～＋2％，前后不一致，根据国标要求，该类电容器的电容量偏差应在-5%~+10%，按照实际的项目要求，电容量偏差通常在－3％～＋3％为宜；请确认电容偏差是否可以为－3％～＋3％？ | 专用技术 | 标的 | 接地极监视装置电容器 | 正式投标 | 按技术规范书要求执行
8 | 注流回路滤波器电容器（广州小迳换流站、深圳中部换流站） 表5.1-3噪声<60dB，表5.1-4噪声≤55dB，注流回路滤波器电容器为套管式电容器，噪音不做考核；建议取消噪声要求。 | 专用技术 | 标的 | 接地极监视装置电容器 | 正式投标 | 按技术规范书要求执行
9 | 招标规范5.2.10 绝缘子 对于支撑式设计，投标人应配套提供非磁性支撑绝缘子，能与混凝土基础以地脚螺栓连接，并提供整套安装用地脚螺栓；非磁性支撑绝缘子绝大多数厂家无法加工，是否可对支撑绝缘子不做非磁性要求？ | 专用技术 | 标的 | 接地极监视装置电容器 | 正式投标 | 按技术规范书要求执行
10 | 1. 招标技术规范5.2.5条 可听噪声中，投标人应对每个电容器单元和整个电容器组进行声级水平的计算，该计算应基于所附的技术参数中给出的电流或电压。2.所有电容器均应为低噪声设计，制造商应采取合理的降噪措施，使其达到噪声要求。电容器的噪声值（声功率级）不应超出55dB（A）。 问题：1.请提供用于噪音计算的谐波电流。2.按照以往项目要求，电容器的噪声值均为声压级，请确认噪声值要求是否为声压级？ | 专用技术 | 标的 | 接地极监视装置电容器 | 正式投标 | 1.工频到2.5kHz之间的总谐波电流1A（算术和），2.5到100kHz之间的高频谐波电流0.5A（算术和） 2.按技术规范书要求执行
11 | 电介质的电气耐受电压：表5.1-6中第18条要求：电介质的电气耐受电压，必须能承受 2.6UN，10s；按照标准DL/T 840中要求，应为2.15UN，10s；请确认是否按照“电介质的电气耐受电压，必须能承受 2.15UN，10s”要求执行？ | 专用技术 | 标的 | 接地极监视装置电容器 | 正式投标 | 按技术规范书要求执行
12 | 绝缘水平和爬距参数问题：表5.1-1中阻断滤波器电容器技术参数与表 5.1-5 阻断滤波器电容器组专用部分技术参数和性能要求响应表中，雷电波耐受水平数值、操作波耐受水平数值、爬距值有差异；请确认以哪个表中参数要求为准？ | 专用技术 | 标的 | 接地极监视装置电容器 | 正式投标 | 按照技术规范书表5.1-1执行。
13 | 阻断滤波器电容器（广州小径换流站、深圳中部换流站）：表2.3必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单，项4 转接盘，每种型式1只/站；电容器组内无此设备，请确认转接盘是否不属于本次电容器供货范围？ | 专用技术 | 标的 | 接地极监视装置电容器 | 正式投标 | 按技术规范书要求执行
14 | 附件技术规范中各项要求为电子式交流电压测量装置相关规范。但是参数表中的各项参数为电容式电压互感器相关参数，请澄清本工程所需测量装置为哪一型号电压互感器。请澄清。 | 专用技术 | 标的 | 交流电压测量装置 | 正式投标 | 本次采购的交流电压互感器为电容式电压互感器（CVT）。技术规范中的合并单元、仿真试验等与电子式交流电压测量装置相关的技术要求无需响应。
15 | 技术协议中要求：每只主刀、地刀配置2组常开、常闭微动开关。刀闸的所有报警接点均需要双套配置，请明确微动开关为隔离开关本体加装还是机构内加装。 | 专用技术 | 标的 | 35kV交流隔离开关 | 正式投标 | 微动开关采用隔离开关本体安装方式，同时要满足环境防护等级要求，必要时加装防护壳。微动开关应方便拆卸和安装。
16 | 技术协议中要求：每只主刀配置2组常开、常闭微动开关。刀闸的所有报警接点均需要双套配置，请明确微动开关为本体加装还是机构内加装。 | 专用技术 | 标的 | 融冰短接刀闸 | 正式投标 | 隔离开关本体加装
17 | 技术协议中要求：1组按三配置，其中B相操作机构箱具备汇控功能，请明确所需电缆的长度，电缆敷设及接线是否为投标单位负责。 | 专用技术 | 标的 | 融冰短接刀闸 | 正式投标 | 具体线缆型号及根数等请厂家综合考虑，单根线缆长度按照16m考虑，最终以施工图为准。本体至端子箱以及投标方设备范围内部接口的设备之间的连接电缆敷设及接线的电缆敷设及接线由投标方供货并负责施工；端子箱对外部的接口电缆及接线由招标方供货并由施工单位负责施工。