## 问题质询
深圳供电局有限公司2026年计量产品（智能柔性调控终端、单相和三相计量表箱（PC费控)）第一批次物资框架公开招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | B258ECC02412470891D22F34FE0C50D4 | 01B34BCF0D394485BC75841A13047796Z263 | 《深圳供电局有限公司2026年计量产品(智能柔性调控终端、单相和三相计量表箱(PC费控))第一批次物资框架公开招标，招标文件》P260页物资明细报价表，物资名称三相一位带互感器落地式非金属费控表箱，A1-L,250A、三相一位带互感器落地式非金属费控表箱，A1-L,400A、三相一位带互感器落地式非金属费控表箱，A1-L,630A。没有对应的技术规范文件。 请问：三相一位带互感器落地式非金属费控表箱，A1-L,250A、三相一位带互感器落地式非金属费控表箱，A1-L,400A、三相一位带互感器落地式非金属费控表箱，A1-L,630A是否需要招标的？如需要，请提供相应的技术规范文件。 | *** | 通用技术 | 标的 | 单相和三相计量表箱（PC费控) | 2026-04-19 09:52:10 |  | 已提问 | 正式投标 | 已补充技术规范书《深圳供电局有限公司落地式非金属计量表箱技术规范书（2025年版）》
2 | E625D078CF54482390451FBF413BC5AF | 01B34BCF0D394485BC75841A13047796Z263 | 6.《低压费控计量表箱技术规范书》P9页表5计量表箱电气配置，三、经互感器接入式三相（电能表）计量表箱（1表位），一次导线截面积：95mm2 、一次铜排/导线截面积：5mm ×30 mm。由于铜排比导线的导电率高，所以铜排截面积 ≈ 铜导线截面积。5mm ×30 mm不附合安装250A壳架的塑壳断路器。 请问：一次铜排/导线截面积：5mm ×30 mm是否改为5mm ×20 mm？ | *** | 通用技术 | 标的 | 单相和三相计量表箱（PC费控) | 2026-04-19 09:52:14 |  | 已提问 | 正式投标 | 一次铜排/导线截面积：5mm ×30 mm改为5mm ×20 mm
3 | 9A87CCA477CD48FD90582C134349E186 | 01B34BCF0D394485BC75841A13047796Z263 | 5.《低压费控计量表箱技术规范书》P8页6.6.2.2经互感器接入式计量表箱，2) 额定（一次）电流： 225A；P9页表5计量表箱电气配置，三、经互感器接入式三相（电能表）计量表箱（1表位），规格：250A、出线断路器额定电流:250A。 请问：出线断路器是按额定电流225A还是250A进行供货? | *** | 通用技术 | 标的 | 单相和三相计量表箱（PC费控) | 2026-04-19 09:52:17 |  | 已提问 | 正式投标 | 250A进行供货
4 | BB4E957B68C044D1A582D6E2CC09FF2C | 01B34BCF0D394485BC75841A13047796Z263 | 《低压费控计量表箱技术规范书》P8页6.6.2.1直接接入式计量表箱，3) 额定分户出线电流：80A/100A；P9页表5计量表箱电气配置，一、单相（电能表）计量表箱、二、直接接入式三相（电能表）计量表箱、四、A1-D动力型三相（电能表）计量表箱（1表位），规格：80A、出线费控断路器的额定电流：100A。 请问：出线费控断路器是按额定电流80A还是100A进行供货? | *** | 通用技术 | 标的 | 单相和三相计量表箱（PC费控) | 2026-04-19 09:52:20 |  | 已提问 | 正式投标 | 100A进行供货
5 | 5C855DA09BE74A1F8040C0FEB2E11811 | 01B34BCF0D394485BC75841A13047796Z263 | 《低压费控计量表箱技术规范书》P6页6.4安全要求，14) 多表位计量表箱内各个功能区内应独立配置灭火贴。请问：没有涉及经互感器接入式计量表箱，由于经互感器接入式计量表箱额定电流为250A,比单相费控计量表箱2位、4位和三相费控计量表箱2位的额定电流160A还大，除多表位计量表箱外是否要增加经互感器接入式计量表箱都要独立配置灭火贴？ | *** | 通用技术 | 标的 | 单相和三相计量表箱（PC费控) | 2026-04-19 09:52:24 |  | 已提问 | 正式投标 | 按照技术规范书内“多表位计量表箱内各个功能区内应独立配置灭火贴”要求配置
6 | 4F3EFA77AFCB49C99DCD9A8537F2B10E | 01B34BCF0D394485BC75841A13047796Z263 | 《低压费控计量表箱技术规范书》P6页6.4安全要求，14) 多表位计量表箱内各个功能区内应独立配置灭火贴。 请问：灭火贴是否在本次招标供货范围？如需要，是否要增加灭火贴的具体参数和要求?统一标准，规范供货要求。 | *** | 通用技术 | 标的 | 单相和三相计量表箱（PC费控) | 2026-04-19 09:52:27 |  | 已提问 | 正式投标 | 按照技术规范书内“多表位计量表箱内各个功能区内应独立配置灭火贴”要求配置，技术要求参照相关国家、行业、团体标准执行。
7 | C0D8A83EEDFC461B92A422F2B2C4CD9A | 01B34BCF0D394485BC75841A13047796Z263 | 《低压费控计量表箱技术规范书》P1页2.规范性引用文件：Q/CSG1209003-2022-中国南方电网有限责任公司单相费控电能表技术规范、Q/CSG1209004-2022-中国南方电网有限责任公司三相费控电能表技术规范；P3页6.3.1.1电能表安装，1) 满足Q/CSG1209003-2015 、Q/CSG1209004-2015规定的电能表安装需求； 请问：是否统一按《低压费控计量表箱技术规范书》P1页2.规范性引用文件为准？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 单相和三相计量表箱（PC费控) | 2026-04-19 09:52:32 |  | 已提问 | 正式投标 | 统一按《低压费控计量表箱技术规范书》P1页2.规范性引用文件为准
8 | 4DE58F7962384254B79D66F8B05F254A | 01B34BCF0D394485BC75841A13047796Z263 | 26年深圳电表箱框架澄清疑惑： 物资明细报价表中序号11-13，三相一位带互感器落地式非金属费控表箱，无明细附图及技术参数要求，请明示招标所需的尺寸及开关参数 | *** | 通用技术 | 标包 | 单相和三相计量表箱（PC费控)[标的2：单相和三相计量表箱（PC费控)] | 2026-04-20 11:39:34 |  | 已提问 | 正式投标 | 已补充技术规范书《深圳供电局有限公司落地式非金属计量表箱技术规范书（2025年版）》
9 | DAC5785A0FA641A5B59E2CD325058803 | 01B34BCF0D394485BC75841A13047796Z263 | 招标文件电表箱物资在专用资格里面提到业绩的要求，且技术评审标准里面没有提到业绩要求。但是商务要求页数300页以内。请问是否可以在商务文件里面放业绩的表格，证明材料详见到技术文件里？ | *** | 商务 | 标的 | 单相和三相计量表箱（PC费控) | 2026-04-20 13:51:31 |  | 已提问 | 正式投标 | 请投标人按照投标文件格式要求编制投标应答文件。
10 | 8A82C2B7CEC945C689228642DE76D4B7 | 01B34BCF0D394485BC75841A13047796Z263 | 三相一位带互感器落地式非金属费控表箱，A1-L，630A型号是否采用FPFS1H？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 单相和三相计量表箱（PC费控) | 2026-04-21 10:49:06 |  | 已提问 | 正式投标 | 已补充技术规范书《深圳供电局有限公司落地式非金属计量表箱技术规范书（2025年版）》
11 | 96E998CCCD4944FAB3C8675BC2E1944F | 01B34BCF0D394485BC75841A13047796Z263 | 三相一位带互感器落地式非金属费控表箱，A1-L，400A型号是否采用FPFS1H？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 单相和三相计量表箱（PC费控) | 2026-04-21 10:49:09 |  | 已提问 | 正式投标 | 已补充技术规范书《深圳供电局有限公司落地式非金属计量表箱技术规范书（2025年版）》
12 | DD5FFCFA926345C48832BBFBCDB8030C | 01B34BCF0D394485BC75841A13047796Z263 | 三相费控计量表箱(FKA1-C)，PC外壳，1位（带互感器）型号是否采用FPFS1H？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 单相和三相计量表箱（PC费控) | 2026-04-21 10:49:12 |  | 已提问 | 正式投标 | 是的，按照深圳供电局有限公司低压费控计量表箱技术规范书（2025年版）执行
13 | 34A48311445D46C5AA6FEE68C2C9EABC | 01B34BCF0D394485BC75841A13047796Z263 | 三相一位带互感器落地式非金属费控表箱，A1-L，250A型号是否采用FPFS1H？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 单相和三相计量表箱（PC费控) | 2026-04-21 10:49:15 |  | 已提问 | 正式投标 | 已补充技术规范书《深圳供电局有限公司落地式非金属计量表箱技术规范书（2025年版）》
14 | 4294EF7249004816A94016856DABCEE0 | 01B34BCF0D394485BC75841A13047796Z263 | 三相费控直入式计量表箱(FKA1型)，PC外壳，1位型号是否采用FPFS1X？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 单相和三相计量表箱（PC费控) | 2026-04-21 10:49:22 |  | 已提问 | 正式投标 | 是的，按照深圳供电局有限公司低压费控计量表箱技术规范书（2025年版）执行
15 | B7AEDE5D66484D818A7447C576F27721 | 01B34BCF0D394485BC75841A13047796Z263 | 1、单相计量箱规格表中出线费控断路器，额定电流100A，型式、主要参数要求“C型，2P,6kA(额定分断)”,与三相计量箱中描述“费控断路器C型，4P, 6kA (额定分断)”不一样，单相参数未明确“费控断路器”，请问单相计量箱出线开关是否是使用普通微型断路器不带费控功能？ 2、经互感器接入式计量箱出线开关未要求费控功能，是否使用普通塑壳断路器不带费控功能？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 单相和三相计量表箱（PC费控) | 2026-04-21 11:01:49 |  | 已提问 | 正式投标 | 1.按照《低压费控计量表箱技术规范书》“表4 计量表箱电气控制与保护方案”执行； 2.按照《低压费控计量表箱技术规范书》“表4 计量表箱电气控制与保护方案”执行。
16 | 79386D60E4214A3A9A083983F2C679A2 | 01B34BCF0D394485BC75841A13047796Z263 | 1、表箱技术规范书未体现“三相一位带互感器落地式非金属费控表箱表箱250A、400A、630A电气配置及技术要求”请提供！ 2、单相电能表、三相电能表是否在本次招标范围内？ 3、表箱内电流互感器是否在本次招标范围内？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 单相和三相计量表箱（PC费控) | 2026-04-21 13:52:17 |  | 已提问 | 正式投标 | 1.已补充技术规范书《深圳供电局有限公司落地式非金属计量表箱技术规范书（2025年版）》； 2.否； 3.否。
17 | EF708D7924B0428AAA4BC733CF76E925 | 01B34BCF0D394485BC75841A13047796Z263 | 1、多位三相非金属电表箱和多位单相非金属电表箱内是否需要配置二级浪涌保护器及浪涌保护开关（微型断路器），如需配置请提供参数。 2、三相、单相1位计量表箱进线隔离开关和出线费控断路器选用额定电流为100A是否有误，出线费控断路器可否选用80A微型断路器，请明确! | *** | 专用技术 | 物资类别 | 单相和三相计量表箱（PC费控) | 2026-04-21 17:07:12 |  | 已提问 | 正式投标 | 1.否； 2.按照《低压费控计量表箱技术规范书》“表5 计量表箱电气配置”执行，选用额定电流为100A进线隔离开关和出线费控断路器。
18 | CBDDE649CDAE40759307CAF8B10E2827 | 01B34BCF0D394485BC75841A13047796Z263 | 因商务文件篇幅限制300页以内，业绩证明材料是否可以放技术文件 | *** | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2026年计量产品（智能柔性调控终端、单相和三相计量表箱（PC费控)）第一批次物资框架公开招标 | 2026-04-22 09:47:59 |  | 已提问 | 正式投标 | 请投标人按照投标文件格式要求编制投标应答文件。
19 | 2BF84C7E504F4A39BB0006076497E296 | 01B34BCF0D394485BC75841A13047796Z263 | 三相一位带互感器落地式非金属费控表箱，A1-L，630A，提供具体的技术要求及图纸 | *** | 专用技术 | 物资类别 | 单相和三相计量表箱（PC费控) | 2026-04-22 10:49:03 |  | 已提问 | 正式投标 | 已补充技术规范书《深圳供电局有限公司落地式非金属计量表箱技术规范书（2025年版）》
20 | 52B6129F5C7241C19743EB4956E74F87 | 01B34BCF0D394485BC75841A13047796Z263 | 三相一位带互感器落地式非金属费控表箱，A1-L，400A，提供具体的技术要求及图纸 | *** | 专用技术 | 物资类别 | 单相和三相计量表箱（PC费控) | 2026-04-22 10:49:09 |  | 已提问 | 正式投标 | 已补充技术规范书《深圳供电局有限公司落地式非金属计量表箱技术规范书（2025年版）》
21 | 0898B77BEF2B46E8BC4C255DF730693D | 01B34BCF0D394485BC75841A13047796Z263 | 三相一位带互感器落地式非金属费控表箱，A1-L，250A，提供具体的技术要求及图纸 | *** | 专用技术 | 物资类别 | 单相和三相计量表箱（PC费控) | 2026-04-22 10:49:14 |  | 已提问 | 正式投标 | 已补充技术规范书《深圳供电局有限公司落地式非金属计量表箱技术规范书（2025年版）》
22 | D17A4FAD04FD4BC29DDAA88738485648 | 01B34BCF0D394485BC75841A13047796Z263 | 报价中含有三相一位带互感器落地式非金属费控表箱400A、630A，原技术规范未明确400A、630A两个规格的技术参数与箱体设备安装示意图，请提供上述两个规格型号技术参数和箱体设备安装示意图，谢谢 | *** | 专用技术 | 物资类别 | 单相和三相计量表箱（PC费控) | 2026-04-22 14:41:28 |  | 已提问 | 正式投标 | 已补充技术规范书《深圳供电局有限公司落地式非金属计量表箱技术规范书（2025年版）》