鲁厂2026年环境与职业健康检测技术规范书

一、项目概况

针对鲁布革电厂厂房38个工频电磁场采样点和19个噪音采样点及鲁布革电厂四个区域（厂房、乃格生产区、罗平办公楼、罗平三号院食堂及部门办公室）73个工作环境空气质量采样点开展检测工作。

- 检测主要参考依据标准及规范

（一）工频电磁场检测依据

《电力行业劳动环境监测技术规范 第7部分：工频电场、工频磁场监测》（DL/T 799.7-2019）

《工作场所物理因素测量 第3部分：1Hz～100kHz 电场和磁场》（GBZ/T 189.3-2018）

（二）噪声检测依据

《工作场所物理因素测量 第8部分：噪声》（GBZ/T 189.8-2007）

《电力行业劳动环境监测技术规范 第3部分：生产性噪声监测》（DL/T 799.3-2019）

（三）工作环境空气质量检测依据

《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）

《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》（GBZ 159-2004）

《工作场所空气有毒物质测定》（GBZ/T 300系列）

《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》（GB/T 18204.2-2024）

《空气中氡浓度的闪烁瓶测定方法》（GBZ/T 155-2002）

- 检测程序和要求

（一）检测前期准备

1、检测单位现场踏勘，核对全部采样点位、数量、位置，确认无遗漏、无偏差。

2、检测仪器经法定计量机构检定/校准合格且在有效期内，检测前完成调试与零点校准。

3、编制专项检测方案，明确人员、流程、质控措施，经委托方确认后实施。

4、提前沟通确认设备运行状态，确保检测在正常生产工况下开展。

（二）现场检测实施

1、严格按本规范书执行，不得擅自增减点位、更改检测项目。

2、工频电磁场、噪声检测需在设备额定运行状态下测量，同步记录温度、湿度、风速等环境参数。

3、空气质量采样遵循GBZ 159规范，控制采样流量与时间，做好样品标识、密封与保存。

4、现场原始记录实时填写、信息完整，检测人员与委托方人员双签字确认。

5、全程留存点位照片、仪器校准、样品流转等可追溯资料。

（三）实验室分析测试

1、空气质量样品在规定时限内送检，按国标方法完成分析。

2、同步开展空白试验、平行样试验，使用标准物质质控。

3、原始分析记录完整，严禁篡改、伪造数据。

（四）数据处理与审核

1、按标准规范计算、修约数据，异常值需注明原因并按规则剔除。

2、执行检测人员自查→技术负责人复核→质量负责人终审三级数据审核。

（五）报告编制与签发

1、现场检测完成后15个工作日内出具正式《环境检测报告》（加盖CMA章）和《职业病危害定期检测报告》（附职业卫生技术服务机构资质证书并加盖公章），各一式两份。

2、报告经质量负责人一级审核、技术负责人二级审核、授权签字人三级审核签发。

（六）质量控制与档案管理

1、全流程质控，保障数据准确、精密、完整、可比。

2、检测原始记录、报告、样品资料等档案至少保存6年。

四、检测基本内容、要求

（一）工频电磁场检测

检测内容：厂房38个采样点的工频电场强度、工频磁感应强度。

检测要求

工况：发电机组、开关站等设备正常发电运行时测量。

点位：按指定位置精准布点，测量高度1.5m。

仪器：使用检定合格的工频电磁场分析仪，满足国标分辨率要求。

数据：每点连续测5次取平均值，记录环境参数。

判定：执行GBZ 2.2-2007或DL/T799.7-2019限值要求。

（二）噪声检测

检测内容：19个采样点的等效连续A声级（Leq），必要时进行个体噪声检测。

检测要求

工况：水泵、空压机、机组等设备正常运行时测量。

条件：风速≤5m/s，无强电磁、回音干扰。

布点：测点距墙面/设备≥1m，高度1.2-1.5m。

测量：稳态噪声读稳定值，非稳态噪声测等效声级，单点位测量≥1min。

判定：执行GBZ 2.2-2007或DL/T799.3-2019限值要求。

（三）工作环境空气质量检测

检测内容：4个区域73个采样点，检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、酚类化合物、硫化氢、铅及其化合物、菌落总数、氡含量。

检测要求

工况：办公区域按GB/T 18883要求密闭12h后采样，生产区域正常生产期间采样、检测。无新增污染源。

采样：流量0.5-1.0L/min，满足分析检出限，样品密封避光保存。

判定：办公区执行GB/T 18883-2022，生产区执行GBZ 2.1-2019等。

五、检测点及检测项目

- (一）鲁布革电厂工频电磁场测试点

| 序号 | 所属系统 | 采样位置 | 数量（点） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #1发变组 | #1发电机组发电机层 | 1 | 机罩处 |
|  |  | #1发电机组中性点接地变 | 1 |  |
|  |  | #1发电机组励磁室 | 1 | 励磁变与制动柜之间，正常发电工况测量 |
|  |  | #1发电机组15.75kV母线斜洞 | 2 |  |
|  |  | #1主变室 | 1 |  |
|  | #2发变组 | #2发电机组发电机层 | 1 | 机罩处 |
|  |  | #2发电机组中性点接地变 | 1 |  |
|  |  | #2发电机组励磁室 | 1 | 励磁变与制动柜之间，正常发电工况测量 |
|  |  | #2发电机组15.75kV母线斜洞 | 2 |  |
|  |  | #2主变室 | 1 |  |
|  | #3发变组 | #3发电机组发电机层 | 1 | 机罩处 |
|  |  | #3发电机组中性点接地变 | 1 |  |
|  |  | #3发电机组励磁室 | 1 | 励磁变与制动柜之间，正常发电工况测量 |
|  |  | #3发电机组15.75kV母线斜洞 | 2 |  |
|  |  | #3主变室 | 1 |  |
|  | #4发变组 | #4发电机组发电机层 | 1 | 机罩处 |
|  |  | #4发电机组中性点接地变 | 1 |  |
|  |  | #4发电机组励磁室 | 1 | 励磁变与制动柜之间，正常发电工况测量 |
|  |  | #4发电机组15.75kV母线斜洞 | 2 |  |
|  |  | #4主变室 | 1 |  |
|  | GIS开关站 | GIS开关站D9间隔 | 1 |  |
|  |  | GIS开关站D4间隔 | 1 |  |
|  |  | GIS开关站E2间隔 | 1 |  |
|  |  | GIS开关站电缆层 | 2 |  |
|  | 出线洞区域 | 110kV鲁兴线出线洞 | 1 | 出线刀闸B相下方 |
|  |  | 110kV鲁丹中金者线出线洞 | 1 | 出线刀闸B相下方 |
|  |  | 220kV鲁罗Ⅰ线出线洞 | 1 | 出线刀闸B相下方 |
|  |  | 220kV鲁罗Ⅱ线出线洞 | 1 | 出线刀闸B相下方 |
|  |  | 220kV鲁马Ⅰ线出线洞 | 1 | 出线刀闸B相下方 |
|  |  | 220kV鲁马Ⅱ线出线洞 | 1 | 出线刀闸B相下方 |
|  | #5联变 | #5联变室 | 1 |  |
|  | 控制室 | 厂房中控室 | 1 |  |
|  |  | 乃格远控室 | 1 |  |
| 合计 |  |  | 38 |  |

- 鲁布革水力发电厂噪音测试点

| 序号 | 采样位置 | 采样点数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | #1、#4机尾水管处 | 2 | 机组运行时测量 |
| 2 | #2、#4机蜗壳处 | 2 | 机组运行时测量 |
| 3 | #2、#4水轮机室 | 2 | 机组运行时测量 |
| 4 | #2、#4机励磁室 | 2 | 机组运行时测量 |
| 5 | #1水泵房 | 1 | 水泵运行时测量 |
| 6 | #2水泵房 | 1 | 水泵运行时测量 |
| 7 | 主厂房空调室 | 1 | 运行时测量 |
| 8 | 直流室 | 1 | 运行时测量 |
| 9 | 发电机层#2、#4机处 | 1 | 运行时测量 |
| 10 | 空压机室 | 1 | 运行时测量 |
| 11 | #2、#4、#5主变室 | 3 |  |
| 12 | 厂房中控室 | 1 |  |
| 13 | 尾水闸门室 | 1 |  |
| 合计 |  | 19 |  |

- 鲁布革水力发电厂工作环境空气质量检测点

| 序号 | 检测位置 | 检测项目 | 项目数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂房 |  |  |  |
|  | #2水泵房 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、可吸入颗粒物、TVOC、酚类化合物、菌落总数、氡含量 | 2 |
|  | #3水泵房 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、可吸入颗粒物、TVOC、酚类化合物、菌落总数、氡含量 | 2 |
|  | 主运输洞支洞室 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、可吸入颗粒物、TVOC、酚类化合物、菌落总数、氡含量 | 1 |
|  | 空压机室 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、可吸入颗粒物、酚类化合物、TVOC、氡含量 | 2 |
|  | #2、#4机励磁室 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、可吸入颗粒物、TVOC、酚类化合物、氡含量 | 2 |
|  | #2、#4水轮机室 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、可吸入颗粒物、酚类化合物、TVOV、氡含量 | 2 |
|  | #1、#2及#3、#4主变冷却水泵室 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、可吸入颗粒物、酚类化合物、硫化氢、TVOV、氡含量 | 2 |
|  | 污水泵室 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、可吸入颗粒物、酚类化合物、硫化氢、TVOV、菌落总数、氡含量 | 1 |
|  | #2、#4机尾水锥管处 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、可吸入颗粒物、酚类化合物、氡含量、TVOC | 2 |
|  | #2、#4机球阀室 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、可吸入颗粒物、酚类化合物、TVOC、氡含量 | 2 |
|  | 220VⅠ、Ⅱ组蓄电池室 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、可吸入颗粒物、铅及其化合物、菌落总数、TVOC、氡含量、硫酸及三氧化硫 | 2 |
|  | 48VⅠ、Ⅱ组电池室 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、可吸入颗粒物、铅及其化合物、菌落总数、TVOC、氡含量、硫酸及三氧化硫 | 2 |
|  | 400V公用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段配电盘 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、可吸入颗粒物、硫化氢、TVOV、氡含量 | 3 |
|  | 48V、220V直流配电室 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、可吸入颗粒物、硫化氢、TVOV、氡含量 | 2 |
|  | 中央控制室 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、可吸入颗粒物、硫化氢、菌落总数、TVOV、氡含量 | 2 |
|  | 发电机层 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、氡含量 | 2 |
|  | 线路保护室 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、硫化氢、氡含量 | 1 |
|  | 开关站 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、酚类化合物、氡含量 | 2 |
|  | 1#、#3、#5主变室 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、酚类化合物、氡含量 | 3 |
|  | #2、#3尾水闸门室 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、酚类化合物、氡含量 | 2 |
| 乃格生产区 |  |  |  |
|  | 现场值班楼集控室306室 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、菌落总数 | 1 |
|  | 现场值班楼2楼202会议室 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、菌落总数 | 1 |
|  | 现场值班楼办公室（114、204、205、210、309） | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、菌落总数 | 5 |
|  | 现场值班楼通信机房209室 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、菌落总数 | 1 |
|  | 乃格食堂厨房 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、菌落总数 | 2 |
|  | 乃格食堂餐厅 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、菌落总数 | 2 |
| 罗平办公楼（罗平县文笔路22号） |  |  |  |
|  | 办公楼0511会议室 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、菌落总数 | 1 |
|  | 办公楼0702通信机房电源室 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、菌落总数 | 1 |
|  | 办公楼0701集控中心 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、菌落总数 | 1 |
|  | 办公楼0704水调中心 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、菌落总数 | 1 |
|  | 办公楼1楼UPS电源室 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、菌落总数 | 1 |
|  | 办公楼0611会议室 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、菌落总数 | 1 |
|  | 办公楼部门办公室（0104、0204、0305、0406、0410、0505、0610） | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、菌落总数 | 7 |
|  | 综合楼三楼、四楼会议室 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、菌落总数 | 2 |
| 罗平三号院食堂及部门办公室 |  |  |  |
|  | 水工水情管理中心办公楼304、305办公室 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、菌落总数 | 2 |
|  | 水工水情管理中心办公楼301会议室 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、菌落总数 | 1 |
|  | 罗平三号院职工食堂厨房 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、菌落总数 | 2 |
|  | 罗平三号院职工食堂餐厅 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可吸入颗粒物、菌落总数 | 2 |

六、提交成果有关要求

1.国家有关技术规范、规程的要求和本技术规范书约定的检测要求进行检测，保证监测数据的准确性、精密性、完整性，成果符合国家和行业的法律法规和技术标准。

2、现场检测工作完成后的15个工作日内出具《环境检测报告》（加盖CMA章）和《职业病危害定期检测报告》（附职业卫生技术服务机构资质证书并加盖公章），报告一式两份，由质量负责人一级审核，技术负责人二级审核、授权签字人三级审核并签发。

3、对所出具检测报告或检测结果数据真实性负责，保证报告的有效性、客观性及真实性。