附件一：技术规范书

500kV马场输变电工程（超高压公司）部分新增智能锁具

技术规范书

- 技术规范书

1.总则

1.1  本招标技术文件仅适用于500kV马场输变电工程（超高压公司）部分项目采购的电力安全智能锁控系统，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5  本招标技术文件经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6  本招标技术文件未尽事宜，由招、投标双方协商确定。

1.7  投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

  - 标注“★”的条款为关键条款，作为评标时打分的重点参考。

  - 资质条件：厂家锁具的锁芯必须通过 GB 21556-2008《锁具安全通用技术条件>>标准的检验，并提供省级质量监督锁具检验站的检验报告。

- 2.工作范围

## 2.1 工程概况

本规范书采购的设备适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。

表2.1  工程概况一览表（项目单位填写）

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 500kV马场输变电工程（超高压公司部分） |
| 2 | 工程建设单位 | 中国南方电网超压输电公司贵阳局 |
| 3 | 工程地址 | 贵州省贵阳市花溪区达夯村 |

## 2.2  范围和界限

2.2.1 本标书适应于所供电力安全智能锁控系统及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2.2.2运输

运输条件：无。

2.2.3现场安装和试验由投标方完成。

2.2.4本规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

## 2.3服务范围

2.3.1投标方应按本标书的要求提供1整套全新的、合格的电力安全智能锁控系统及若干附属设备、备品备件、专用工具和仪器。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

## 2.3.2供货范围一览表

投标方提供的电力安全智能锁控系统的具体规格、数量见表2.2：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.2 供货范围及设备技术规格一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 项目要求 |  | 投标方保证 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 智能锁 | 套 | 锁具型号：LSTD-828A，包含图形授权系统增容、操作监管系统增容、多钥匙授权系统增容、微机接口等调试接入技术服务，标识牌制作安装。安装调试效果保证能与前期系统一致兼容，保证站内验收通过。 | 16 |  |  |

2.3.3工厂试验由投标方在生产厂家内完成。

2.3.4现场安装和试验由投标方完成，投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。

2.3.5投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

2.3.6设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

2.3.7如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，投标方应在7个工作日内响应招标方要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

3.应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

GB21556-2008 《锁具通用安全技术条件》；

DL/T687-1999 《微机型防止电气误操作装置通用技术条件》；

JB/T7827-1995 《高压开关设备用电磁锁通用技术条件》；

Q/CSG 110024-2012 《220kV~500kV变电站计算机监控系统技术规范》；

《电力监控系统安全防护规定》（国家发改委2014年第14号令）

《电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范》（国能安全[2015]36号）

以上标准若有新的标准则执行新标准，替代原有标准。

- 4.使用条件

本标书采购的电力安全智能锁控系统，其安装地点的实际外部条件如下：

## 4.1 正常使用条件

- 海拔：≤2500m；

- 环境温度（户外）

最高温度： +40℃；

最热月平均温度： +30℃；

最高年平均温度： +20℃；

最低气温：-25℃；

- 太阳辐射强度：0.1W/cm2

- 耐地震能力

地面水平加速度3m/s2；

地面垂直加速度1.5m/s2。

- 湿度

日相对湿度平均值95%

月相对湿度平均值90%

- 污秽等级：III级/Ⅳ级

对于III级以下污秽等级的地区统一按III级防污选取设备的爬电比距。对于III级及以上污秽等级的地区统一按IV级防污选取设备的爬电比距。

- 风速

35m/s（离地面高10m处，持续10min的100年平均最大风速）。

- 覆冰厚度：20mm

- 安装环境：户外

5.技术要求

## 5.1 基本参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1智能锁具管理平台技术要求 |  |  |  |
|  | 数库图形数据 | 套 | 采用系统专用的绘图工具，生成数据库图形数据 |
|  | 与物联网络对接 | -- | 应可与物联网络对接，收/发系统状态和控制信息； |
|  | 与4G网络对接 | -- | 应可与4G网络对接，收/发系统状态和控制信息； |
|  | 用户维护与其它管理系统接口 | -- | 应具备用户维护与其它管理系统接口等功能。 |
| 5.1.2锁具管理工作站技术要求 |  |  |  |
| 1 | ★图形显示方式 | - | 按地域、分层次以图形方式显示各类门的功能 |
| 2 | 圈定开锁 | - | 在图形界面上通过触摸或鼠标点击等方式圈定开锁范围功能 |
| 3 | 开锁记录查询、浏览 | - | 具备开锁记录查询、浏览功能； |
| 4 | 快速授权 | -- | 具备快速授权功能 |
| 5 | 任务授权 | - | 具备任务授权功能 |
| 6 | 密码方式实现临时授权 | - | 具备密码方式实现临时授权功能 |
| 7 | ★用户管理 | - | 具备用户管理功能 |
| 8 | ★权限管理 | - | 具备权限管理功能 |
| 9 | ★设备开锁授权管理 | - | 配置与变电站设备布局相符的设备接线图图形化界面进行管理。 |
| 10 | 智能钥匙借用流程管理 | -- | 具有完备的智能钥匙借用管理体系，实现检修人员借用申请、运行人员借用许可、保存借用记录的功能。且借用记录应独立保存、具备记录查询、浏览功能 |
| 5.1.3各类锁具技术要求 |  |  |  |
| 1 | ★锁芯结构 | -- | 采用全密封、磁力传导、自由式单子结构设计（附被国家级或国网、南网公司级权威机构认可的证明材料,无证明材料相应技术指标将扣分）。 |
| 2 | 锁体及锁内其它件 | -- | 应采用有色金属材料或316不锈钢制造；锁体表面喷粉（国际灰） |
| 3 | 防水、防尘等级 | - | IP67（提供省级或以上质量监督检验机构出具的检验报告） |
| 4 | ★锁芯的钥匙不同牙花数 | 种 | ≥60000（提供省级或以上质量监督锁具检验机构出具的检验报告）。 |
| 5 | ★互开率 | % | ≤0.03（提供省级或以上质量监督锁具检验机构出具的检验报告）。 |
| 6 | 编码值 |  | ≥65536，无源编码方式，全球唯一编码 |
| 7 | 可连续开锁次数 | 次 | ≥ 50000 |
| 8 | 户外平均使用寿命 | 年 | ≥ 10 |
| 9 | ★屏柜门锁安全标示牌 | -- | 锁具可固定并闭锁一块带有“运行设备”和“在此工作”字样的安全警示用标示牌。标示牌尺寸、样式应符合行业标准要求(提供产品样品)。 |
| 10 | ★外形尺寸 | mm3 | 按工程实际尺寸定制 |
| 11 | 解锁孔防尘 |  | 有固定防尘塞 |
| 12 | 操控性 |  | 可磁控开锁、可电子身份识别 |
| 13 | ★耐候性 | -- | 采用自由式单子技术，具有极佳的耐候性与操控性 |
| 14 | ★高强静电磁场抵抗能力 | —— | 需能满足特高压滤波器场地高强静电磁场抵抗能力（需附特高压、超高压换流站工程业绩证明）。 |

## 5.2设计与结构要求

5.2.1系统基本要求

5.2.1.1智能锁具能兼容管理系统包含本地智能锁具管理平台、智能锁具管理工作站、智能钥匙、通讯/充电适配器、应急机械解锁钥匙、适用于各类门和设备的智能锁具和挂锁，以及其它辅助设施。

5.2.1.2智能锁具所有部件应能承受贮存、运输和巡检条件下所规定的各种环境条件，包括：气候、力学、生物、电磁环境等。

5.2.1.3智能锁具按现行的国家标准、行业标准选用材料。当选用标准以外的材料时，应经过鉴定证明其性能满足设计要求，方可选用。材料的选用应考虑到维修中的互换、备料和代料。

5.2.1.4智能锁具的标准件应按照国家标准、行业标准选用标准件。

5.2.2.1门锁锁码就地调整功能要求

若应急解锁钥匙丢失，可按新应急解锁钥匙牙花就地调整门锁锁码，使旧应急解锁钥匙失效，而不必更换锁具。

★5.2.3智能钥匙功能要求

智能钥匙是智能锁具管理系统的主要开锁工具，可开启所有系统配置的用于闭锁设备箱柜/门、配电房门及设备手动操作机构的锁具。同时也是系统的无线通讯终端之一。

应具有开锁授权、按权限开锁、按防误逻辑依次解锁一次设备、开锁过程监控等开锁作业功能；

应具有多种有线和无线通讯方式，可自动接收开锁数据、自动回传开锁记录；

应具有彩色图形、汉字显示功能；

应具有智能语音提示功能；

应具有智能充电功能；

应具有在严酷环境下安全、可靠工作的性能。

★5.2.4智能锁具功能要求

智能锁具应有门锁和设备锁两种类型，门锁适应通道门、户外设备箱/柜门的闭锁要求，设备锁适应各类设备（负荷开关、隔离开关、接地刀闸）的闭锁要求；每一把锁具应具有唯一的电子身份标识（全球唯一编码）；应具有分区域应急解锁功能；智能锁具的结构应简单、可靠，操作、维护方便；门锁应采用具有整体密封结构的锁芯，应具有较强的防水、防尘、防腐、防锈、防盗和耐高/低温的性能，其中防盗性能应达到国家标准—B级锁要求；配电房门配置的门锁应具有锁码就地调整功能；屏柜用锁具自带“在此工作”及“运行设备”挂牌，并可根据屏柜实际运行状态进行调整。

★5.2.5应急机械解锁钥匙功能要求

应急机械解锁是在紧急情况下不经过系统授权即能打开智能锁具的应急开锁工具。

5.2.6其他要求

所有连接件、紧固件要求有防松措施；连接线应固定牢靠，布局合理，不外露；

系统软件及随机文件均应使用中文；

零部件更换方便、快捷；

- 6.试验

6.1应对锁控系统图形界面及附件、智能钥匙进行现场功能试验并满足现场使用要求；

6.2应对锁具进行防水、防尘、防腐、防锈、防盗和耐高/低温的性能试验，提供试验结果报告；

- 7.产品对环境的影响

7.1 坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

7.2 应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施，并满7.3 足国家相关标准的要求。

7.4 推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。

  - 优先选用损耗低的产品。

- 8.企业VI标识

8.1 设备外立面上应有统一的中国南方电网有限责任公司企业VI标识，并符合《中国南方电网视觉识别系统管理手册》的要求。

8.2 标识的内容构成：中国南方电网有限责任公司标志、“中国南方电网”中英文名称。

颜色：标识采用企业标准色 C100 M69 Y0 K38，背景采用白色。

8.3 材质选用厚度为3mm的拉丝不锈钢板，工艺为表面文字蚀刻、烤漆入色。

8.4企业标识安装在设备外立面正面醒目位置。

- 9.技术文件要求

投标方应承诺在签订合同内（项目单位填写）提供以下所列（但不限于下列资料、图纸、文件，投标方应承诺提供招标方提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用）的图纸、资料、文件纸质版套，电子版光盘套（含AutoCAD图）。

9.1 随投标文件一起提供的一般性资料，包括鉴定证书、安装使用说明书、总装图、主要技术参数等。

- 10.设备技术参数和性能要求响应表

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表11）

表11  技术参数和性能要求响应表

| 序号 | 项目 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锁具技术要求 |  |  |  |
| 1 | ★锁芯结构 | -- | 采用全密封、磁力传导、自由式单子结构设计（附被国家级或国网、南网公司级权威机构认可的证明材料,无证明材料相应技术指标将扣分）。 |
| 2 | 锁体及锁内其它件 | -- | 应采用有色金属材料或316不锈钢制造；锁体表面喷粉（国际灰） |
| 3 | 防水、防尘等级 | - | IP67（提供省级或以上质量监督检验机构出具的检验报告） |
| 4 | ★锁芯的钥匙不同牙花数 | 种 | ≥60000（提供省级或以上质量监督锁具检验机构出具的检验报告）。 |
| 5 | ★互开率 | % | ≤0.03（提供省级或以上质量监督锁具检验机构出具的检验报告）。 |
| 6 | 编码值 |  | ≥65536，无源编码方式，全球唯一编码 |
| 7 | 可连续开锁次数 | 次 | ≥ 50000 |
| 8 | 户外平均使用寿命 | 年 | ≥ 10 |
| 9 | ★屏柜门锁安全标示牌 | -- | 锁具可固定并闭锁一块带有“运行设备”和“在此工作”字样的安全警示用标示牌。标示牌尺寸、样式应符合行业标准要求(提供产品样品)。 |
| 10 | ★外形尺寸 | mm3 | 按工程实际尺寸定制 |
| 11 | 解锁孔防尘 |  | 有固定防尘塞 |
| 12 | 操控性 |  | 可磁控开锁、可电子身份识别 |
| 13 | ★耐候性 | -- | 采用自由式单子技术，具有极佳的耐候性与操控性 |
| 14 | ★高强静电磁场抵抗能力 | —— | 需能满足特高压滤波器场地高强静电磁场抵抗能力（需附特高压、超高压换流站工程业绩证明）。 |