10kW汽油发电机

技术规范书

南方电网绿能科技（广东）有限公司

2026年03月

知识产权声明

南方电网公司拥有本作品的知识产权，未经南方电网公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用（包括但不限于复制、发行、转载、通过信息网络传播等），否则，南方电网公司将依法追究法律责任。

Intellectual Property Rights Statement

China Southern Power Grid is the owner of the intellectual property rights of this work. Any person or organization shall not utilize (including but not limited to reproduce，distribute，transmit or disseminate through the internet) without the prior written permission of the owner and will be held legally responsible otherwise by China Southern Power Grid.

目  录

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 系统组成	1

4 技术要求	1

5 试验要求	3

6 检验规则	4

7 标志、包装、运输	4

范围

本规范明确了10kW汽油发电机的基本技术原则，适用于南方电网绿能科技（广东）有限公司开展10kW汽油发电机装备的配置、验收、使用及运维等工作。

规范性引用文件

除本标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。主要引用标准如下：

GB/T 2820.1-2022	往复式内燃机驱动的交流发电机组

GJB 425A-2001	交流工频汽油发电机组通用规范

GB/T 755-2025	旋转电机定额与性能

JB/T 10303-2020	工频柴油发电机组技术条件

GB/T 6027-2021	往复式内燃机性能 标准基准状况，功率、燃油消耗和机油消耗的

标定及试验方法

GB/T 1859-2015	往复式内燃机声功率级的测定工程法及简易法

GB/T 4759-2021	内燃机排气消声器测量方法

GB/T 14048.1-2020	低压开关设备和控制设备

GB/T 14824-2017	发电机断路器通用技术条件

GB/T 15548-2021	往复式内燃机驱动的三相同步发电机通用技术条件

GB 50171-2012	电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

系统组成

10kW汽油发电机主要由机体与汽缸组件、曲柄连杆机构、燃油供给系统、点火系统、润滑系统、配气系统、启动系统、充电系统、冷却系统、物联终端等组成。

技术要求

发电机

发电机类型：单相、三相通用，双电压等功率输出

额定输出：≥10kW

最大输出（*）：≥12kW

功率因数（cosφ）（*）：≥0.8（滞后）

输出额定电压：交流400V/230V，允许合理偏差±2%。

频率：50Hz

发动机

型式：双缸、四冲程，风冷

起动方式：手动/电动

燃油：90#以上汽油

油箱容量（*）：≥25L

连续运转时间（*）：额定功率下≥8h

噪声水平（7m）（*）：≤70dB（A）

附属装置

数显屏：箱体上有数显屏，显示发电机电压、电流、功率、油位、机油报警等数据。

接地线（*）：附带一条10m*6mm²带绝缘护套的YC系列多股软铜电缆作业接地线

接地棒（*）：附带一根90cm，直径不少于16mm²的镀锌圆铁，与软铜地线进行双孔螺母连接。

其他

绝缘等级：H

防护等级（*）：IP54

净重（*）：≤120kg

发电机有电子调速和自动电压调节装器等装置，支持多台并机自组网供电（*）。

电鸿化：具备电鸿化的物联终端，发电机电压、电流、功率、频率、功率因数、转速、机油压力、电池电压，运行小时,油耗参数、剩余持续运行时间、北斗（GPS）定位等信息数据能够直接接入电鸿平台。

如遇到紧急突发情况，投标方可以免费提供备用机。

试验要求

结构和外观检测

试验方法

按油机、控制屏、发电机、底盘的顺序逐一检查机组的外观质量、接线质量、铭牌、零部件质量和总体质量、接地检查等。

判定准则

##### 整机外观美观整洁，结构坚固，布局合理。

##### 外壳表面有保护涂层或防腐设计，表面光洁、均匀，无划痕、毛刺等其他缺陷。本体外壳和电器部件的外壳均不带电。

##### 仪表及指示装置指示准确，满足工作要求。

##### 机组铭牌、发电机铭牌应在明显位置，铭牌数据包含型号、额定功率、电流、电压、频率，重量、出厂日期等，内容齐全、数据完整、正确。

##### 目测接地端子有无明显标志，接地线是否符合规定要求，有良好的接地端子并有明显标志，接地连接良好。

专用性能检测

相序试验

将机组的一种电压连接方式的负载端子分别与相序指示器的对应端子连接，启动机组，并使其处于空载和额定状态下，检查相序是否正确并予以记录。对采用输出插头插座者，面向插座，按顺时针方向排列为正相序；对采用控制屏内接线端子者，从屏正面看，应以从左到右或自上至下排列为正相序。

启动性能试验

发电机组处于常温冷态下，启动发电机组，机组应能启动成功。对有低温启动装置的机组，应按使用说明书确认低温启动装置是否工作正常。

倾斜运行试验

将发电机分别置于纵向水平倾斜 6°和横向水平倾斜 5°条件下，启动发电机在额定功率下连续运行30min，检查有无漏油、漏水、漏气现象。

带载运行试验

由低负荷逐步增加负荷，在各负荷状态时测量发电机各运行参数，对所有仪表上的示值，按规定的时间间隔做好记录，并记录发电机组各负荷（包括全负荷、超负荷）的试验状态。同时，检验发电机运转是否平稳，有无异常响声。试验过程中发电机工作状态应平稳，各活动部件无过热现象。

检验规则

出厂检验

每台应急发电机均应进行出厂检验，经制造厂质量检验部门检验合格，并签发产品合格证后方可出厂。

出厂检验项目：

—检查外观；

—检查仪表及指示装置；

—检查相序；

—检查启动性能；

—检查绝缘电阻；

—耐电压试验；

—带载运行试验。

标志、包装、运输

标志

- 发电机应有永久性标牌，标牌的内容至少应包括：产品名称、型号、制造商名称、生产日期和出厂编号等。

包装

设备制造完成并通过试验后应及时包装，并将全套安装使用说明书，产品合格证明书、出厂试验记录、产品外形尺寸图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图及备件一览表等包装好，防止受潮。从投标方发货至招标方收到期间，设备和资料应完好无损。

在包装箱上应以不褪色的醒目标志标明：合同号、目的地、设备名称、箱号、毛重、外形尺寸。包装箱应连续编号，不能有重号。

包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB/T 191-2008)。

运输

整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

在设备启运后一周内，投标方应以最快捷的方式通知招标方以下内容：设备名称；件数、件号、重量；合同号；货运单号；达到港（站）；设备发出日期。

备品备件、专用工具等应随设备同时装运，但必须单独包装，并明显标记，以便与提供的其它设备相区别。

质量保证

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。制造厂应提供设备专用工具。设备在使用期内，制造厂应提供技术支持和所需的备品备件。

全部设备必须是全新的，持久耐用的,应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于10年。

投标方应对其整套设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本套装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均应符合本招标技术文件的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

投标方应遵守本招标技术文件中各条款和工作项目的ISO9000、GB/T19000质量保证体系，该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。