## sheet1
报价清单
序号 | 服务内容 | 服务内容 | 计量单位 | 数量 | 总价报价（元，含税） | 税率 | 备注
1 | 云南储能2026年木垢电站引水压力钢管伸缩节漏水处理技术服务 | 木垢电站压力钢管3道伸缩节漏水处理，工程量包括3道伸缩节除锈、防腐、更换填料、螺栓整套更换等。服务要求详见技术规范书及合同修改对照表。 | 项 | 1 |  | 13%
注： 1、投标人通过零星采购平台对【云南储能2026年木垢电站引水压力钢管伸缩节漏水处理技术服务】整体报价，本表为投标报价补充，作为服务验收的技术资料。 2、上述报价须与零星采购平台报价完全相同，上述报价为完成服务的所有费用，总报价不得高于15000元，否则做废标处理；服务费支付时，需开具增值税专用发票，报价时不得修改税率，如最终开票税率有变化，税款差额计算方式如下： 税款差额=承诺税率对应的增值税进项税额﹣实际开具发票的进项税额（若计算得出的扣款小于0，则取0） 其中：增值税进项税额=∑开票金额÷（1+税率）×税率。 3、本表加盖报价单位公章后上传至零星采购证明材料处，作为服务验收及支付依据。 报价单位盖章：

## Sheet2
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注
一 | 电调柜 | 以下为单套的配置 | 台 | 3
1 | 微机控制器 | 配置水轮机调速系统软件，支持B码对时,支持61850。 | 套 | 2
2 | 触摸屏 | 12英寸； | 面 | 1
3 | 信号隔离模块 |  | 套 | 2
4 | 测频处理模块 |  | 个 | 1
5 | 功率变送器 | 输入：3φ3W 57.7V 1A 50HZ,输出：4-20mADC/0-173.2W,电源：DC220，精度：0.2%RO | 个 | 1
6 | 开关电源模块 | CP SNT 250W | 个 | 2
7 | 二极管模块 | AERY | 套 | 1
8 | 接线端子 | UK5N | 套 | 1
9 | 继电器 | DRM系列 | 套 | 1
10 | 电气二次配件 | LC、GV系列 | 套 | 1
11 | 信号处理模块 |  | 只 | 2
12 | 导叶位移传感器 |  | 只 | 2
13 | 测速探头 | 图尔克 | 只 | 2
14 | 柜体及附件 | 尺寸设联会确定 | 面 | 1
15 | 其他 | 通讯组件 NGC-6100 Rs | 套 | 1
二 | 机械液压部分 | 以下为单套的配置 | 套 | 3
1 | 电液转换器 | 4WER系列，德国BOSCH | 套 | 1
2 | 停机电磁阀 | 4WE系列 | 套 | 1
3 | 切换电磁阀 | 4WE系列 | 套 | 1
4 | 压力测量元件 |  | 套 | 1
5 | 事故配压阀 | SG-50/J | 套 | 1
6 | 手动机械操作阀 | 4WE系列 | 套 | 1
7 | 滤油器 | LY-190 | 套 | 1
8 | 液压连接部件 | 尺寸设联会确定 | 套 | 1
三 | 油压装置 | 以下为单套的配置 | 套 | 3
1 | 回油箱 | 1.8立方米 | 套 | 1
2 | 囊式蓄能器 | NXQ-40/20,100L*2 | 套 | 1
3 | 油泵 | 15L/min，16MPa | 套 | 1
4 | 电机 | 5.5Kw，AC380V | 套 | 1
5 | 组合阀 | 油泵配套 | 套 | 2
6 | 安全阀 | 组合阀配套 | 套 | 2
7 | 压力开关 | UE | 套 | 2
8 | 压力变送器 | MPM，0~20MPa | 套 | 1
9 | 油箱油位显控器 | 可视型 | 套 | 1
10 | 压力表 | 0~20MPa | 套 | 1
11 | 油混水装置 | YHS-300 |  | 1
12 | 其他 | 管路及阀门 | 套 | 1
四 | 接力器 |  | 套 | 3
1 | 接力器 | 外置接力器。不再使用原有调速轴和调速臂控制方式，取消原控制机构的调速轴和调速臂控制方式，改为2个16.0MPa外置式高油压接力器直接与推拉杆连接后控制机组运行。基础结构布置结合现场实际，在原调速轴基础与水机层地板之间浇筑高油压接力器基础，（以上建议仅作参考，具体设计以投标前现场勘查为主）， | 套 | 1 | 外置接力器改造方案详见本书第8章。
2 | 锁定电磁阀及锁定控制箱 | 含安装辅件 | 套 | 1
3 | 导叶位移传感器 | 4-20ma | 支 | 2
五 | 油控柜 | 以下为单套的配置 | 套 | 2
1 | 油控柜 | 采用可编程控制器，继电器、交流接触器、热继电器组成 |  | 1
六 | 安装调试
1 | 安装、现场投运及配合试验单位完成一次调频和建模试验 |  | 项 | 2